## Template_import_matherial
ID | Material | Model | Unit type | SalesArea | Sale office | Catologue Yes/Not | Nota Descritiva | Note Aggiuntive | Min Q.tà | Area | Avviament1 | Accessori | Famiglia | Tipologia | Tecnologia | catalogo | dimensionali | Scheda Tecnica
|  |  | INT/EXT | HN¦RN,CN | ABI0,ABI1, ... | [5 empty] | EE22, TT76 | Z34,X53,S12 | [6 empty] | Seperatore:¦
Riga che arriva da SAP attraverso MATMAS
ID | Material | Model | Unit type | SalesArea | Sale office | Catologue Yes/Not | Nota Descritiva | Note Aggiuntive | Min Q.tà | Area | Avviament1 | Accessori | Famiglia | Tipologia | Tecnologia | catalogo | dimensionali | Scheda Tecnica
last+1 | [5 empty] | No
Deve essere possibile vedere le righe entrate da MATMAS e non trattate
Considero righe con Sales area o Sales office vuoto
Per queste righe, all'import dfei file di disponibilità non vengono generate righe aggiuntive
la priorità per le righe inserite da matmas è l'ultima + 1

## Matrice Visualizzazione File 1
| Filtro esposto | Filtro esposto | Filtro esposto | Filtro esposto |  |  | Esposti limitati in base al profilo utente | [8 empty] | Esposti limitati in base al profilo utente | Filtro |  |  | Filtro
[7 empty] | Filtro -agente: vede solo prodotti disponibili nei sales office da ZZ_SALES_RES -operatori: tutto - area manager: solo sales office legati ai propri agenti in sales area HN + HD + CN | [9 empty] | Aggiungerte alla riga dati
matherial | matherial | matherial | matherial
Ordine | ID | Descizione | int/ext |  |  |  | Linea 1 | MRV | A2W | HEC | ENERGY | Retail | ROE | Service | Water Heater | Se yes => è pubblico |  |  |  |  | Digitare Codice | Non Toccare | Digitare Codice | Non Toccare | Digitare Codice | Non Toccare | Digitare Codice | Non Toccare | Digitare Codice | Non Toccare | Digitare Codice | Non Toccare | Digitare Codice | Non Toccare | Dati Filtri / Capitolato
ID | Material | Model | Unit type | HN | RN | CN | Sale office 1 | Sale Office 2 | Sale office 3 | Sale office 4 | Sale office 5 | Sale office 6 | Sale office 7 | Sale office 8 | Sale office 9 | InCatalog | Nota Descritiva | Note Aggiuntive | Min Q.tà | Area | Codice Avviamento 1 | Codice Avviamento Descrizione 1 | Codice Avviamento 2 | Codice Avviamento Descrizione 2 | Accessorio 1 | Accessorio Descrizione 1 | Accessorio 2 | Accessorio Descrizione 2 | Accessorio 3 | Accessorio Descrizione 3 | Accessorio 4 | Accessorio Descrizione 4 | Accessorio 5 | Accessorio Descrizione 5 | Famiglia | Tipologia | Tecnologia | Catalogo | Dimensionali | Scheda Tecnica | Descrizione Capitolato | Descrizione Capitolato Opzionale
1 | AB97Y0E00 | AP71DFMHRA DIZUN | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cabinet |  | 5 | Catologue
2 | AACKF0E00 | 1U71WEMFRA DIZUN | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cabinet |  | 5 | Catologue
3 |  |  |  | --- | ---
4 | AAC160E00 |  | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert Nordic |  | 5 | Catologue
5 | AAC180E00 | 1U25KEHFRA-NR | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert Nordic |  | 5 | Catologue
6 | AAC170E00 | AS35XCHHRA-NR | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert Nordic |  | 5 | Catologue
7 | AAC190E00 | 1U35KEHFRA-NR | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert Nordic |  | 5 | Catologue
8 | AABQN6E00 | 1U35MEHFRA-1 | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis Nordic |  | 5 | Catologue
9 | AAC152E00 | 1U50KEFFRA-1 | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis Nordic |  | 5 | Catologue
10 |  |  |  | --- | ---
11 | AACCP0E00 | AS25PCHHRA-NR | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl Nordic |  | 5 | Catologue
12 | AACCQ0E00 | AS35PCHHRA-NR | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl Nordic |  | 5 | Catologue
13 | AACCR0E00 | AS50PDHHRA-NR | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl Nordic |  | 5 | Catologue
14 | AACCS0E00 | 1U25KEFFRA-NR | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl Nordic |  | 5 | Catologue
15 | AACCT0E00 | 1U35KEFFRA-NR | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl Nordic |  | 5 | Catologue
16 | AACCU0E00 | 1U50WEFFRA-NR | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl Nordic |  | 5 | Catologue
17 |  |  |  | --- | ---
18 | AAC110E00 | AS25PBBHRA | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl R290 |  | 5 | Catologue
19 | AAC120E00 | 1U25YEBGRA | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl R290 |  | 5 | Catologue
20 | AAC130E00 | AS35PBBHRA | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl R290 |  | 5 | Catologue
21 | AAC140E00 | 1U35YEBGRA | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl R290 |  | 5 | Catologue
22 |  |  |  | --- | ---
23 | AABQM0E00 | 1U25S2SM1FA-2 | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ |  | 30 | Catologue
24 | AABQN0E00 | 1U35S2SM1FA-2 | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ |  | 30 | Catologue
25 | AAAYV0E09 | 1U42S2SM1FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ |  | 30 | Catologue
26 | AAC150E00 | 1U50S2SJ2FA-2 | OU | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ |  | 30 | Catologue
27 | AA9ZH1E2J | 1U71S2SR2FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Mono SM+ | Phase Out - ESAUIRTO | 10 | Catologue
28 | AE1XY1E00 | 1U71S2ST1FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ | Sostituisce 1U71S2SR2FA | 10 | Catologue
29 | AA9Z27E00 | 1U105S2SS2FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Mono SM+ | Phase Out - ESAUIRTO | 5 | LCAC
30 | AE1XF6E00 | 1U105S2SQ1FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ | Sostituisce 1U105S2SS2FA | 5 | LCAC
31 | AA9ZJ0E29 | 1U105S2SS1FB | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ | Three Phase | 5 | LCAC
32 | AA9Z35E00 | 1U125S2SN2FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Mono SM+ | ESAUIRTO | 5 | LCAC
33 | AE2182E00 | 1U125S2SN3FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ | Sostituisce 1U125S2SN2FA | 5 | LCAC
34 | AA9Z38E00 | 1U125S2SN2FB | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ | Three Phase | 5 | LCAC
35 | AE2181E00 | 1U125S2SN3FB | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Mono SM+ | Three Phase - New model 2026 | 5 | LCAC
36 | AA9Z33E00 | 1U140S2SN1FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ | Phase out | 5 | LCAC
37 | AE2183E00 | 1U140S2SN2FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Mono SM+ | New model 2026 | 5 | LCAC
38 | AA9Z34E00 | 1U140S2SN1FB | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ | Three Phase phase out | 5 | LCAC
39 | AE2180E00 | 1U140S2SN2FB | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Mono SM+ | Three Phase - New model 2026 | 5 | LCAC
40 | AA9Z37E00 | 1U140S2SP2FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ |  | 5 | LCAC
41 | AA9Z36E00 | 1U140S2SP2FB | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ | Three Phase | 5 | LCAC
42 | AA9Z73E00 | 1U160S2SP1FB | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ | Three Phase | 5 | LCAC
43 | AA9WE2E29 | 1UH200W1ERK | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ |  | 5 | LCAC
44 | AA9WF0E29 | 1UH250W1ERK | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Mono SM+ |  | 5 | LCAC
45 |  |  |  | --- | ---
46 | AAB0S0E09 | 2U40S2SM1FA | OU | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi SM+ 1:2 |  | 100 | Catologue
47 | AAB0T0E00 | 2U50S2SM1FA-3 | OU | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi SM+ 1:2 |  | 100 | Catologue
48 | AAA2PJE00 | 3U55S2SR5FA | OU | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi SM+ 1:3 |  | 100 | Catologue
49 | AAA2PHE00 | 3U70S2SR5FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi SM+ 1:3 |  | 10 | Catologue
50 | AAA2R7E00 | 4U75S2SR5FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi SM+ 1:4 |  | 10 | Catologue
51 | AAA2R5E00 | 4U85S2SR5FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi SM+ 1:4 |  | 10 | Catologue
52 | AAA2R6E00 | 5U90S2SS5FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi SM+ 1:5 |  | 10 | Catologue
53 | AAA2R8E00 | 5U105S2SS5FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi SM+ 1:5 |  | 10 | Catologue
54 | AA9D74E00 | 5U125S2SN1FA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi SM+ 1:5 |  | 10 | Catologue
55 |  |  |  | --- | ---
56 | AABQPAE00 | AS20XCAHRA-MB | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert Black Black |  | 5 | Catologue
57 | AABQPBE00 | AS25XCAHRA-MB | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert Black Black |  | 5 | Catologue
58 | AABQQ7E00 | AS35XCAHRA-MB | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert Black Black |  | 5 | Catologue
59 | AABQR6E00 | AS42XCAHRA-MB | IU | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Expert Black Black | Phase Out - Clean Stock | 5 | Catologue
60 | AABQQAE00 | AS42XCAHRA-MB1 | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Expert Black Black | New model Sostituisce AS35XCAHRA-MB | 5 | Catologue
61 | AABQR5E00 | AS50XCAHRA-MB | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert Black Black |  | 5 | Catologue
62 | AAC101E00 | AS71XCAHRA-MB | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert Black Black |  | 5 | Catologue
63 |  |  |  | --- | ---
64 | AABQP1E00 | AS20XCAHRA | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert White |  | 5 | Catologue
65 | AABQP0E00 | AS25XCAHRA | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert White |  | 5 | Catologue
66 | AABQQ0E00 | AS35XCAHRA | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert White |  | 5 | Catologue
67 | AABQR1E00 | AS42XCAHRA | IU | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | No | Expert White | Phase Out - ESAUIRTO | 5 | Catologue
68 | AABQQBE00 | AS42XCAHRA-1 | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert White | Sostituisce AS42XCAHRA | 5 | Catologue
69 | AABQR0E00 | AS50XCAHRA | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert White |  | 5 | Catologue
70 | AAC100E00 | AS71XCAHRA | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Expert White |  | 5 | Catologue
71 |  |  |  | --- | ---
72 | AAA869E00 | AS20S2SF1FA-MB3 | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis Black |  | 5 | Catologue
73 | AAA86BE00 | AS25S2SF1FA-MB3 | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis Black |  | 5 | Catologue
74 | AAA6S9E00 | AS35S2SF1FA-MB3 | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis Black |  | 5 | Catologue
75 | AAAYW1E00 | AS42S2SF1FA-MB3 | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis Black |  | 5 | Catologue
76 | AAACL8E00 | AS50S2SF1FA-MB3 | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis Black |  | 5 | Catologue
77 | AAACM9E00 | AS71S2SF1FA-MB3 | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis Black |  | 5 | Catologue
78 |  |  |  | --- | ---
79 | AAA86AE00 | AS20S2SF1FA-MW3 | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis White |  | 5 | Catologue
80 | AAA86CE00 | AS25S2SF1FA-MW3 | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis White |  | 5 | Catologue
81 | AAA6S8E00 | AS35S2SF1FA-MW3 | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis White |  | 5 | Catologue
82 | AAAYW2E00 | AS42S2SF1FA-MW3 | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis White |  | 5 | Catologue
83 | AAACL9E00 | AS50S2SF1FA-MW3 | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis White |  | 5 | Catologue
84 | AAACM8E00 | AS71S2SF1FA-MW3 | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Flexis White |  | 5 | Catologue
85 | AAAVD0E00 | AS105S2SF2FA-2 | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | IES |  | 5 | LCAC
86 |  |  |  | --- | ---
87 | AABF12E00 | AS20PBAHRA | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue
88 | AABF10E00 | AS25PBAHRA | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue
89 | AABF30E00 | AS35PBAHRA | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue
90 | AABF23E00 | 1U25YEGFRA-1 | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue
91 | AABF46E00 | 1U35YEGFRA-1 | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue
92 |  |  |  | --- | ---
93 | AACCXAE00 | AS20PBAHRA-PRE | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 50 | Catologue
94 | AACCX0E00 | AS25PBPHRA-PRE | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 150 | Catologue
95 | AACCY0E00 | AS35PBPHRA-PRE | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 150 | Catologue
96 | AABF50E03 | AS50PDAHRA | IU | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
97 | AACQX0E00 | AS50PDPHRA-PRE | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
98 | AABQG0E00 | AS68PDAHRA | IU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
99 | AACQZ0E00 | AS71PEPHRA-PRE | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
100 | AACCV0E00 | 1U25YEPFRA-PRE | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
101 | AACCW0E00 | 1U35MEPFRA-PRE | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
102 | AABF60E03 | 1U50MEGFRA | OU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
103 | AACQY0E00 | 1U50KEPFRA-PRE | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
104 | AABSY0E00 | 1U68WEGFRA | OU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
105 | AACR00E00 | 1U71WEPFRA-PRE | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
106 |  |  |  | --- | ---
107 | AA2JVPE00 | AF25S2SD1FA(H) | IU | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | No | Console | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
108 | AA2JWCE00 | AF25S2SD1FA(D) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Console | Sostituisce AF25S2SD1FA(H) | 15 | Catologue
109 | AA2JVQE00 | AF35S2SD1FA(H) | IU | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | No | Console | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
110 | AA2JWDE00 | AF35S2SD1FA(D) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Console | Sostituisce AF35S2SD1FA(H) | 15 | Catologue
111 | AA2JVRE00 | AF42S2SD1FA(H) | IU | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | No | Console | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
112 | AA2JWBE00 | AF42S2SD1FA(D) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Console | Sostiutisce AF42S2SD1FA(H) | 15 | Catologue
113 | AE1X94E00 | AF50S2SD1FA(H) | IU | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | No | Console | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
114 | AE1X93E00 | AF50S2SD1FA(D) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Console | Sostituisce AF50S2SD1FA(H) | 15 | Catologue
115 |  |  |  | --- | ---
116 | AA9GL2E00 | AD25S2SS1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Low Duct |  | 15 | Catologue
117 | AA9GQ6E01 | AD35S2SS1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Low Duct |  | 15 | Catologue
118 | AA9JB3E00 | AD50S2SS1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Low Duct |  | 15 | Catologue
119 | AA9D19E00 | AD71S2SS1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Low Duct |  | 15 | Catologue
120 | AA9CR2E5U | P1B-890IA/D | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Pannel | AD25 - AD35 | 15 | Catologue
121 | AA9CR1E5U | P1B-1210IA/D | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Pannel | AD50 - AD71 | 15 | Catologue
122 |  |  |  | --- | ---
123 | AAA1WDE00 | AD35S2SM3FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
124 | AE1WY3E00 | AD35S2SM9FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Med Duct | New Duct | 15 | Catologue
125 | AAA1XCE00 | AD50S2SM3FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
126 | AE1X1ZE00 | AD50S2SM9FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Med Duct | New Duct | 15 | Catologue
127 | AAA1Y6E00 | AD71S2SM3FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
128 | AE1X10E01 | AD71S2SM9FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | Catologue
129 | AAA2T5E00 | AD105S2SM3FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
130 | AE1QDXE00 | AD105S2SM9FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | LCAC
131 | AA9DA7E01 | AD125S2SM8FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
132 | AE1QDYE00 | AD125S2SM9FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | LCAC
133 | AA9DA1E01 | AD140S2SM8FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
134 | AE1QDZE00 | AD140S2SM9FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | LCAC
135 | AA9DA5E01 | AD160S2SM3FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Med Duct | Phase Out | 0 | LCAC
136 | AE1QD0E01 | AD160S2SM9FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | LCAC
137 |  |  |  | --- | ---
138 | AA9ZD1E4U | ADH125H1ERG | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | High Duct |  | 5 | LCAC
139 | AA9ZF0E4U | ADH140H1ERG | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | High Duct |  | 5 | LCAC
140 | AAA2G0E4U | ADH160H1ERG | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | High Duct |  | 5 | LCAC
141 | AAA2J1E29 | ADH200H1ERG | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | High Duct |  | 5 | LCAC
142 | AAA2J0E29 | ADH250H1ERG | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | High Duct |  | 5 | LCAC
143 |  |  |  | --- | ---
144 | AA9DA6E01 | AC35S2SG1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
145 | AE1WMCE00 | AC35S2SG2FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | Catologue
146 | AA9DABE01 | AC50S2SG1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
147 | AE1WMDE00 | AC50S2SG2FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | Catologue
148 | AA9DAZE00 | AC71S2SG1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
149 | AE1WPCE00 | AC71S2SG2FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | Catologue
150 | AA9DA9E01 | AC105S2SH1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
151 | AE1WPDE00 | AC105S2SH2FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | LCAC
152 | AA9DACE01 | AC125S2SK1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
153 | AE1QCHE00 | AC125S2SK2FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | LCAC
154 | AA9DAEE01 | AC140S2SK1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
155 | AE1QCGE00 | AC140S2SK2FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | LCAC
156 | AA9DA8E01 | AC160S2SK1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
157 | AE1QCJE00 | AC160S2SK2FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | LCAC
158 |  |  |  | --- | ---
159 | TD0052735 | AB25S2SA1FA(H):UI cass+ P1B-1028IB | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue
160 | AE1ZQ3E00 | AB25S2SA1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue |  |  |  |  | AA0YBKE00 | P1B-1028IB
161 | TD0052737 | AB35S2SA1FA(H):UI cass+P1B-1028IB | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue
162 | AE1ZQ5E00 | AB35S2SA1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue |  |  |  |  | AA0YBKE00 | P1B-1028IB
163 | TD0052738 | AB50S2SA1FA(H):UI cass+P1B-1348IB | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue
164 | AE1ZR2E00 | AB50S2SA1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue |  |  |  |  | AA0YBLE00 | P1B-1348IB
165 | TD0052739 | AB71S2SA1FA(H):UI cass+P1B-1348IB | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue
166 | AE1ZR5E00 | AB71S2SA1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue |  |  |  |  | AA0YBLE00 | P1B-1348IB
167 | AA0YBKE00 | P1B-1028IB | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pannel 1 way | AB25/35 1 way | 5 | Catologue
168 | AA0YBLE00 | P1B-1348IB | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pannel 1 way | AB50/71 1 way | 5 | Catologue
169 |  |  |  | --- | ---
170 | TD0052711 | AB25S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(H) | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette White |  | 15 | Catologue
171 | TD0052712 | AB25S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(B) | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette Black |  | 15 | Catologue
172 | AA99ALE01 | AB25S2SC2FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette |  | 15 | Catologue |  |  |  |  | AA998TE01 | PB-620KB(H) | AAA242E02 | PB-620KB(B) | AACBSBE01 | YR-HQS01
173 | TD0052715 | AB35S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(H) | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette White |  | 15 | Catologue
174 | TD0052716 | AB35S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(B) | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette Black |  | 15 | Catologue
175 | AA99AKE01 | AB35S2SC2FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette |  | 15 | Catologue |  |  |  |  | AA998TE01 | PB-620KB(H) | AAA242E02 | PB-620KB(B) | AACBSBE01 | YR-HQS01
176 | TD0052722 | AB50S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(H) | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette White |  | 15 | Catologue
177 | TD0052723 | AB50S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(B) | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette Black |  | 15 | Catologue
178 | AA99AME01 | AB50S2SC2FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette |  | 15 | Catologue |  |  |  |  | AA998TE01 | PB-620KB(H) | AAA242E02 | PB-620KB(B) | AACBSBE01 | YR-HQS01
179 | AA998TE01 | PB-620KB(H) | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pannel 4 way | White | 75 | Catologue
180 | AAA242E02 | PB-620KB(B) | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pannel 4 way | Black | 10 | Catologue
181 |  |  |  | --- | ---
182 | AA9DA2E01 | AB71S2SG1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
183 | TD0053908 | AB71S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC
184 | AE1WJCE01 | AB71S2SR1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
185 | AA9DA0E01 | ABH105H1ERG(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
186 | TD0053909 | AB105S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC
187 | AE1WJDE01 | AB105S2SR1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
188 | AA9DAAE01 | ABH125K1ERG(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
189 | TD0053910 | AB125S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC
190 | AE1WL4E01 | AB125S2SR1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
191 | AA9DA4E01 | ABH140K1ERG(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
192 | TD0053911 | AB140S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC
193 | AE1WL3E01 | AB140S2SR1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
194 | AA9DA3E01 | ABH160K1ERG(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
195 | TD0053912 | AB160S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC
196 | AE1WL5E01 | AB160S2SR1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
197 | AA998UE01 | PB-950KB(H) | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pannel 4 way | Pannel 4 way --> AB71S2SG1 / ABHxxx.. | 5 | LCAC
198 | AA9ZGLE00 | PB-950KB(B) | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pannel 4 way | Pannel 4 way --> AB71S2SG1 / ABHxxx.. | 5 | LCAC
199 | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H) | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pannel 4 way | Pannel 4 way -->ABxx S2SR1 | 5 | LCAC
200 |  |  |  | --- | ---
201 | AE1QEPQ01 | AP105S2SE1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Cabinet | New 2026 | 5 | LCAC
202 | AE1QELE00 | AP105S2SK1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cabinet | Phase out | 5 | LCAC
203 | AE1QENQ01 | AP140S2SE1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Cabinet | New 2026 | 5 | LCAC
204 | AA8VEUE00 | AP140S2SK1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cabinet | Phase out | 5 | LCAC
205 | AE1QEQQ01 | AP160S2SE1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Cabinet | New 2026 | 5 | LCAC
206 | AE1QE0E00 | AP160S2SK1FA(H) | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cabinet | Phase out | 5 | LCAC
207 |  |  |  | --- | ---
208 | AE2041E00 | 3U55S2WR1FA | OU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi S | Unità Esterna Multi S | 10 | Heating
209 | AE2040E00 | 4U70S2WR1FA | OU | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi S | Unità Esterna Multi S | 10 | Heating
210 | AE2020E00 | AN100S2ST1FA | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi S | Serbatoio a Parete Multi S | 10 | Heating
211 | AE2030E00 | AN200S2ST1FA | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Multi S | Serbatoio a Basamento Multi S | 10 | Heating
212 |  |  |  | --- | ---
213 | TD0054268 | AW042MUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
214 | AE1F6ME00 | AW042MUGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system |  |  | AACBF1E01 | ATW-A03N
215 | TD0054269 | AW062MUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
216 | AE1F6PE00 | AW062MUGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system |  |  | AACBF1E01 | ATW-A03N
217 | TD0054270 | AW082MUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
218 | AE1F6QE00 | AW082MUGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system |  |  | AACBF1E01 | ATW-A03N
219 | TD0054271 | AW102MUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
220 | AE1F6LE00 | AW102MUGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system |  |  | AACBF1E01 | ATW-A03N
221 | TD0054272 | AW122MXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
222 | AE1F55E01 | AW122MXGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system |  |  | AACBF1E01 | ATW-A03N
223 | TD0054273 | AW142MXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
224 | AE1F59E01 | AW142MXGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system |  |  | AACBF1E01 | ATW-A03N
225 | TD0054274 | AW162MXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
226 | AE1F58E01 | AW162MXGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system |  |  | AACBF1E01 | ATW-A03N
227 | TD0054275 | AW10NMUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
228 | AE1F6NE00 | AW10NMUGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system |  |  | AACBF1E01 | ATW-A03N
229 | TD0054276 | AW12NMXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
230 | AE1F57E01 | AW12NMXGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system |  |  | AACBF1E01 | ATW-A03N
231 | TD0054277 | AW14NMXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
232 | AE1F53E01 | AW14NMXGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system |  |  | AACBF1E01 | ATW-A03N
233 | TD0054278 | AW16NMXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
234 | AE1F54E01 | AW16NMXGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system |  |  | AACBF1E01 | ATW-A03N
235 | AE1VU8E00 | HU102WAHYA | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-Split | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
236 | AE1VUDE00 | HU162WAHYA | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-Split | 10 | Heating
237 | AE1VU6E00 | HU10NWAHYAE3 | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-Split Three Phase | 10 | Heating
238 | AE1VU9E00 | HU16NWAHYAE3 | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-Split Three Phase | 10 | Heating
239 | AE1ZX2E00 | HU102F20AHYA | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-All in One | 10 | Heating
240 | AE1ZX0E00 | HU162F20AHYA | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-All in One | 10 | Heating
241 | AE1ZX3E00 | HU102F20AHYAE3 | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-All in One Trfifase | 10 | Heating
242 | AE1ZX1E00 | HU162F20AHYAE3 | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-All in One Trfifase | 10 | Heating
243 | AE1F6YE00 | AW042HUGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
244 | AE1F6GE00 | AW062HUGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
245 | AE1F6FE00 | AW082HUGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
246 | AE1F6DE00 | AW102HUGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
247 | AE21F2E00 | AW122HVGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
248 | AE1F5QE00 | AW142HVGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
249 | AE21F3E00 | AW162HVGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
250 | AE21E0E00 | AW10NHUGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
251 | AE21F0E00 | AW12NHVGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
252 | AE1F5TE00 | AW14NHVGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
253 | AE21F1E00 | AW16NHVGHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
254 | AACBF1E01 | ATW-A03N | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R290 | Accessorio Obbligatorio | 10 | Heating
255 | AACBF0E01 | ATW-E02 | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | No | A2W_R290 | Phase Out | 0 | Heating
256 |  |  |  | --- | ---
257 | AAAA01E00 | AU052FYCRA(HW) | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | No | A2W_R32 1° Gen | Monoblock Phase Out | 10 | Heating
258 | AA2JTCE00 | AU082FYCRA(HW) | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | No | A2W_R32 1° Gen | Monoblock Phase Out | 10 | Heating
259 | AA2JTAE00 | AU112FYCRA(HW) | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 1° Gen | Monoblock | 10 | Heating
260 | AA2JTBE00 | AU162FYCRA(HW) | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 1° Gen | Monoblock | 10 | Heating
261 | AA2JT5E29 | ATW-A01 | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 1° Gen | Accessorio Impianto | 10 | Heating
262 |  |  |  | --- | ---
263 | AE1F60E00 | AW052MUCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
264 | AE1F69E00 | AW052MUCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
265 | AE1F62E00 | AW072MUCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
266 | AE1F6CE00 | AW072MUCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
267 | AE1F61E00 | AW092MUCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
268 | AE1F6BE00 | AW092MUCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
269 | AE1F51E00 | AW112MXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
270 | AE1F5PE00 | AW112MXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
271 | AE1F53E00 | AW142MXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
272 | AE1F5NE00 | AW142MXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New Model | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
273 | AE1F55E00 | AW162MXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
274 | AE1FM5E00 | AW162MXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
275 | AE1F54E00 | AW11NMXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Three Phase Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
276 | AE1F5HE00 | AW11NMXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Three Phase -New Model | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
277 | AE1F52E00 | AW14NMXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Three Phase Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
278 | AE1F5GE00 | AW14NMXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Three Phase -New Model | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
279 | AE1F50E00 | AW16NMXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Three Phase Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
280 | AE1F5LE00 | AW16NMXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Three Phase -New Model | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
281 | AE1VU2E00 | HU062F20AMNI | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Indoor All in One Phase Out | 10 | Heating
282 | AE1VU3E00 | HU102F20AMNI | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Indoor All in One Phase Out | 10 | Heating
283 | AABEC6E00 | HU062WAMNA | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Indoor Split | 10 | Heating
284 | AABEC5E00 | HU102WAMNA | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Indoor Split | 10 | Heating
285 | AA2JTHE00 | AW042SSCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Outdoor Split | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
286 | AA2JTGE00 | AW062SSCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Outdoor Split | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
287 | AA2JTEE00 | AW082SNCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Outdoor Split | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
288 | AA2JTFE00 | AW102SNCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Outdoor Split | 10 | Heating | S0000322 | Avv. A2W system
289 | AACBFSE00 | ATW-A02 | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto | 10 | Heating
290 | S0000322 | Avv. A2W system | SERV | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | YES | AVVIAMENTO | costo servizio avviamento pompe calore | 10 | Heating
291 | TD0055229 | AIW-150-STRUTTURAINCASSO | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 0 | Heating
292 | TD0055230 | AIW-150-STRUTTURAUTOPORTANTE | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
293 | TD0055231 | AIW-150-SMALLACS | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
294 | TD0055232 | AIW-150-KITACCUMULO20L | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
295 | TD0055239 | AIW-200-STRUTTURAINCASSO | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
296 | TD0055240 | AIW-200-STRUTTURAUTOPORTANTE | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
297 | TD0055241 | AIW-200-BIGACS | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
298 | TD0055242 | AIW-200-KITACCUMULO40L | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
299 | TD0055243 | AIW-200-COLLEGAMENTOSPLIT | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
300 | TD0055244 | AIW-200-COLLEGAMENTODIRETTO | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
301 | TD0055245 | AIW-200-COLLEGAMENTORILANCIO | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
302 | TD0055237 | AIW-200-GRUPPODIRETTO25-6 | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
303 | TD0055238 | AIW-200-GRUPPOMISCELATO3P25-6 | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
304 | TD0055233 | AIW-BOXELETTRICO | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
305 | TD0055234 | AIW-RESISTENZA-ACS | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
306 | TD0055235 | AIW-VASOESPANSIONEIMPIANTO10L | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating
307 |  |  |  | --- | ---
308 | AA97Z0E1M | YR-E27 | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W | Controller | 10 | Heating
309 | AA97ZEE00 | YR-E27A | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W | Controller | 10 | Heating
310 | AAA35DE01 | HW-WA101DBT | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W | Controller | 10 | Heating
311 | AACC1ZM00 | HI-WA101DBWA | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | Yes | A2W | Controller | 10 | Heating
312 | AACBSBE01 | YR-HQS01 | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Telecomando |  | 100 | Catologue | [14 empty] | Comandi | Comando IR | Controlli individuali | ST_YRHQS01 | 0 |  | Telecomando IR | Telecomando IR marca Haier per la gestione di unità interne MRV e Supermatch, avente le seguenti funzioni: • ON/OFF dell'unità interna • Modalità di funzionamento: ventilazione, riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento e automatico • Impostazione temperatura ambiente • Impostazione di 4 velocità del ventilatore e modalità Ventilazione Auto • Timer giornaliero Completo manuale utente.
313 | AA976VE00 | YR-HRS01 | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Comando | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
314 | AACAJPE00 | HA-SB101DB | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Ricevitore Telecomando |  | 100 | Catologue
315 | AACALNE01 | HW-BA116ABK | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Controller - Comando a Filo Semplificato | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
316 | AACBLAE00 | HW-SA201ABK | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Comando a filo | Sostituisce YR-E17A | 100 | Catologue
317 | AACALPE01 | HW-BA101ABT | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Comando a filo |  | 100 | Catologue | [14 empty] | Comandi | Filocomando | Controlli individuali | 0 | 0 |  | Filocomando nero touch screen di design (max 16 U.I.) | Comando a filo per unità interne HW-BA101ABT (neW disponibile da giugno) • Design moderno, led ad alta intensità • Display nero full touch. Illuminazione automatica alla pressione dei tasti. A riposo schermo nero. • NON dotato di orologio ne di timer • Doppia modalità di settaggio temperatura e velocità ventola, a sfioro continuo a ventaglio o agendo sui classici + e - • Funzione quite • Modalità operativa, deflettori in modo on/off • Possibilità di controllo di gruppo fino a 16 unità interne con la stessa modalità operativa • Funzionalità limitate ideale per Hotel • Indicazione intervallo pulizia filtri • Controllo errori • Blocco funzioni da centralizzatore e per bambini • Ricevitore a bordo per telecomandi infrarossi senza filo, per realizzare una doppia modalità di controllo. • Sensore temperatura ambiente di serie. Selezionare il controllo della temperatura ambiente sul comando se si desidera una lettura più accurata ad altezza uomo o in condizioni particolari di installazione. • Possibilità di realizzare una gestione di gruppo con un solo comando, (max 16 interne su un unico comando), le funzionalità e le modalità operative di tutte le interne collegate a quel comando saranno identiche tra loro. Non è possibile una gestione indipendente. Ogni comando verrà replicato su tutte le interne collegate a quel comando allo stesso modo.
318 | AACALME01 | YR-E16B | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Comando a Filo - settimanale | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
319 | AA983JE00 | HW-PA201ABK | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Comando a Filo | Sostituisce YR-E16B | 100 | Catologue
320 | AAANM0Z00 | WK-B | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Interfaccia |  | 100 | Catologue
321 | AACALLE01 | YR-E17A | ACC | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
322 | TD0052761 | Gruppo.interf.allarme:YCJ-A002+YCJ-A003 | KIT | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Controller - Interfaccia | KIT YCJ-A002+YCJ-A003 | 100 | Catologue
323 |  |  |  | --- | ---
324 | GK0GXAE03 | HP80M5 | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
325 | GK0GXBE03 | HP110M5 | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
326 | GK0GXLE0B | HP150M5 | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
327 | GA0SU0E0D | HP200M3 | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
328 | GA0SU2E0D | HP250M3C | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | HPWH | Phase Out (R134a) | 0 | Heating
329 | GA0SU1E0D | HP250M3 | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | HPWH | Phase Out (R134a) | 0 | Heating
330 |  |  |  | --- | ---
331 | GK0H90E00 | HP80M8-9 | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating
332 | GK0H91E00 | HP110M8-9 | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating
333 | GK0H92E00 | HP150M8-9 | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating
334 | GK0HA3E00 | HP200M7-F9 | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating
335 | GK0HA1E00 | HP200M7C-F9 | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating
336 | GK0HA2E00 | HP250M7-F9 | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating
337 | GK0HA0E00 | HP250M7C-F9 | HPWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating
338 |  |  |  | --- | ---
339 | GA0SW9E0D | UE1.0-S1 | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
340 | GA0SWCE0D | UE1.5-S1 | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
341 | GA0SW7E0D | TS200HE-S1 | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
342 | GA0SWAE0D | TS300HE-S1 | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
343 |  |  |  | --- | ---
344 | GA04J9E01 | ES30V-A3(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Meccanico | 15 | Heating
345 | GA04J5E01 | ES50V-A3(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Meccanico | 15 | Heating
346 | GA04J7E01 | ES80V-A3(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Meccanico | 15 | Heating
347 | GA04J3E01 | ES100V-A3(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Meccanico | 15 | Heating
348 |  |  | --- | ---
349 |  | ES50V-RM1(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR |  |  | No | EWH | Meccanico New Model | 20 | Heating
350 | GA04JLE02 | ES80V-RM1(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | EWH | Meccanico New | 20 | Heating
351 | GA04JKE02 | ES100V-RM1(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | EWH | Meccanico New | 20 | Heating
352 | GA0SZ2E0J | ES30V-VH3(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | EWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
353 | GA0SZLE0E | ES50V-VH3(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | EWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
354 | GA0SZKE0E | ES80V-VH3(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | EWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
355 | GA0SZ1E0J | ES100V-VH3(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | EWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
356 |  |  |  | --- | ---
357 | GA0SZ7E0N | ES50V-VH3W(EU) | EWH | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | EWH | Modello con Wi-Fi | 20 | Heating
358 | GA0SZ9E0N | ES80V-VH3W(EU) | EWH | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | EWH | Modello con Wi-Fi | 20 | Heating
359 | GA0SZAE0N | ES100V-VH3W(EU) | EWH | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | EWH | Modello con Wi-Fi | 20 | Heating
360 |  |  |  | --- | ---
361 | GA0SZ5E0M | ES50V-TF7W(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Doppio Serbatoio ¦ Wi-Fi | 20 | Heating
362 | GA0SZ6E0M | ES80V-TF7W(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Doppio Serbatoio ¦ Wi-Fi | 20 | Heating
363 | GA0FW4E00 | ES100V-TF7W(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Doppio Serbatoio ¦ Wi-Fi | 20 | Heating
364 |  |  |  | --- | ---
365 | GA0U75E00 | ES10V-SQM1(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Sopra Lavello | 20 | Heating
366 | GA0U77E00 | ES10V-SQM2(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Sotto Lavello | 20 | Heating
367 | GA0U74E00 | ES15V-SQM1(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Sopra Lavello | 20 | Heating
368 | GA0U76E00 | ES15V-SQM2(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Sotto Lavello | 20 | Heating
369 | GA0SCQE00 | ES30V-SQM1(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Sopra Lavello | 20 | Heating
370 | GA0SCRE00 | ES30V-SQM2(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | EWH | Sotto Lavello | 20 | Heating
371 |  |  |  | --- | ---
372 | MB00BJD01 | DAC7321C | ACC | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Accessorio | Meter Trifase Wi-Fi | 5 | Heating
373 | MB00BLD01 | DAC2121C | ACC | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0 |  | Yes | Accessorio | Meter Trifase Wi-Fi | 5 | Heating
374 |  |  |  | --- | ---
375 | AABL6NE00 | AS25TAEHRA(M) | IU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
376 | AABL8FE00 | AS35TAEHRA(M) | IU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
377 | AABL60E00 | AS25THMHRA-C | IU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
378 | AABL80E00 | AS35TAMHRA-C | IU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
379 | AAANQ3E00 | AS50TDMHRA-C | IU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
380 | AABSXPE00 | AS68TDRHRA-C | IU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
381 | AABL70E00 | 1U25YEFFRA-C | OU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
382 | AABL90E00 | 1U35YEFFRA-C | OU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
383 | AABF61E00 | 1U50MEMFRA-C | OU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
384 | AABSY7E00 | 1U68WEGFRA-C | OU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
385 |  |  |  | --- | ---
386 | AAC0W0E00 | AS25RHBHRA | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Geos R | 0 | 50 | Entry Line
387 | AAC0X0E00 | AS35RHBHRA | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Geos R | 0 | 50 | Entry Line
388 | AABWYDE00 | 1U25YERFRA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Geos R | 0 | 50 | Entry Line
389 | AABX0GE00 | 1U35YERFRA | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Geos R | 0 | 50 | Entry Line
390 |  |  |  | --- | ---
391 | AABF1DE01 | AS25RBAHRA-3 | IU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
392 | AABF39E01 | AS35RBAHRA-3 | IU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
393 | AAC0Y8E00 | AS50RCBHRA-3 | IU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
394 | AABQG9E01 | AS68RDAHRA-3 | IU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
395 | AABF2TE00 | 1U25YESFRA-3 | OU | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
396 | AABF4ZE00 | 1U35YESFRA-3 | OU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
397 | AAC0Z5E00 | 1U50MERFRA-3 | OU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
398 | AABRY6E01 | 1U68MRAFRA-3 | OU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
399 |  |  |  | --- | ---
400 | AABF3BE01 | AS35RBAHRA-4 | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
401 | AAC0Y9E00 | AS50RCBHRA-4 | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
402 | AABQG8E01 | AS68RDAHRA-4 | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
403 | AABF4YE00 | 1U35YESFRA-4 | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
404 | AAC0Z6E00 | 1U50MERFRA-4 | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
405 | AABRY5E01 | 1U68MRAFRA-4 | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
406 |  |  |  | --- | ---
407 | AABF1TE00 | AS25RHBHRA-M | IU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Revive Multi |  | 50 | Entry Line
408 | AABF3RE00 | AS35RHBHRA-M | IU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Revive Multi |  | 50 | Entry Line
409 | AAB0S4E09 | 2U40MEFFRA | OU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Revive Multi |  | 50 | Entry Line
410 | AAB0T8E00 | 2U50MEEFRA | OU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Revive Multi |  | 50 | Entry Line
411 | AE1WF6E00 | 3U55MEEFRA | OU | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Revive Multi |  | 50 | Entry Line
412 |  |  |  | --- | ---
413 | AACHM5E00 | HEC25RECO-IN | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line
414 | AACHN3E00 | HEC35RECO-IN | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line
415 | AAC0Y1E01 | HEC50RECO-IN | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line
416 | AACLL1E00 | HEC25RECO-OU | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line
417 | AACHR1E00 | HEC35RECO-OU | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line
418 | AAC0ZTE00 | HEC50RECO-OU | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line
419 | AACHS1E00 | 2HEC35RECO-OUM | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line
420 | AAD0A5E00 | 2HEC50RECO-OUM | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line
421 | AAB0TAE00 | 2HEC50T0-OU-M | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | No | Multi 1:2 HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
422 | AACWJ7E00 | 1U09RCBFRA | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
423 | AACWK7E00 | 1U12RCBFRA | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
424 | AACX66E00 | 1U18RCBFRA | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
425 | AAD770E00 | 1U24RCBFRA | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
426 | AACX11E00 | 1H12MEAFRA | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
427 | AACX32E00 | 1H18KEAFRA | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
428 | AACX41E00 | 1H24WEAFRA | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
429 | AACZC1E00 | 1H36XEAFRA | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
430
431 | AACXL5E00 | 2H18MEAFRA | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
432 | AACXJ2E00 | 2H24WEAFRA | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
433 | AACZY1E00 | 3H28WEAFRA | OU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
434 | AACWHHE00 | AS09RCSHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
435 | AACWLDE00 | AS12RCSHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
436 | AACX2AE00 | AS18RCBHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
437 | AAD781E00 | AS24RCBHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
438 | AAD1W5E00 | AS36QFAHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
439 | TD0057750 | HB12MBAHRA | KIT | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  |  |  |  | AZ1E70E00 | HBB-620DBW-HEC
440 | AE22D1E00 | HB12MBAHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
441 | TD0057751 | HB18MBAHRA | KIT | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  |  |  |  | AZ1E70E00 | HBB-620DBW-HEC
442 | AE22B2E00 | HB18MBAHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
443 | AZ1E70E00 | HBB-620DBW-HEC | ACC | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
444 | TD0057752 | HB24CEAHRA | KIT | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  |  |  |  | AZ1E60E00 | HBB-950DBW-HEC
445 | AE21N2E00 | HB24CEAHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
446 | TD0057753 | HB36CFAHRA | KIT | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  |  |  |  | AZ1E60E00 | HBB-950DBW-HEC
447 | AE21P1E00 | HB36CFAHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
448 | AZ1E60E00 | HBB-950DBW-HEC | ACC | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
449 | AACZ81E00 | HD18MDAHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
450 | AACZA3E00 | HD24MFAHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
451 | AADC90E00 | HD36MFAHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
452 | AACZ53E00 | HF12DBAHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
453 | AACZ44E00 | HF18DBAHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
454 | AB98H1E00 | HP36KFAHRA | IU | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
455 | AZ1ED0E00 | YR-HJ2 | ACC | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
456 | AZ1EA0E00 | E60-HEC | ACC | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
457 | AZ1EN0H00 | Adattatore | ACC | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
458 | AZ1EN1H00 | Adattatore | ACC | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
459 | AZ1EN2H00 | Adattatore | ACC | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
460
461 | AABF14E02 | HEC25R35-INM | IU | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
462 | AABF3VE01 | HEC35R35-INM | IU | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
463 | AABWYXE00 | HEC25R20-OU | OU | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
464 | AABX0ZE00 | HEC35R20-OU | OU | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
465 | AABRX7E00 | HEC50T0-OU | OU | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
466 | AAC0WFE00 | HEC25R20-IN | IU | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
467 | AAC0XGE00 | HEC35R20-IN | IU | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
468 | AABSW7E00 | HEC50T0-IN | IU | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
469 |  |  |  | --- | ---
470 | TD0052928 | ADATT.0151708966 | ACC | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Adattatore | Verificare | 5 | LCAC
471 | AA9G21E29 | FQG-2Y100A | ACC | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC
472 | AA9FX1E29 | FQG-2Y200A | ACC | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC |  |  |  |  | TD0052928 | ADATT.0151708966
473 | AA9G31E29 | FQG-3Y100A | ACC | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC |  |  |  |  | TD0052928 | ADATT.0151708966
474 | AA9FY1E29 | FQG-3Y200A | ACC | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC |  |  |  |  | TD0052928 | ADATT.0151708966
475 | AA9FZ1E29 | FQG-4Y200A | ACC | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC |  |  |  |  | TD0052928 | ADATT.0151708966
476 | TD0052762 | KIT FQG-2Y200A:derivaz+Ad 0150713967 | KIT | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC
477 | TD0052763 | KIT FQG-3Y100A:derivaz+Ad 0150713967 | KIT | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC
478 | TD0052764 | KIT FQG-3Y200A:derivaz+Ad 0150713967 | KIT | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC
479 | TD0052765 | KIT FQG-4Y200A:derivaz+Ad 0150713967 | KIT | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0 |  | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC
480 |  |  |  | --- | ---
481 | AACQZ4E00 | AS71SEPHRA-MB | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Serene |  | 5 | Retail
482 | AACQZ3E00 | AS71SEPHRA-MW | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Serene |  | 5 | Retail
483 | AACWK0E00 | 1U35DEBFRA-S | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Serene |  | 5 | Retail
484 | AACR07E00 | 1U71WEPFRA-S | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | Yes | Serene |  | 5 | Retail
485 |  |  |  | --- | ---
486 | AACWH3E00 | AS25SBBHRA-MB | IU | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Sphera Indoor | Black | 5 | Retail
487 | AACWH0E00 | AS25SBBHRA-MW | IU | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Sphera Indoor | White | 5 | Retail
488 | AACWL3E00 | AS35SBBHRA-MB | IU | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Sphera Indoor | Black | 5 | Retail
489 | AACWL0E00 | AS35SBBHRA-MW | IU | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Sphera Indoor | White | 5 | Retail
490 | AACX23E00 | AS50SDBHRA-MB | IU | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Sphera Indoor | Black | 5 | Retail
491 | AACX20E00 | AS50SDBHRA-MW | IU | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Sphera Indoor | White | 5 | Retail
492 | AACWJ0E00 | 1U25DEBFRA-S | OU | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Sphera Outdoor |  | 5 | Retail
493 | AACWK2E00 | 1U35DEBFRA-SI | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Sphera Outdoor |  | 5 | Retail
494 | AACX60E00 | 1U50KEBFRA-S | OU | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Sphera Outdoor |  | 5 | Retail
495 |  |  |  | --- | ---
496 | AABEW0E00 | AS25S2SJ1FA-3 | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Jade |  | 5 | Retail
497 | AABEY0E00 | AS35S2SJ1FA-3 | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Jade |  | 5 | Retail
498 | AABF00E00 | AS50S2SJ1FA-3 | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Jade |  | 5 | Retail
499 | AABEX0E00 | 1U25MECFRA-3 | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Jade |  | 5 | Retail
500 | AABEZ0E00 | 1U35MECFRA-3 | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Jade |  | 5 | Retail
501 |  |  |  | --- | ---
502 | AAACLNE00 | HAS18FAAIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Flair F | Phase Out | 0 | Retail
503 | AAC158E00 | H1U18FAAOUT-1 | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Flair F | Phase Out | 0 | Retail
504 |  |  |  | --- | ---
505 | AACCX8E00 | HAS09RDAIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | New Flair R |  | 5 | Retail
506 | AACCY7E00 | HAS12RDAIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | New Flair R |  | 5 | Retail
507 | AABF5QE01 | HAS18RDAIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | New Flair R |  | 5 | Retail
508 | AACCV7E00 | H1U09RDAOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | New Flair R |  | 5 | Retail
509 | AACCW7E00 | H1U12RDAOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | New Flair R |  | 5 | Retail
510 | AABF61E02 | H1U18RDAOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | New Flair R |  | 5 | Retail
511 | AAB0S6E00 | H2U14MAAOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Sphera & Flair - Multi 1:2 |  | 5 | Retail
512 | AAB0T7E00 | H2U18MAAOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Sphera & Flair - Multi 1:2 |  | 10 | Retail
513 |  |  |  | --- | ---
514 | AABL6PE01 | HAS09TABIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
515 | AABL8CE01 | HAS12TABIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
516 | AAANQLE00 | HAS18TAAIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
517 | AABSXDE01 | HAS24TABIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
518 | AABL7SE00 | H1U09TABOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
519 | AABL9SE00 | H1U12TABOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
520 | AABF6KE00 | H1U18TAAOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
521 | AABSY0E01 | H1U24TABOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
522 | AAB0S5E00 | H2U14TAAOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Trendy - Multi 1:2 |  | 10 | Retail
523 | AAB0T9E00 | H2U18TAAOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Trendy - Multi 1:2 |  | 10 | Retail
524 | AA3RK1E2R | H3U21TAAOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Trendy - Multi 1:3 |  | 10 | Retail
525 |  |  |  | --- | ---
526 | AJ02GDM07 | AM09AA1TAA | Plug & Play | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Portable |  | 10 | Retail
527 | AJ02GGM07 | AM12AA1TAA | Plug & Play | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Portable |  | 10 | Retail
528 | AJ02B1M07 | AG10AA1TAA | Plug & Play | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Deu |  | 10 | Retail
529 | AJ02B3M07 | AG12AA1TAA | Plug & Play | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Deu |  | 10 | Retail
530 | AJ0300E00 | AG16BB1TAA | Plug & Play | HN |  |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Deu |  | 10 | Retail
531 | AJ0310E00 | AG20BB1TAA | Plug & Play | HN |  |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Deu |  | 10 | Retail
532 | AJ02B2M07 | AG16AB2TAA | Plug & Play |  | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Deu |  | 10 | Retail
533 | AJ02B0M07 | AG20AB2TAA | Plug & Play |  | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0 |  | Yes | Deu |  | 10 | Retail
534 |  |  |  | --- | ---
535 | AAA86YE00 | CY-09FAIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | No | Aria F | Phase Out | 0 | Retail
536 | AAA6SUE00 | CY-12FAIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | No | Aria F | Phase Out | 0 | Retail
537 | AAACLPE00 | CY-18FAIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Aria F | Phase Out | 0 | Retail
538 | AAC159E00 | CY-18FAOUT-1 | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Aria F | Phase Out | 0 | Retail
539 |  |  |  | --- | ---
540 | AACCX3E00 | CY-09QBIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Aria QB | Phase Out | 0 | Retail
541 | AACCX9E00 | CY-09QBIN-A | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | No | Aria QB New Logo |  | 10 | Retail
542 | AACCY1E00 | CY-12QBIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Aria QB | Phase Out | 0 | Retail
543 | AACCY8E00 | CY-12QBIN-A | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | No | Aria QB New Logo |  | 10 | Retail
544 | AABF5RE01 | CY-18QBIN-A | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Aria QB New Logo |  | 10 | Retail
545 | AACCV1E00 | CY-09QBOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Aria QB | Phase Out | 0 | Retail
546 | AACCV8E00 | CY-09QBOUT-A | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | No | Aria QB New Logo |  | 10 | Retail
547 | AACCW1E00 | CY-12QBOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Aria QB | Phase Out | 0 | Retail
548 | AACCW8E00 | CY-12QBOUT-A | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | No | Aria QB New Logo |  | 10 | Retail
549 | AABF62E02 | CY-18QBOUT-A | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Aria QB New Logo |  | 10 | Retail
550 | AAB0S3E00 | CY-2M14AOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Aria Multi 1:2 | Phase Out | 0 | Retail
551 | AAB0SHE00 | CY-2M14AOUT-A | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Aria Multi 1:2 New Logo |  | 10 | Retail
552 | AAB0T5E00 | CY-2M18AOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | No | Aria Multi 1:2 | Phase Out | 0 | Retail
553 | AAD0A1E00 | CY-2M18AOUT-A | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Aria Multi 1:2 New Logo |  | 10 | Retail
554 |  |  |  | --- | ---
555 | AABL6QE00 | CY-09TAIN-M | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | No | Pura T - Multi | Phase Out | 0 | Retail
556 | AABL8HE00 | CY-12TAIN-M | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | No | Pura T - Multi | Phase Out | 0 | Retail
557 |  |  |  | --- | ---
558 | AA000UE00 | CY-09RAIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 | Phase Out | 0 | Retail
559 | AA000WE00 | CY-12RAIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 | Phase Out | 0 | Retail
560 | AA000XE00 | CY-09RAOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 | Phase Out | 0 | Retail
561 | AA000PE00 | CY-12RAOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 | Phase Out | 0 | Retail
562 | AAB0S4E00 | CY-2T14AOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura Multi 1:2 | Phase Out | 0 | Retail
563 | AAB0T6E00 | CY-2T18AOUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura Multi 1:2 | Phase Out | 0 | Retail
564 | AABF1HE01 | CY-09RAIN-M | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 Multi | Phase Out | 0 | Retail
565 | AABF3DE01 | CY-12RAIN-M | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 Multi | Phase Out | 0 | Retail
566 |  |  |  | --- | ---
567 | AAD0B1E00 | CY-09RAIN-A | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
568 | AAD043E00 | CY-12RAIN-A | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
569 | AAC0YXE00 | CY-18RAIN-A | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
570 | AABQG6E02 | CY-24RAIN-A | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
571 | AACYZ2E00 | CY-09RAOUT-A | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
572 | AACYY1E00 | CY-12RAOUT-A | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
573 | AAC0ZQE00 | CY-18RAOUT-A | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
574 | AABRYPE01 | CY-24RAOUT-A | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
575 |  |  |  | --- | ---
576 | AAD0B2E00 | CY-09RAIN-MA | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 Multi New Logo |  | 10 | Retail
577 | AAD042E00 | CY-12RAIN-MA | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura R35 Multi New Logo |  | 10 | Retail
578 | AAB0SJE00 | CY-2T14AOUT-A | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura Multi 1:2 New logo |  | 10 | Retail
579 | AAD0A0E00 | CY-2T18AOUT-A | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Pura Multi 1:2 New logo |  | 10 | Retail
580 |  |  |  | --- | ---
581 | AAC0WGE00 | CY-09BRIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Brezza | New | 10 | Retail
582 | AAC0XHE00 | CY-12BRIN | IU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Brezza | New | 10 | Retail
583 | AAD090E00 | CY-09BROUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Brezza | New | 10 | Retail
584 | AABX03E01 | CY-12BROUT | OU | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | Brezza | New | 10 | Retail
585 |  |  |  | --- | ---
586 | GA04JTE08 | CS30V-CR3(EU) | EWH | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | EWH | Candy | 10 | Heating
587 | GA04JPE08 | CS50V-CR3(EU) | EWH | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | EWH | Candy | 10 | Heating
588 | GA04JQE08 | CS80V-CR3(EU) | EWH | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | EWH | Candy | 10 | Heating
589 | GA04JME08 | CS100V-CR3(EU) | EWH | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  | ACI0 |  | ASI0 |  | Yes | EWH | Candy | 10 | Heating
590 |  |  |  | --- | ---
591 | AA9EK1E29 | AU032FSEUA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU032FSEUA | DIM_ AU032FSEUA |  | U.E. MRV mono ventola 3HP-8 kW Monofase 220 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria ad espusione frontale. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 4 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di un ventilatore da 550 mm azionata da motore DC a modulazione continua. Aspirazione aria lato posteriore. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU032FSEUA Caratteristiche tecniche : • Potenza frigorifera nominale: 8 kW • Potenza termica nominale: 9,5 kW • EER nominale: 3,64 • COP nominale: 4,32 • SEER: 3,97 • SCOP: 3,25 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 1 / INVERTER DC assiale • Refrigerante tipo/qtà KG: R410A / 2,1 • Livello pressione sonora max: 60 dB(A) • Dimensioni in mm (L x P x H): 920 x 372 x 756 • Peso: 61 kg • Alimentazione elettrica : 220-230 Vca, Monofase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo a controllo elettronico modulante • Range di funzionamento temperatura esterna: -15 ÷ + 21,0 C° in riscaldamento -5 ÷ + 52 C° in raffreddamento • Lunghezze tubazioni: Lunghezza totale: max 120 m Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 70 m Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 30 m Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 20 m Dislivello tra UI: max 10 m Diametro tubazione liquido: 9,52 mm Diametro tubazione gas: 15,88 mm
592 | AA0741E01 | AU07NFPEUA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU07NPEUA | DIM_AU07NFPEUA |  | U.E. MRV Small 7HP-18,0 kW Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria ad espusione frontale. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 13 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori da 550 mm azionati da motori DC a modulazione continua. Aspirazione aria lato posteriore. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU07NFPEUA Caratteristiche tecniche : • Potenza frigorifera nominale: 18 kW • Potenza termica nominale: 20 kW • EER nominale: 3,79 • COP nominale: 4,39 • SEER: 4,19 • SCOP: 3,84 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY DC • Numero ventilatori/tipologia: 2 / INVERTER DC assiale • Refrigerante tipo/qtà KG: R410A / 4 • Livello pressione sonora max: 54 dB(A) • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 108 kg • Alimentazione elettrica : 380-415 Vca Trifase, 5 fili (3F+N+T), 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo a controllo elettronico modulante • Range di funzionamento temperatura esterna: -20 ÷ + 27,0 C° in riscaldamento -5 ÷ + 50 C° in raffreddamento • Lunghezze tubazioni: Lunghezza totale: max 300 m Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m Dislivello tra UI: max 15 m Diametro tubazione liquido: 9,52 mm Diametro tubazione gas: 15,88 mm
593 |  |  |  | --- | ---
594 | AA0744E29 | AU042FPERA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 042 - 052 - 062 FPERA | DIM_2025_MRV SII |  | U.E. MRV Small 4HP-12,1 kW Monofase 220 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 8 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU042FPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 12,1 kW • Potenza termica nominale: 14,2 kW • EER: 4,05 • COP: 4,47 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R410A • Livello sonoro max: 50 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, Monofase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -20 ÷ +27,0 C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m
595 | AA0740E29 | AU04IFPERA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 04 - 05 - 06 IFPERA | DIM_2025_MRV SII |  | U.E. MRV Small 4HP-12,1 kW Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 8 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU04IFPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 12,1 kW • Potenza termica nominale: 14,2 kW • EER: 4,05 • COP: 4,47 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R410A • Livello sonoro max: 50 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 380-400 Vca, Trifase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -20 ÷ +27,0 C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m
596 | AA30RTE00 | AU042FNERA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU042FNERA | DIM_2025_MRV SII |  | U.E. MRV mono ventola 4HP-12,1 kW Monofase 220 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria ad espusione frontale. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 5 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di un ventilatore da 550 mm azionata da motore DC a modulazione continua. Aspirazione aria lato posteriore. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU042FNERA Caratteristiche tecniche : • Potenza frigorifera nominale: 12,1 kW • Potenza termica nominale: 12,1 kW • EER nominale: 2,85 • COP nominale: 2,95 • SEER: 4,9 • SCOP: 3,5 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 1 / INVERTER DC assiale • Refrigerante tipo/qtà KG: R410A / 3,3 • Livello pressione sonora max: 66 dB(A) • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 965 • Peso: 90 kg • Alimentazione elettrica : 220-230 Vca, Monofase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo a controllo elettronico modulante • Range di funzionamento temperatura esterna: -15 ÷ + 21,0 C° in riscaldamento -5 ÷ + 52 C° in raffreddamento • Lunghezze tubazioni: Lunghezza totale: max 120 m Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 70 m Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 30 m Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 20 m Dislivello tra UI: max 10 m Diametro tubazione liquido: 9,52 mm Diametro tubazione gas: 15,88 mm
597 | AA0745E29 | AU052FPERA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 042 - 052 - 062 FPERA | DIM_2025_MRV SII |  | U.E. MRV Small 5HP-14,0 kW Monofase 220 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 10 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU052FPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14,0 kW • Potenza termica nominale: 16,0 kW • EER: 3,99 • COP: 4,30 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R410A • Livello sonoro max: 51 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, Monofase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -20 ÷ +27,0 C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m
598 | AA0743E29 | AU05IFPERA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 04 - 05 - 06 IFPERA | DIM_2025_MRV SII |  | U.E. MRV Small 5HP-14,0 kW Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 10 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU05IFPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14,0 kW • Potenza termica nominale: 16,0 kW • EER: 3,99 • COP: 4,30 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R410A • Livello sonoro max: 51 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 380-400 Vca, Trifase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -20 ÷ +27,0 C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m
599 | AA30RUE00 | AU052FNERA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU052FNERA | DIM_2025_MRV SII |  | U.E. MRV mono ventola 5HP-14 kW Monofase 220 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria ad espusione frontale. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 6 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di un ventilatore da 550 mm azionata da motore DC a modulazione continua. Aspirazione aria lato posteriore. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU052FNERA Caratteristiche tecniche : • Potenza frigorifera nominale: 14 kW • Potenza termica nominale: 14 kW • EER nominale: 2,80 • COP nominale: 2,90 • SEER: 4,85 • SCOP: 3,55 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 1 / INVERTER DC assiale • Refrigerante tipo/qtà KG: R410A / 3,3 • Livello pressione sonora max: 68 dB(A) • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 965 • Peso: 90 kg • Alimentazione elettrica : 220-230 Vca, Monofase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo a controllo elettronico modulante • Range di funzionamento temperatura esterna: -15 ÷ + 21,0 C° in riscaldamento -5 ÷ + 52 C° in raffreddamento • Lunghezze tubazioni: Lunghezza totale: max 120 m Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 70 m Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 30 m Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 20 m Dislivello tra UI: max 10 m Diametro tubazione liquido: 9,52 mm Diametro tubazione gas: 15,88 mm
600 | AA0741E29 | AU062FPERA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 042 - 052 - 062 FPERA | DIM_2025_MRV SII |  | U.E. MRV Small 6HP-15,5 kW Monofase 220 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 13 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU062FPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 15,5 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • EER: 3,60 • COP: 4,10 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R410A • Livello sonoro max: 53 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, Monofase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -20 ÷ +27,0 C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m
601 | AA0742E29 | AU06IFPERA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 04 - 05 - 06 IFPERA | DIM_2025_MRV SII |  | U.E. MRV Small 6HP-15,5 kW Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 13 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU06IFPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 15,5 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • EER: 3,60 • COP: 4,10 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R410A • Livello sonoro max: 53 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 380-400 Vca, Trifase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -20 ÷ +27,0 C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m
602 | AABEF2E00 | AU08NFKERA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 | Avv. MRV 2 tubi da 8-12 HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU08NFKERA | DIM_2025_MRV SII |  | U.E. MRV S" ad espulsione aria frontale da 8HP-22,6 kW, Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S", a flusso di refrigerante variabile, pompa di calore ad inverter full DC, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza. Sistema inverter del tipo a controllo vettoriale per una precisa erogazione di potenza. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin per lo scambiatore e per le altre parti sensibili alla corrosione, testato in laboratorio con il metodo a nebbia salina. Parte ventilante costituita da motoventilatori DC ad espulsione frontale equipaggiati con ventole a profilo speciale ZigZag di diametro pari a 550 mm per una grande portata d'aria con un ridotto numero di giri. Aspirazione sul lato posteriore e fianco SX.Prestazioni certificate Eurovent Modello: AU08NFKERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 22,6 kW • Potenza termica nominale: 22,6 kW • Potenza termica max: 25 kW • EER nominale 3,5 • SEER nominale 8,5 • COP nominale 3,9 • SCOP nominale 5,0 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER DC TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 2 / DC • Livello pressione sonora max: 63 dB(A) • Portata aria ventilazione totale max : 10'000 M³/h • Dimensioni in mm (L x P x H): 1050 x 400 x 1636 • Peso netto: 149 kg • Alimentazione elettrica : 380-415 Vca Trifase, 5 fili (3F+N+T), 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo elettronico controllata da microprcessore • Range temperature esterne di funzionamento: -20 ÷ +27 C° in riscaldamento -5 ÷ +48 C° in raffreddamento Tubazioni: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 40 m • Dislivello tra UE e UI (UE in alto UI in basso): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE in basso UI in alto): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m numero max unità interne collegabili: 13
603 | AABEG2E00 | AU10NFKERA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 | Avv. MRV 2 tubi da 8-12 HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU10NFKERA | DIM_2025_MRV SII |  | U.E. MRV S" ad espulsione aria frontale da 10HP-28 kW, Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S", a flusso di refrigerante variabile, pompa di calore ad inverter full DC, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza. Sistema inverter del tipo a controllo vettoriale per una precisa erogazione di potenza. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin per lo scambiatore e per le altre parti sensibili alla corrosione, testato in laboratorio con il metodo a nebbia salina. Parte ventilante costituita da motoventilatori DC ad espulsione frontale equipaggiati con ventole a profilo speciale ZigZag di diametro pari a 550 mm per una grande portata d'aria con un ridotto numero di giri. Aspirazione sul lato posteriore e fianco SX. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU10NFKERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 30,5 kW • Potenza termica max: 32 kW • EER nominale 3,2 • SEER nominale 8,2 • COP nominale 3,8 • SCOP nominale 4,8 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER DC TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 2 / DC • Livello pressione sonora max: 64 dB(A) • Portata aria ventilazione totale max : 10'000 M³/h • Dimensioni in mm (L x P x H): 1050 x 400 x 1636 • Peso netto: 149 kg • Alimentazione elettrica : 380-415 Vca Trifase, 5 fili (3F+N+T), 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo elettronico controllata da microprcessore • Range temperature esterne di funzionamento: -20 ÷ +27 C° in riscaldamento -5 ÷ +48 C° in raffreddamento Tubazioni: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 40 m • Dislivello tra UE e UI (UE in alto UI in basso): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE in basso UI in alto): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m numero max unità interne collegabili: 16
604 | AABEH1E00 | AU12NFKERA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 | Avv. MRV 2 tubi da 8-12 HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU12NFKERA | DIM_2025_MRV SII |  | U.E. MRV S" ad espulsione aria frontale da 12HP-31,5 kW, Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S", a flusso di refrigerante variabile, pompa di calore ad inverter full DC, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza. Sistema inverter del tipo a controllo vettoriale per una precisa erogazione di potenza. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin per lo scambiatore e per le altre parti sensibili alla corrosione, testato in laboratorio con il metodo a nebbia salina. Parte ventilante costituita da motoventilatori DC ad espulsione frontale equipaggiati con ventole a profilo speciale ZigZag di diametro pari a 550 mm per una grande portata d'aria con un ridotto numero di giri. Aspirazione sul lato posteriore e fianco SX. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU12NFKERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 31,5 kW • Potenza termica nominale: 31,5 kW • Potenza termica max: 35 kW • EER nominale 3,1 • SEER nominale 7,7 • COP nominale 3,71 • SCOP nominale 4,7 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER DC TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 2 / DC • Livello pressione sonora max: 65 dB(A) • Portata aria ventilazione totale max : 10'000 M³/h • Dimensioni in mm (L x P x H): 1050 x 400 x 1636 • Peso netto: 149 kg • Alimentazione elettrica : 380-415 Vca Trifase, 5 fili (3F+N+T), 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo elettronico controllata da microprcessore • Range temperature esterne di funzionamento: -20 ÷ +27 C° in riscaldamento -5 ÷ +48 C° in raffreddamento Tubazioni: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 40 m • Dislivello tra UE e UI (UE in alto UI in basso): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE in basso UI in alto): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m numero max unità interne collegabili: 19
605 |  |  |  | --- | ---
606 | AABE20E00 | AV08NMVETA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 | Avv. MRV 2 tubi da 8-12 HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_08_10_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 08-16 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 08HP-25,2 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV08NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 25,2 kW • Potenza termica nominale: 25,2 kW • EER: 4,04 - SEER: 7,25 • COP: 4,53 - SCOP: 4,61 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 11000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 9.52mm, Gas 19.05mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 13 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 56 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
607 | AABE30E00 | AV10NMVETA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 | Avv. MRV 2 tubi da 8-12 HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_08_10_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 08-16 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 10HP-28 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV10NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 28 kW • EER: 3,80 - SEER: 7,09 • COP: 4,43 - SCOP: 4,51 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 11000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 9.52mm, Gas 22.22mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 16 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 56 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
608 | AABE40E00 | AV12NMVETA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 | Avv. MRV 2 tubi da 8-12 HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_12_14_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 08-16 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 12HP-33,5 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV12NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 33,5 kW • Potenza termica nominale: 33,5 kW • EER: 3,60 - SEER: 6,69 • COP: 4,35 - SCOP: 4,51 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 12000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 12.7mm, Gas 25.4mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 20 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 59 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
609 | AABE51E00 | AV14NMVETA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000309 | Avv. MRV 2 tubi da 14-20HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_12_14_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 08-16 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 14HP-40 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV14NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 40,0 kW • Potenza termica nominale: 40,0 kW • EER: 3,35 - SEER: 6,60 • COP: 4,12 - SCOP: 4,31 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 13500 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 12,7mm, Gas 25,4mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 24 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 59 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
610 | AABE60E00 | AV16NMVETA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000309 | Avv. MRV 2 tubi da 14-20HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_16_18_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 08-16 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 16HP-45 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV16NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 45,0 kW • Potenza termica nominale: 45,0 kW • EER: 3,40 - SEER: 6,36 • COP: 4,12 - SCOP: 4,10 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 13500 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 12,7mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 27 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 60 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
611 | AABE77E00 | AV18NMVETA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000309 | Avv. MRV 2 tubi da 14-20HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_16_18_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 18HP-50,4 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV18NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 50,4 kW • Potenza termica nominale: 50,4 kW • EER: 3,21 - SEER: 6,78 • COP: 3,93 - SCOP: 4,31 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 17000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 30 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 61 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
612 | AABE81E00 | AV20NMVETA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000309 | Avv. MRV 2 tubi da 14-20HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_20_22_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 20HP-56 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV20NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 56 kW • Potenza termica nominale: 56 kW • EER: 3,37 - SEER: 6,75 • COP: 3,93 - SCOP: 4,38 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 17000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 33 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 61 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
613 | AABE93E00 | AV22NMVETA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000310 | Avv. MRV 2 tubi da 22-30HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_20_22_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 22HP-61,5 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV22NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 61,5 kW • Potenza termica nominale: 61,5 kW • EER: 3,36 - SEER: 6,54 • COP: 3,81 - SCOP: 4,39 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 18000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 36 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 61 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
614 | AABEA2E00 | AV24NMVETA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000310 | Avv. MRV 2 tubi da 22-30HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_24_26_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 24HP-68 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV24NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 68 kW • Potenza termica nominale: 68 kW • EER: 3,10 - SEER: 5,97 • COP: 3,61 - SCOP: 4,34 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 18000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 40 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 62 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
615 | AABEB3E00 | AV26NMVETA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000310 | Avv. MRV 2 tubi da 22-30HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_24_26_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 26HP-73,5 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV26NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 73,5 kW • Potenza termica nominale: 73,5 kW • EER: 2,97 - SEER: 5,68 • COP: 3,40 - SCOP: 3,88 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 19000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 43 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 62 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
616 |  |  |  | --- | ---
617 | AE1UY2E00 | AV08IMVURA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000314 | Avv. MRV 3 tubi RC fino 10 HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_08_10_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 08-14 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 08HP-22,4 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV08IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 22,4 kW • Potenza termica nominale: 22,4 kW • EER: 3,98 - SEER: 7,05 • COP: 4,35 - SCOP: 4,02 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 12000 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 13 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 57 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 246 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
618 | AE1UY7E00 | AV10IMVURA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000314 | Avv. MRV 3 tubi RC fino 10 HP circ. sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_08_10_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 08-14 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 10HP-28 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV10IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 28 kW • EER: 3,65 - SEER: 6,68 • COP: 4,20 - SCOP: 3,94 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 12000 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 16 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 58 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 246 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
619 | AE1UY4E00 | AV12IMVURA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000315 | Avv. MRV 3 tubi RC da 12-16 HP circ sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_12_14_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 08-14 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 12HP-33,5 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV12IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 33,5 kW • Potenza termica nominale: 33,5 kW • EER: 3,50 - SEER: 6,58 • COP: 4,00 - SCOP: 4,08 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 13500 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 20 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 60 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 257 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
620 | AE1UY3E00 | AV14IMVURA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000315 | Avv. MRV 3 tubi RC da 12-16 HP circ sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_12_14_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 08-14 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 14HP-40 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV14IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 40 kW • Potenza termica nominale: 40 kW • EER: 3,25 - SEER: 6,37 • COP: 3,80 - SCOP: 3,86 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 13500 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 24 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 61 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 257 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
621 | AE1V63E00 | AV16IMVURA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000315 | Avv. MRV 3 tubi RC da 12-16 HP circ sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_16_18_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 16-20-22 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 16HP-45kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV16IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 45 kW • Potenza termica nominale: 45 kW • EER: 3,20 - SEER: 6,86 • COP: 3,95 - SCOP: 4,21 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 2 - 110 - 17000 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 27 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 62 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 366 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
622 | AE1V61E00 | AV18IMVURA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000316 | Avv. MRV 3 tubi RC da 18-24 HP circ sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_16_18_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 16-20-22 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 18HP-50 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV18IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 50 kW • Potenza termica nominale: 50 kW • EER: 3,10 - SEER: 6,48 • COP: 3,65 - SCOP: 3,99 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 2 - 110 - 17000 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 30 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 63 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 366 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
623 | AE1V62E00 | AV20IMVURA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000316 | Avv. MRV 3 tubi RC da 18-24 HP circ sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_20_22_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 16-20-22 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 20HP-56 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV20IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 56 kW • Potenza termica nominale: 56 kW • EER: 3,25 - SEER: 5,90 • COP: 3,55 - SCOP: 3,93 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 2 - 110 - 19000 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 33 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 63 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 375 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
624 | AE1V67E00 | AV22IMVURA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000316 | Avv. MRV 3 tubi RC da 18-24 HP circ sing | [12 empty] | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_20_22_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 16-20-22 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 22HP-63 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV22IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 60 kW • Potenza termica nominale: 60 kW • EER: 3,00 - SEER: 5,74 • COP: 3,35 - SCOP: 3,76 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 2 - 110 - 19000 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 36 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 64 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 375 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m
625 |  |  |  | --- | ---
626 | AA8TD0E4U | AV08IMWEWA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-W / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 | Avv. MRV 2 tubi da 8-12 HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Condensata ad acqua | 2 Tubi MRV W | ST_AV_08_10_12_IMWEWA | DIM_2025_MRV W_AV 08-12 IMWEWA |  | U.E. MRV W - condensato acqua - 08HP - 22,4 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV W, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore raffreddata ad acqua. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Scambiatore gas / acqua "TUBE IN TUBE" in contro corrente con tubo interno a sezione stellare con rotazione spirale sull'asse per una maggiore superficie di scambio. Sistema di sotto-raffreddamento a 2 stadi con funzionamento combinato o indipendente. Doppia valvola di espansione elettronica per modulare la superficie attiva dello scambiatore. Raffreddamento dei circuiti elettronici di potenza con scambiatori statici attraversati dal gas refirgerante. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Possibilità di collegare fino a 3 moduli in batteria su unico circuito frigo. Modello: AV08IMWEWA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 22,4 kW • Potenza termica nominale: 25,0 kW • EER: 4,98 - SEER: 5,87 • COP: 6,02 - SCOP: 6,13 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Portata acqua per raffreddamento (max) m³/h : 4,8 - max pressione ingresso 1,6 Mpa • Refrigerante: R410A - Con doppia valvola di controllo flusso - tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 13 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 50 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 775 x 545 x 995 - Peso: 172 kg • Range temperatura acqua in ingresso: raffreddamento : 7 ÷ 45 C° riscaldamento : 7 ÷ 45 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz Lunghezze tubazioni lato espansione diretta interno: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza UI più lontana da UE: max 150 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m
627 | AA8TF1E4U | AV10IMWEWA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-W / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 | Avv. MRV 2 tubi da 8-12 HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Condensata ad acqua | 2 Tubi MRV W | ST_AV_08_10_12_IMWEWA | DIM_2025_MRV W_AV 08-12 IMWEWA |  | U.E. MRV W - condensato acqua - 10HP - 28 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV W, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore raffreddata ad acqua. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Scambiatore gas / acqua "TUBE IN TUBE" in contro corrente con tubo interno a sezione stellare con rotazione spirale sull'asse per una maggiore superficie di scambio. Sistema di sotto-raffreddamento a 2 stadi con funzionamento combinato o indipendente. Doppia valvola di espansione elettronica per modulare la superficie attiva dello scambiatore. Raffreddamento dei circuiti elettronici di potenza con scambiatori statici attraversati dal gas refirgerante. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Possibilità di collegare fino a 3 moduli in batteria su unico circuito frigo. Modello: AV10IMWEWA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 31,5 kW • EER: 4,67 - SEER: 5,76 • COP: 5,43 - SCOP: 6,01 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Portata acqua per raffreddamento (max) m³/h : 6 - max pressione ingresso 1,6 Mpa • Refrigerante: R410A - Con doppia valvola di controllo flusso - tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 16 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 51 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 775 x 545 x 995 - Peso: 172 kg • Range temperatura acqua in ingresso: raffreddamento : 7 ÷ 45 C° riscaldamento : 7 ÷ 45 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz Lunghezze tubazioni lato espansione diretta interno: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza UI più lontana da UE: max 150 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m
628 | AA8TF0E4U | AV12IMWEWA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-W / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 | Avv. MRV 2 tubi da 8-12 HP circ. sing. | [12 empty] | Unità Esterne | Condensata ad acqua | 2 Tubi MRV W | ST_AV_08_10_12_IMWEWA | DIM_2025_MRV W_AV 08-12 IMWEWA |  | U.E. MRV W - condensato acqua - 12HP - 33,5 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV W, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore raffreddata ad acqua. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Scambiatore gas / acqua "TUBE IN TUBE" in contro corrente con tubo interno a sezione stellare con rotazione spirale sull'asse per una maggiore superficie di scambio. Sistema di sotto-raffreddamento a 2 stadi con funzionamento combinato o indipendente. Doppia valvola di espansione elettronica per modulare la superficie attiva dello scambiatore. Raffreddamento dei circuiti elettronici di potenza con scambiatori statici attraversati dal gas refirgerante. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Possibilità di collegare fino a 3 moduli in batteria su unico circuito frigo. Modello: AV12IMWEWA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 33,5 kW • Potenza termica nominale: 37,5 kW • EER: 4,35 - SEER: 5,69 • COP: 4,81 - SCOP: 5,96 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Portata acqua per raffreddamento (max) m³/h : 7,2 - max pressione ingresso 1,6 Mpa • Refrigerante: R410A - Con doppia valvola di controllo flusso - tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 19 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 53 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 775 x 545 x 995 - Peso: 172 kg • Range temperatura acqua in ingresso: raffreddamento : 7 ÷ 45 C° riscaldamento : 7 ÷ 45 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz Lunghezze tubazioni lato espansione diretta interno: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza UI più lontana da UE: max 150 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m
629 |  |  |  | --- | ---
630 | AE2196E00 | AU042FCFRA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
631 | AE2199E00 | AU04IFCFRA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
632 | AE2198E00 | AU052FCFRA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
633 | AE219BE00 | AU05IFCFRA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
634 | AE2197E00 | AU062FCFRA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
635 | AE219AE00 | AU06IFCFRA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
636 | AE21A5E00 | AU08NFAFRA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
637 | AE21A4E00 | AU10NFAFRA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
638 | AE21A3E00 | AU12NFAFRA | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
639 |  |  |  | --- | ---
640 | TD0052706 | AB072MRERA:CassRound Flow +PB950KB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV
641 | AA3140E29 | AB072MRERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL
642 | TD0052709 | AB092MRERA:cass+PB950KB Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV
643 | AA3150E29 | AB092MRERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL
644 | TD0052713 | AB122MRERA:cass Round flow+PB950KB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV
645 | AA3160E29 | AB122MRERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL
646 | TD0052717 | AB162MRERA:cass+PB950KB Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV
647 | AA3180E29 | AB162MRERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL
648 | TD0052720 | AB182MRERA:cass +PB950KB Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV
649 | AA9AE0E29 | AB182MRERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL
650 | TD0052724 | AB242MRERA:cass+PB950KB Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV
651 | AA9AF0E29 | AB242MRERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL
652 | TD0052727 | AB282MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV
653 | AA9AG0E29 | AB282MRERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL
654 | TD0052728 | AB302MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV
655 | AA9AR0E29 | AB302MRERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL
656 | TD0052729 | AB382MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV
657 | AA9AN0E29 | AB382MRERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL
658 | TD0052730 | AB482MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV
659 | AA9AQ1E29 | AB482MRERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL
660 | TD0052731 | AB602MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV
661 | AA9AQ0E29 | AB602MRERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL
662 |  |  |  | --- | ---
663 | TD0058220 | AB072MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 2.2 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
664 | AE1T90Q01 | AB072MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
665 | TD0058221 | AB092MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 2.8 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
666 | AE1T9ZQ00 | AB092MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
667 | TD0058222 | AB122MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 3.6 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
668 | AE1SXGQ02 | AB122MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
669 | TD0058223 | AB162MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 4.5 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
670 | AE1SXHQ02 | AB162MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
671 | TD0058224 | AB182MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 5.6 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
672 | AE1T07Q02 | AB182MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
673 | TD0058225 | AB242MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 7.1 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
674 | AE1T03D02 | AB242MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
675 | TD0058226 | AB282MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 8.0 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
676 | AE1T09Q02 | AB282MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
677 | TD0058227 | AB302MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 9.0 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
678 | AE1T06Q02 | AB302MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
679 | TD0058233 | AB382MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 11.2 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
680 | AE1T04Q02 | AB382MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
681 | TD0058234 | AB482MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 14.0 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
682 | AE1T05Q02 | AB482MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
683 | TD0058235 | AB602MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 16.0 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
684 | AE1T08Q02 | AB602MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  |  |  | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H)
685 |  |  |  | --- | ---
686 | TD0052707 | AB052MCERA(M):cass.mini+PB-620KB(H)casDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | 0 | ST_AB MCERA (M) | DIM_2025_CASSETTE 4 VIE |  | U.I. 1.5 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB052MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 31/29/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 17 kg • Portata d'aria (Hi): 650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
687 | AA2094E4U | AB052MCERA(M) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA998TE01 | PB-620KB(H)
688 | TD0052708 | AB072MCERA(M):cass.mini+PB-620KB(H)CasDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | 0 | ST_AB MCERA (M) | DIM_2025_CASSETTE 4 VIE |  | U.I. 2.2 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB072MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 17 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
689 | AA2095E4U | AB072MCERA(M) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA998TE01 | PB-620KB(H)
690 | TD0052710 | AB092MCERA(M):cass.mini+PB-620KB(H)casDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | 0 | ST_AB MCERA (M) | DIM_2025_CASSETTE 4 VIE |  | U.I. 2.8 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB092MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 17 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
691 | AA2093E4U | AB092MCERA(M) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA998TE01 | PB-620KB(H)
692 | TD0052714 | AB122MCERA(M):Cass+PB-620KB(H)casDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | 0 | ST_AB MCERA (M) | DIM_2025_CASSETTE 4 VIE |  | U.I. 3.6 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB122MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
693 | AA20A2E4U | AB122MCERA(M) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA998TE01 | PB-620KB(H)
694 | TD0052718 | AB162MCERA(M):cass + PB-620KB(H)casDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | 0 | ST_AB MCERA (M) | DIM_2025_CASSETTE 4 VIE |  | U.I. 4.5 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB162MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
695 | AA20B3E4U | AB162MCERA(M) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA998TE01 | PB-620KB(H)
696 | TD0052721 | AB182MCERA(M):cass+PB-620KB(H)ca DC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | 0 | ST_AB MCERA (M) | DIM_2025_CASSETTE 4 VIE |  | U.I. 5.6 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
697 | AA39X1E4U | AB182MCERA(M) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA998TE01 | PB-620KB(H)
698 |  |  |  | --- | ---
699 | TD0058247 | AB042MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 1.2 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
700 | AE20PDQ00 | AB042MCFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  |  |  | AE20Q6Q00 | PB-620QB(H)
701 | TD0058248 | AB052MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 1.5 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
702 | AE20PCQ00 | AB052MCFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  |  |  | AE20Q6Q00 | PB-620QB(H)
703 | TD0058211 | AB072MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 2.2 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
704 | AE20PKQ00 | AB072MCFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  |  |  | AE20Q6Q00 | PB-620QB(H)
705 | TD0058212 | AB092MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 2.8 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
706 | AE20PHQ00 | AB092MCFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  |  |  | AE20Q6Q00 | PB-620QB(H)
707 | TD0058213 | AB122MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 3.6 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
708 | AE20PFQ00 | AB122MCFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  |  |  | AE20Q6Q00 | PB-620QB(H)
709 | TD0058214 | AB162MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 4.5 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
710 | AE20PGQ00 | AB162MCFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  |  |  | AE20Q6Q00 | PB-620QB(H)
711 | TD0058215 | AB182MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 5.6 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
712 | AE20PJQ00 | AB182MCFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  |  |  | AE20Q6Q00 | PB-620QB(H)
713 | TD0058216 | AB242MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 7.1 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
714 | AE20PEQ00 | AB242MCFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  |  |  | AE20Q6Q00 | PB-620QB(H)
715 | AE20Q6Q00 | PB-620QB(H) | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pannel 4 way |  | 10 | LCAC
716 |  |  |  | --- | ---
717 | AA2097E4U | AB052MAERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | 1-way Cassette / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
718 | AA2098E4U | AB072MAERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | 1-way Cassette / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
719 | AA2096E4U | AB092MAERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | 1-way Cassette / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
720 | AA20A3E4U | AB122MAERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | 1-way Cassette / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
721 |  |  |  | --- | ---
722 | TD0052740 | AB052MAERAD:Cas1via+P1B-1028IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_052_072_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 1.5 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1028IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1028IB Modello: AB052MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/33/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1028 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 450 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
723 | AA209FE05 | AB052MAERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBKE00 | P1B-1028IB
724 | TD0052741 | AB072MAERAD:Cas1via+P1B-1028IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_052_072_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 2.2 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1028IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1028IB Modello: AB072MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/33/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1028 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 450 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
725 | AA209HE05 | AB072MAERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBKE00 | P1B-1028IB
726 | TD0052742 | AB092MAERAD:Cas1via+P1B-1028IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_092_122_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 2.8 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1028IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1028IB. Modello: AB092MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/33/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1028 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 450 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
727 | AA209DE05 | AB092MAERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBKE00 | P1B-1028IB
728 | TD0052743 | AB122MAERAD:Cas1via+P1B-1028IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_092_122_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 3.6 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1028IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1028IB. Modello: AB122MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/36/31 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1028 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 450 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
729 | AA209EE05 | AB122MAERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBKE00 | P1B-1028IB
730 | TD0052744 | AB162MAERAD:Cas1via+P1B-1348IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_052_072_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 4.5 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1028IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1028IB. Modello: AB162MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5 kW Rumorosità (Hi/Me/Lo): 41/36/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1028 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 450 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
731 | AA209GE05 | AB162MAERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBLE00 | P1B-1348IB
732 | TD0052745 | AB182MAERAD:Cas1via+P1B-1348IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_092_122_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 5.6 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1348IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1348IB Modello: AB182MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/36/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (1170 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1348 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 500 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
733 | AA209BE05 | AB182MAERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBLE00 | P1B-1348IB
734 | TD0052746 | AB242MAERAD:Cas1via+P1B-1348IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_092_122_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 7.1 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1348IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1348IB Modello: AB242MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/36/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (1170 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1348 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 500 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
735 | AA209CE05 | AB242MAERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 1-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBLE00 | P1B-1348IB
736 |  |  |  | --- | ---
737 | TD0052694 | AB072MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 2.2 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1160IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1160IB. Modello: AB072MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1160 x 600 x 220) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1160 x 665 x 60) mm • Peso: 33 kg • Portata d'aria (Hi): 650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
738 | AA39TSE00 | AB072MBERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBHE00 | P2B-1160IB
739 | TD0052695 | AB092MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 2.8 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1160IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1160IB. Modello: AB092MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1160 x 600 x 220) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1160 x 665 x 60) mm • Peso: 33 kg • Portata d'aria (Hi): 650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
740 | AA39TZE00 | AB092MBERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBHE00 | P2B-1160IB
741 | TD0052697 | AB122MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 3.6 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1160IB. incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1160IB. Modello: AB122MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1160 x 600 x 220) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1160 x 665 x 60) mm • Peso: 33 kg • Portata d'aria (Hi): 650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
742 | AA39TUE00 | AB122MBERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBHE00 | P2B-1160IB
743 | TD0052699 | AB162MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 4.5 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1160IB incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1160IB. Modello: AB162MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/39/34 dB • Dimensioni (L x P x H): (1160 x 600 x 220) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1160 x 665 x 60) mm • Peso: 34 kg • Portata d'aria (Hi): 650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
744 | AA39T1E01 | AB162MBERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBHE00 | P2B-1160IB
745 | TD0052700 | AB182MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 5.6 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1160IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1160IB. Modello: AB182MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/39/34 dB • Dimensioni (L x P x H): (1160 x 600 x 220) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1160 x 665 x 60) mm • Peso: 34 kg • Portata d'aria (Hi): 650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
746 | AA39TRE00 | AB182MBERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBHE00 | P2B-1160IB
747 | TD0052701 | AB242MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 7.1 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1160IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1160IB Modello: AB242MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1400 x 600 x 290) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1560 x 665 x 68) mm • Peso: 34 kg • Portata d'aria (Hi): 640 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
748 | AA39TVE00 | AB242MBERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBHE00 | P2B-1160IB
749 | TD0052702 | AB282MBERAD:Cass2v+P2B-1560IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 8.0 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1560IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1560IB. Modello: AB282MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8,0 kW • Potenza termica nominale: 9,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1400 x 600 x 290) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1560 x 665 x 68) mm • Peso: 45 kg • Portata d'aria (Hi): 640 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
750 | AA39TYE00 | AB282MBERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBJE00 | P2B-1560IB
751 | TD0052703 | AB302MBERAD:Cass2v+P2B-1560IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 9.0 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1560IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1560IB. Modello: AB302MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9,0 kW • Potenza termica nominale: 10,0 kW • Dimensioni (L x P x H): (1400 x 600 x 290) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1560 x 665 x 68) mm • Peso: 45 kg • Portata d'aria (Hi): 640 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
752 | AA39TXE00 | AB302MBERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBJE00 | P2B-1560IB
753 | TD0052704 | AB382MBERAD:Cass2v+P2B-1560IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 11.2 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1560IB incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1560IB. Modello: AB382MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 11,2 kW • Potenza termica nominale: 12,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/39/34 dB • Dimensioni (L x P x H): (1400 x 600 x 290) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1560 x 665 x 68) mm • Peso: 45 kg • Portata d'aria (Hi): 640 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
754 | AA39TTE00 | AB382MBERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBJE00 | P2B-1560IB
755 | TD0052705 | AB482MBERAD:Cass2v+P2B-1560IB | KIT | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 14.0 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1560IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1560IB. Modello: AB482MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14,0 kW • Potenza termica nominale: 16,0 kW • Dimensioni (L x P x H): (1400 x 600 x 290) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1560 x 665 x 68) mm • Peso: 45 kg • Portata d'aria (Hi): 640 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
756 | AA39TWE00 | AB482MBERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | 2-way Cassette / R410A |  | 10 | MRV |  |  |  |  | AA0YBJE00 | P2B-1560IB
757 | AA0YBHE00 | P2B-1160IB | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pannel 2 way |  | 10 | MRV
758 | AA0YBJE00 | P2B-1560IB | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Pannel 2 way |  | 10 | MRV
759 |  |  |  | --- | ---
760 | AAA2HGE4U | AS052MNERAB | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 - 092 MNERA | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 1,5 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS052MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 10,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 500/430/370 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
761 | AAA2J1E4U | AS072MNERAB | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 - 092 MNERA | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 2,2 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS072MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 35/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 10,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 550/480/420 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
762 | AAA2K1E4U | AS092MNERAB | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 - 092 MNERA | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 2,8 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS092MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 36/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 10,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 600/530/470 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
763 | AAA2L1E4U | AS122MNERAB | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 122 - 162 - 182 MNERA | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 3,6 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS122MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 37/33/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 10,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 630/560/500 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
764 | AAA2H6E4U | AS162MNERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 122 - 162 - 182 MNERA | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 4,5 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS162MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 39/36/34 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 800/720/650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
765 | AAA2H2E4U | AS182MNERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 122 - 162 - 182 MNERA | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 5,6 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS182MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/39/35 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 920/800/720 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
766 | AAA2HFE4U | AS242MNERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 242 - 282 - 302 MNERA | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 7,1 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS242MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 1010/920/800 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4")
767 | AAA2HDE4U | AS282MNERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 242 - 282 - 302 MNERA | DIM_2025_PARETE_282_302 |  | U.I. 8,0 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS282MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8,0 kW • Potenza termica nominale: 9,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 48/43/40 dB • Dimensioni (L x P x H): 1316 x 270 x 365 mm • Peso: 21,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 1500/1400/1300 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4")
768 | AAA2H4E4U | AS302MNERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 242 - 282 - 302 MNERA | DIM_2025_PARETE_282_302 |  | U.I. 9,0 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS302MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9,0 kW • Potenza termica nominale: 10,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 49/44/41 dB • Dimensioni (L x P x H): 1316 x 270 x 365 mm • Peso: 21,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 1600/1500/1400 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4")
769 |  |  |  | --- | ---
770 | AE1XA9Q02 | AS042MFFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 1,2 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
771 | AE1LGEQ00 | AS052MFFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 1,5 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
772 | AE1LGAQ00 | AS072MFFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 2,2 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
773 | AE1LGCQ00 | AS092MFFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 2,8 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
774 | AE1LG8Q00 | AS122MFFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 3,6 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
775 | AE1M77Q00 | AS162MFFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 4,5 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
776 | AE1M76Q00 | AS182MFFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 5,6 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
777 | AE1M75Q00 | AS242MFFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 7,1 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
778 | AE1JNCQ00 | AS282MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 8,0 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
779 | AE1JNDQ00 | AS302MNFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 9,0 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
780 |  |  |  | --- | ---
781 | AAA2L2E00 | AS052MNERAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 MNERAC | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 1,5 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS052MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 9,9 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 500/430/370 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
782 | AAA2L3E00 | AS072MNERAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 MNERAC | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 2,2 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS072MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 35/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 9,9 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 550/480/420 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
783 | AAA2L1E00 | AS092MNERAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 092 - 122 MNERAC | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 2,8 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS092MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 36/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 9,9 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 600/530/470 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
784 | AAA2L0E00 | AS122MNERAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 092 - 122 MNERAC | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 3,6 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS122MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 37/33/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 9,9 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 630/560/500 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
785 | AAA2PSE00 | AS162MNERAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 MNERAC | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 4,5 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS162MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 39/36/34 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 800/720/650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
786 | AAA2PGE00 | AS182MNERAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 MNERAC | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 5,6 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS182MNERAC Caratteristiche tecniche: Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/39/35 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 920/800/720 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
787 | AAA2PFE00 | AS242MNERAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 092 - 122 MNERAC | DIM_2025_PARETE |  | U.I. 7,1 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS242MNERAC Caratteristiche tecniche: Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 1010/920/800 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4")
788 | AAA2R4E00 | AS282MNERAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 092 - 122 MNERAC | DIM_2025_PARETE_282_302 |  | U.I. 8 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS28MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8,0 kW • Potenza termica nominale: 9,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 48/43/40 dB • Dimensioni (L x P x H): 1316 x 270 x 365 mm • Peso: 21,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 1500/1400/1300 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4")
789 | AAA2R3E00 | AS302MNERAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 092 - 122 MNERAC | DIM_2025_PARETE_282_302 |  | U.I. 9 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS302MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9,0 kW • Potenza termica nominale: 10,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 49/44/41 dB • Dimensioni (L x P x H): 1316 x 270 x 365 mm • Peso: 21,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 1600/1500/1400 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4")
790 |  |  |  | --- | ---
791 | AE1XA8Q02 | AS042MFFRAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 1,2 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
792 | AE1LGBQ00 | AS052MFFRAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 1,5 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
793 | AE1LGDQ00 | AS072MFFRAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 2,2 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
794 | AE1LG9Q00 | AS092MFFRAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 2,8 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
795 | AE1LGFQ00 | AS122MFFRAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 3,6 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
796 | AE1M78Q00 | AS162MFFRAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 4,5 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
797 | AE1M79Q00 | AS182MFFRAC | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 |  | U.I. 5,6 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
798 |  |  |  | --- | ---
799 | AAA2H0E1D | AC092MDERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceiling/Floor / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC092-122-162MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE |  | U.I. 2,8 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC092MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 38/36/34 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1000 x 680 x 230 mm • Peso netto: 27,9 kg • Portata d'aria (Hi): 820 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
800 | AAA2H3E1D | AC122MDERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceiling/Floor / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC092-122-162MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE |  | U.I. 3.6 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC122MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 38/36/34 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1000 x 680 x 230 mm • Peso netto: 27,9 kg • Portata d'aria (Hi): 820 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
801 | AAA2H1E1D | AC162MDERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceiling/Floor / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC092-122-162MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE |  | U.I. 4.5 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC162MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 42/38/35 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1000 x 680 x 230 mm • Peso netto: 27,9 kg • Portata d'aria (Hi): 950 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
802 | AAA2H2E1D | AC182MDERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceiling/Floor / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC182-242-282MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE |  | U.I. 5.6 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC182MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 42/38/35 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1000 x 680 x 230 mm • Peso netto: 27,9 kg • Portata d'aria (Hi): 950 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
803 | AAA2M0E1D | AC242MDERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceiling/Floor / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC182-242-282MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE |  | U.I. 7.1 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC242MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8,0 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 46/44/41 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1325 x 680 x 230 mm • Peso netto: 35,8 kg • Portata d'aria (Hi): 1420 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
804 | AAA2M2E1D | AC282MDERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceiling/Floor / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC182-242-282MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE |  | U.I. 8.0 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC282MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8 kW • Potenza termica nominale: 9 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 47/44/41 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1325 x 680 x 230 mm • Peso netto: 35,8 kg • Portata d'aria (Hi): 1570 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
805 | AAA2M1E1D | AC302MDERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceiling/Floor / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC302-382MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE |  | U.I. 9.0 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC302MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9 kW • Potenza termica nominale: 10 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 47/44/41 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1325 x 680 x 230 mm • Peso netto: 35,8 kg • Portata d'aria (Hi): 1570 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
806 | AAA2R1E1D | AC382MDERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceiling/Floor / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC302-382MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE |  | U.I. 11.2 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC382MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 11,2 kW • Potenza termica nominale: 12,5 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 50/46/43 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1650 x 680 x 230 mm • Peso netto: 43,5kg • Portata d'aria (Hi): 2110 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
807 | AAA2R0E1D | AC482MDERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ceiling/Floor / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC482MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE |  | U.I. 14 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC482MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14 kW • Potenza termica nominale: 16 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 50/46/43 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1650 x 680 x 230 mm • Peso netto: 43,5kg • Portata d'aria (Hi): 2110 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
808 |  |  |  | --- | ---
809 | AA8QQ0E4U | AE072MLERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Floor-Built-In / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Pavimento incasso | 0 | ST AE_072_092_122_MLERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 2,2 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE072MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/35/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 29,0 kg • Portata d'aria (Hi): 690 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
810 | AA8QR0E4U | AE092MLERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Floor-Built-In / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Pavimento incasso | 0 | ST AE_072_092_122_MLERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 2.8 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE092MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/35/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 29,0 kg • Portata d'aria (Hi): 690 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
811 | AA8QS0E4U | AE122MLERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Floor-Built-In / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Pavimento incasso | 0 | ST AE_072_092_122_MLERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 3.6 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE122MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/37/35 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 29,0 kg • Portata d'aria (Hi): 690 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
812 | AA8QT0E4U | AE162MLERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Floor-Built-In / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Pavimento incasso | 0 | ST AE_162_182_242_MLERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 4.5 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE162MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/37/35 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 31,0 kg • Portata d'aria (Hi): 900 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
813 | AA8QU0E4U | AE182MLERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Floor-Built-In / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Pavimento incasso | 0 | ST AE_162_182_242_MLERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 5.6 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE182MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/39/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 31,0 kg • Portata d'aria (Hi): 900 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
814 | AA8QV0E4U | AE242MLERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Floor-Built-In / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Pavimento incasso | 0 | ST AE_162_182_242_MLERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 7.1 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE242MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/39/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 31,0 kg • Portata d'aria (Hi): 900 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
815 |  |  |  | --- | ---
816 | AA2JV3E2R | AF052MBERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Console / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata | 0 | ST_AF_052_072_092_MBERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 1,5 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF052MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 42/36/31 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 460/380/300 • Dimensioni mm (L x P x H): 700 x 210 x 600 • Peso: 17,0 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4")
817 | AA2JV2E2R | AF072MBERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Console / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata | 0 | ST_AF_052_072_092_MBERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 2,2 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF072MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,6 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 42/36/31 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 460/380/300 • Dimensioni mm (L x P x H): 700 x 210 x 600 • Peso: 17,0 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4")
818 | AA2JV1E2R | AF092MBERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Console / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata | 0 | ST_AF_052_072_092_MBERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 2.8 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF092MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 43/39/35 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 460/380/300 • Dimensioni mm (L x P x H): 700 x 210 x 600 • Peso: 17,0 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4")
819 | AA2JX1E2R | AF122MBERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Console / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata | 0 | ST_AF_122_162_182_MBERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 3.6 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF122MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 43/39/35 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 510/450/350 • Dimensioni mm (L x P x H): 700 x 210 x 600 • Peso: 17,0 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4")
820 | AA2JX3E2R | AF162MBERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Console / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata | 0 | ST_AF_122_162_182_MBERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 4,5 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF162MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 48/44/38 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 640/470/390 • Dimensioni mm (L x P x H): 700 x 210 x 600 • Peso: 17,0 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4")
821 | AA2JX2E2R | AF182MBERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Console / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata | 0 | ST_AF_122_162_182_MBERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 5 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF182MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5 kW • Potenza termica nominale: 5,5 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 48/44/38 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 640/470/390 • Dimensioni mm (L x P x H): 700 x 210 x 600 • Peso: 17,0 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4")
822 |  |  |  | --- | ---
823 | AABEE3E00 | AD052MSERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-072 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT |  | U.I. 1,5 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD052MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 26/22/19 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 420 x 185) mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi): 430 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
824 | AABEE4E00 | AD072MSERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-072 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT |  | U.I. 2,2 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD072MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 27/23/20 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 420 x 185) mm • Peso: 17,5 kg • Portata d'aria (Hi): 480 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
825 | AABEE6E00 | AD092MSERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD092-122 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT |  | U.I. 2,8 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD092MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 27/23/20 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 420 x 185) mm • Peso: 17,5 kg • Portata d'aria (Hi): 480 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
826 | AABEE9E00 | AD122MSERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD092-122 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT |  | U.I. 3,6 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD122MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 30/27/24 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 420 x 185) mm • Peso: 17,5 kg • Portata d'aria (Hi): 550 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
827 | AABEE5E00 | AD162MSERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD162-182-242 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT |  | U.I. 4,5 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD162MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/29/26 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 420 x 185) mm • Peso: 18,5 kg • Portata d'aria (Hi): 600 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
828 | AABEE7E00 | AD182MSERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD162-182-242 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT |  | U.I. 5,6 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD182MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/27 dB • Dimensioni (L x P x H): (1170 x 420 x 185) mm • Peso: 22,2 kg • Portata d'aria (Hi): 800 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
829 | AABEE8E00 | AD242MSERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD162-182-242 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT |  | U.I. 7,1 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD242MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 36/33/30 dB • Dimensioni (L x P x H): (1170 x 420 x 185) mm • Peso: 24 kg • Portata d'aria (Hi): 930 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
830 |  |  |  | --- | ---
831 | AE1QY1Q03 | AD042MSFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
832 | AE1QY6Q03 | AD052MSFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
833 | AE1QYAQ03 | AD072MSFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
834 | AE1QY0Q03 | AD092MSFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
835 | AE1QYCQ03 | AD122MSFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
836 | AE1QYVQ02 | AD162MSFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
837 | AE1QY8Q03 | AD182MSFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
838 | AE1QYWQ02 | AD242MSFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
839 |  |  |  | --- | ---
840 | AE1QYBQ03 | AD042MSFRAM | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
841 | AE1QYZQ02 | AD052MSFRAM | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
842 | AE1QYQQ03 | AD072MSFRAM | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
843 | AE1QY3Q03 | AD092MSFRAM | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
844 | AE1QY2Q03 | AD122MSFRAM | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
845 | AE1QYYQ02 | AD162MSFRAM | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
846 | AE1QYDQ03 | AD182MSFRAM | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
847 |  |  |  | --- | ---
848 | AABEE2E00 | AD052MJERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT |  | U.I. 1,5 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD052MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 29/27/25 dB • Dimensioni (L x P x H): (700 x 700 x 248) mm • Peso: 27 kg • Portata d'aria (H/M/L): 515/440/390 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
849 | AABEG6E00 | AD072MJERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT |  | U.I. 2,2 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD072MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 30/28/25 dB • Dimensioni (L x P x H): (700 x 700 x 248) mm • Peso: 27 kg • Portata d'aria (H/M/L): 545/470/390 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
850 | AABEG5E00 | AD092MJERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT |  | U.I. 2,8 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD092MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 30/28/25 dB • Dimensioni (L x P x H): (700 x 700 x 248) mm • Peso: 27 kg • Portata d'aria (H/M/L): 545/470/390 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
851 | AABEH7E00 | AD122MJERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT |  | U.I. 3,6 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD122MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 31/29/27 dB • Dimensioni (L x P x H): (700 x 700 x 248) mm • Peso: 27 kg • Portata d'aria (H/M/L): 570/495/420 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
852 | AABEH6E00 | AD162MJERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT |  | U.I. 4,5 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD162MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/30/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (700 x 700 x 248) mm • Peso: 28,5 kg • Portata d'aria (H/M/L): 700/625/550 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
853 | AABEL2E00 | AD182MJERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT |  | U.I. 5,6 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD182MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (1100 x 700 x 248) mm • Peso: 36,8 kg • Portata d'aria (H/M/L): 915/765/640 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
854 | AABEL4E00 | AD242MJERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT |  | U.I. 7,1 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD242MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 34/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (1100 x 700 x 248) mm • Peso: 36,8 kg • Portata d'aria (H/M/L): 1275/1050/875 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
855 | AABEL3E00 | AD282MJERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT |  | U.I. 8 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD282MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8 kW • Potenza termica nominale: 9 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 35/33/30 dB • Dimensioni (L x P x H): (1100 x 700 x 248) mm • Peso: 36,8 kg • Portata d'aria (H/M/L): 1275/1050/875 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
856 | AABEP2E00 | AD302MJERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-180 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT |  | U.I. 9 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-180 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD302MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9 kW • Potenza termica nominale: 10 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 36/33/30 dB • Dimensioni (L x P x H): (1100 x 700 x 248) mm • Peso: 39,4 kg • Portata d'aria (H/M/L): 1450/1200/1000 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 180 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
857 | AABEP5E00 | AD382MJERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-180 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT |  | U.I. 11,2 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-180 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD382MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 11,2 kW • Potenza termica nominale: 13 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/35/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (1500 x 700 x 248) mm • Peso: 48,3 kg • Portata d'aria (H/M/L): 2000/1700/1400 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 180 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
858 | AABEP4E00 | AD482MJERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-180 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MJERAF_MTERAF |  | U.I. 14 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-180 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD482MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14 kW • Potenza termica nominale: 16,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/36/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (1500 x 700 x 248) mm • Peso: 51,3 kg • Portata d'aria (H/M/L): 2150/1750/1400 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 180 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
859 | AABEP3E00 | AD542MJERA(H) | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-180 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MJERAF_MTERAF |  | U.I. 16 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-180 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD542MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16 kW • Potenza termica nominale: 18 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/38/34 dB • Dimensioni (L x P x H): (1500 x 700 x 248) mm • Peso: 51,3 kg • Portata d'aria (H/M/L): 2350/1950/1600 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 180 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
860 |  |  |  | --- | ---
861 | AE1WSGQ02 | AD052MJFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
862 | AE1WSFQ02 | AD072MJFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
863 | AE1WSDQ02 | AD092MJFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
864 | AE1WSEQ02 | AD122MJFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
865 | AE1WSHQ02 | AD162MJFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
866 | AE1WXXQ02 | AD182MJFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
867 | AE1WXYQ02 | AD242MJFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
868 | AE1WXVQ02 | AD282MJFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
869 | AE1WXWQ02 | AD302MJFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
870 | AE1X3NQ01 | AD382MJFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
871 | AE1X3MQ01 | AD482MJFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
872 | AE1X3PQ01 | AD542MJFRA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
873 |  |  |  | --- | ---
874 | AA8ZU6E00 | AD722MTERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct High pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa | 0 | ST_AD722-962MTERAD | DIM_AD722-962MTERAD |  | U.I. 22,6 kW Canalizzabile ad alta prevalenza (100-300 Pa) | Unità interna marca Haier, modello canalizzabile ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC Inverter, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa non presente a bordo macchina. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato (750x250 mm). Filtro aria in dotazione. Modello: AD722MTERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 22,6 kW • Potenza termica nominale: 25,2 kW • Livello pressione sonora (S/H/M/L): 53/50/48/46 dB • Dimensioni (L x P x H): (1333 x 750 x 497) mm • Peso: 88 kg • Portata d'aria (S/H/M/L): 4000/3600/3200/2700 m3/h • Prevalenza: 100-300 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 22,22 mm (7/8") liquido: 12,7 mm (1/2")
875 | AA8ZV8E00 | AD962MTERAD | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct High pressure / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa | 0 | ST_AD722-962MTERAD | DIM_AD722-962MTERAD |  | U.I. 28,0 kW Canalizzabile ad alta prevalenza (100-300 Pa) | Unità interna marca Haier, modello canalizzabile ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC Inverter, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa non presente a bordo macchina. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato (750x250 mm). Filtro aria in dotazione. Modello: AD962MTERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28,0 kW • Potenza termica nominale: 31,5 kW • Livello pressione sonora (S/H/M/L): 54/51/49/47 dB • Dimensioni (L x P x H): (1333 x 750 x 497) mm • Peso: 88 kg • Portata d'aria (S/H/M/L) : 4500/4100/3700/3300 m3/h • Prevalenza: 100-300 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 22,22 mm (7/8") liquido: 12,7 mm (1/2")
876 |  |  |  | --- | ---
877 | AA8ZE0E4U | AD482MPERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Duct -Fresh air / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa Aria esterna | 0 | ST AD_482_722_962_MPERA | DIM_2025_MJERAF_MTERAF |  | U.I. 14,0 kW Canalizzabile tutta aria esterna alta prevalenza 1600m3/h | Unità interna marca Haier, modello di tipo canalizzabile a tutta aria esterna, ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi con relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa di scarico condensa non presente a bordo macchina. Filtro aria in dotazione. Modello: AD482MPERA Caratteristiche: • Potenza frigorifera nominale: 14,0 kW • Potenza termica nominale: 8,9 kW • Rumorosità (Hi): 48 dB(A) • Dimensioni (L x P x H): (1355 x 876 x 360) mm • Peso: 62 kg • Portata d'aria: 1600 m3/h • Prevalenza: 100-185 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
878 | AA8ZP0E4U | AD722MPERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Duct -Fresh air / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa Aria esterna | 0 | ST AD_482_722_962_MPERA | DIM_2025_MJERAF_MTERAF |  | U.I. 22,6 kW Canalizzabile tutta aria esterna alta prevalenza 2300m3/h | Unità interna marca Haier, modello di tipo canalizzabile a tutta aria esterna, ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da quattro ventilatori centrifughi e due motori ventilatori, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa di scarico condensa non presente a bordo macchina. Filtro aria in dotazione. Modello: AD722MPERA Caratteristiche: • Potenza frigorifera nominale: 22,6 kW • Potenza termica nominale: 15,2 kW • Rumorosità (Hi): 55 dB(A) • Dimensioni (L x P x H): (1725 x 876 x 360) mm • Peso: 92 kg • Portata d'aria: 2300 m3/h • Prevalenza: 100-200 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 25,4 mm (1") liquido: 9,52 mm (3/8")
879 | AA8ZR0E4U | AD962MPERA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Duct -Fresh air / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
880 |  |  |  | --- | ---
881 | AA8QH2E00 | AD482MJERAF | IU | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Duct -Fresh air / R410A |  | 10 | MRV
882 | AA8ZU8E00 | AD722MTERAF | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct -Fresh air / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa Aria esterna | 0 | 0 | DIM_2025_MJERAF_MTERAF |  | U.I. 22,0 kW Canalizzabile tutta aria esterna alta prevalenza 2800m3/h | Unità interna marca Haier, modello di tipo canalizzabile a tutta aria esterna, ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da quattro ventilatori centrifughi e due motori ventilatori, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa di scarico condensa non presente a bordo macchina. Filtro aria in dotazione. Modello: AD962MPERA Caratteristiche: • Potenza frigorifera nominale: 28,0 kW • Potenza termica nominale: 17,8 kW • Rumorosità (Hi): 55 dB(A) • Dimensioni (L x P x H): (1725 x 876 x 360) mm • Peso: 92 kg • Portata d'aria: 2800 m3/h • Prevalenza: 100-200 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 25,4 mm (1") liquido: 9,52 mm (3/8")
883 | AA8ZV7E00 | AD962MTERAF | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Duct -Fresh air / R410A |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa Aria esterna | 0 | ST AD_482_722_962_MPERA | DIM_2025_MJERAF_MTERAF |  | U.I. 28,0 kW Canalizzabile tutta aria esterna alta prevalenza 2800m3/h | Unità interna marca Haier, modello di tipo canalizzabile a tutta aria esterna, ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da quattro ventilatori centrifughi e due motori ventilatori, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa di scarico condensa non presente a bordo macchina. Filtro aria in dotazione. Modello: AD962MTERAF Caratteristiche: • Potenza frigorifera nominale: 28,0 kW • Potenza termica nominale: 17,8 kW • Rumorosità (Hi): 55 dB(A) • Dimensioni (L x P x H): (1725 x 876 x 360) mm • Peso: 92 kg • Portata d'aria: 2800 m3/h • Prevalenza: 100-200 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 25,4 mm (1") liquido: 9,52 mm (3/8")
884 |  |  |  | --- | ---
885 | AABECGE00 | HU092WVLNA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV Hydro Box |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Modulo Idronico | 0 | ST_HU_92_162_312_HYDROBOX | DIM_2025_MRV HYDRO BOX |  | U.I. 7,0 Kw modulo idronico VRF | L'unità Hydrobox di Haier consente di utilizzare il sistema VRF per fornire agli utenti il comfort della climatizzazione ad acqua, con riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. Questa soluzione si adatta perfettamente alle installazioni residenziali, commerciali, come residenze, edifici o alberghi, ospedali, ecc. L'unità Hydrobox ha una capacità di riscaldamento fino a 28 kW per modulo e può essere utilizzata in combinazione per una maggiore capacita operativa del sistema. Con un intervallo funzionale della temperatura dell'acqua da 5 º C a 55 º C fornisce il comfort ideale per gli utenti. Collegabile a MRV 5-H, MRV 5-RC e MRV SII Modello: HU092WVLNA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7 kW • Potenza termica nominale: 9 kW • Livello Pressione Sonora (Raffredd.Riscald.): 29/ 32 dB(A) • Dimensioni (H x P x H): (850/ 480 / 310) mm • Peso: 56,0 kg • Portata acqua Min-Standard. : 18/26 L/min • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/2")
886 | AABECFE00 | HU162WVLNA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV Hydro Box |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Modulo Idronico | 0 | ST_HU_92_162_312_HYDROBOX | DIM_2025_MRV HYDRO BOX |  | U.I. 14,0 Kw modulo idronico VRF | L'unità Hydrobox di Haier consente di utilizzare il sistema VRF per fornire agli utenti il comfort della climatizzazione ad acqua, con riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. Questa soluzione si adatta perfettamente alle installazioni residenziali, commerciali, come residenze, edifici o alberghi, ospedali, ecc. L'unità Hydrobox ha una capacità di riscaldamento fino a 28 kW per modulo e può essere utilizzata in combinazione per una maggiore capacita operativa del sistema. Con un intervallo funzionale della temperatura dell'acqua da 5 º C a 55 º C fornisce il comfort ideale per gli utenti. Collegabile a MRV 5-H, MRV 5-RC e MRV SII Modello: HU162WVLNA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14 kW • Potenza termica nominale: 16 kW • Livello Pressione Sonora (Raffredd.Riscald.): 29/ 32 dB(A) • Dimensioni (H x P x H): (850/ 480 / 310) mm • Peso: 56,0 kg • Portata acqua Min-Standard. : 32/46 L/min • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/2")
887 | AABECHE00 | HU312WVLNA | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | MRV Hydro Box |  | 10 | MRV | [14 empty] | Unità Interne | Modulo Idronico | 0 | ST_HU_92_162_312_HYDROBOX | DIM_2025_MRV HYDRO BOX |  | U.I. 28,0 Kw modulo idronico VRF | L'unità Hydrobox di Haier consente di utilizzare il sistema VRF per fornire agli utenti il comfort della climatizzazione ad acqua, con riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. Questa soluzione si adatta perfettamente alle installazioni residenziali, commerciali, come residenze, edifici o alberghi, ospedali, ecc. L'unità Hydrobox ha una capacità di riscaldamento fino a 28 kW per modulo e può essere utilizzata in combinazione per una maggiore capacita operativa del sistema. Con un intervallo funzionale della temperatura dell'acqua da 5 º C a 55 º C fornisce il comfort ideale per gli utenti. Collegabile a MRV 5-H, MRV 5-RC e MRV SII Modello: HU312WVLNA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 31 kW • Livello Pressione Sonora (Raffredd.Riscald.): 29/ 32 dB(A) • Dimensioni (H x P x H): (850/ 480 / 310) mm • Peso: 56,0 kg • Portata acqua Min-Standard. : 63/90 L/min (Circolatore Non Fornito) • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 19,05 mm (3/4") liquido: 9,52 mm (1/2")
888 |  |  |  | --- | ---
889 | TD0052175 | HACI-RP25 | VMC | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 |  | Recuperatore di calore da 250 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 25 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 250 m³/h • Prevalenza: 90 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 73% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 34 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 0,5 • Peso: 30 kg • Dimensioni P x A x L : 815 x 270 x 650 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell’aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull’aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
890 | TD0052176 | HACI-RP35 | VMC | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 |  | Recuperatore di calore da 350 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 35 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 350 m³/h • Prevalenza: 140 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 74% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 37 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 0,6 • Peso: 37 kg • Dimensioni P x A x L : 815 x 270 x 855 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull’aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
891 | TD0052177 | HACI-RP50 | VMC | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 |  | Recuperatore di calore da 500 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 50 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 500 m³/h • Prevalenza: 110 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 39 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 0,6 • Peso: 43 kg • Dimensioni P x A x L : 895 x 270 x 955 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
892 | TD0052181 | HACI-RP65 | VMC | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 |  | Recuperatore di calore da 650 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 65 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 650 m³/h • Prevalenza: 100 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 74% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 40 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 1,2 • Peso: 65 kg • Dimensioni P x A x L : 1185 x 390 x 945 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
893 | TD0052178 | HACI-RP80 | VMC | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 |  | Recuperatore di calore da 800 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 80 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 800 m³/h • Prevalenza: 140 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 42 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 1,4 • Peso: 71 kg • Dimensioni P x A x L : 1185 x 390 x 1200 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
894 | TD0052179 | HACI-RP100 | VMC | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 |  | Recuperatore di calore da 1.000 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 100 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 1000 m³/h • Prevalenza: 140 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 43 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 2,1 • Peso: 83 kg • Dimensioni P x A x L : 1200 x 390 x 1290 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
895 | TD0052180 | HACI-RP130 | VMC | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 |  | Recuperatore di calore da 1.300 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 130 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 1300 m³/h • Prevalenza: 140 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 74,2% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 44 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 2,7 • Peso: 83 kg • Dimensioni P x A x L : 1200 x 390 x 1290 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
896 | TD0052183 | HACI-RP150 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_150_200_320 | DIM_2025_HACI-RP |  | Recuperatore di calore totale 1.500 m³/h - scambiatore in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 150 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 1500 m³/h • Prevalenza: 190 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 73% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 62 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 6 • Peso: 190 kg • Dimensioni P x A x L : 2000 x 680 x 1290 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore entalpico in carta di tipo statico a flussi incrociati con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile dal basso per manutenzione. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
897 | TD0052184 | HACI-RP200 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_150_200_320 | DIM_2025_HACI-RP |  | Recuperatore di calore totale 2.300 m³/h - scambiatore in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative “ERP2018”. Modello: HACI-RP 200 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 2300 m³/h • Prevalenza: 240 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 73,2% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 62 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 14 • Peso: 200 kg • Dimensioni P x A x L : 2000 x 680 x 1290 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore entalpico in carta di tipo statico a flussi incrociati con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile dal basso per manutenzione. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
898 | TD0052185 | HACI-RP320 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_150_200_320 | DIM_2025_HACI-RP |  | Recuperatore di calore totale 3.100 m³/h - scambiatore in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 320 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 3100 m³/h • Prevalenza: 190 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 71,4% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 68 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 14 • Peso: 220 kg • Dimensioni P x A x L : 2100 x 680 x 1400 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore entalpico in carta di tipo statico a flussi incrociati con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile dal basso per manutenzione. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
899 |  |  |  | --- | ---
900 | TD0052150 | HACI-RPDX50 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV + DX |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore con batteria DX | 0 | ST_HACIRPDX_50_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RPDX |  | Recuperatore di calore da 500 m³/h - con batteria ad espansione diretta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta integrata Modello: HACI-RPDX 50 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 500 m³/h • Prevalenza: 90 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 39 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 0,6 • Peso: 90 kg • Dimensioni P x A x L : 904 x 270 x 1450 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza ISO 16890 ePM2,5 95% (con pre-filtro COARSE 50%) sull'aria di rinnovo, filtro COARSE 50% sul flusso di ripresa • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 3 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo YR-E16B(E) di serie
901 | TD0052152 | HACI-RPDX80 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV + DX |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore con batteria DX | 0 | ST_HACIRPDX_50_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RPDX |  | Recuperatore di calore da 800 m³/h - con batteria ad espansione diretta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta integrata Modello: HACI-RPDX 80 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 800 m³/h • Prevalenza: 120 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 42 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 1,4 • Peso: 100 kg • Dimensioni P x A x L : 1134 x 388 x 1745 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza ISO 16890 ePM2,5 95% (con pre-filtro COARSE 50%) sull'aria di rinnovo, filtro COARSE 50% sul flusso di ripresa • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 3 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo YR-E16B(E) di serie
902 | TD0052153 | HACI-RPDX100 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV + DX |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore con batteria DX | 0 | ST_HACIRPDX_50_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RPDX |  | Recuperatore di calore da 1000 m³/h - con batteria ad espansione diretta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta integrata Modello: HACI-RPDX 100 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 1000 m³/h • Prevalenza: 115 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 43 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 2,1 • Peso: 105 kg • Dimensioni P x A x L : 1216 x 388 x 1750 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza ISO 16890 ePM2,5 95% (con pre-filtro COARSE 50%) sull'aria di rinnovo, filtro COARSE 50% sul flusso di ripresa • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 3 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo YR-E16B(E) di serie
903 | TD0052164 | HACI-RPDX130 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV + DX |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore con batteria DX | 0 | ST_HACIRPDX_50_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RPDX |  | Recuperatore di calore da 1300 m³/h - con batteria ad espansione diretta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 74,2% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta integrata Modello: HACI-RPDX 130 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 1300 m³/h • Prevalenza: 105 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 74,2% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 44 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 2,7 • Peso: 105 kg • Dimensioni P x A x L : 1216 x 388 x 1750 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza ISO 16890 ePM2,5 95% (con pre-filtro COARSE 50%) sull'aria di rinnovo, filtro COARSE 50% sul flusso di ripresa • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 3 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo YR-E16B(E) di serie
904 | TD0052182 | HACI-RPDX200 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | No | RECUPERATORI VAM-HRV + DX | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
905 |  |  |  | --- | ---
906 | TD0052162 | HACI-RA 40 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 400 m³/h - scambiatore in alluminio ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RA 40 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 400 m³/h • Prevalenza: 160 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,6% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 59 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 1,5 • Peso: 90 kg • Dimensioni P x A x L : 1480 x 380 x 800 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile dal basso per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
907 | TD0053148 | HACI-RA 75 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 750 m³/h - scambiatore in alluminio ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RA 75 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 750 m³/h • Prevalenza: 120 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 82,9% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 60 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 2,9 • Peso: 140 kg • Dimensioni P x A x L : 1940 x 480 x 990 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
908 | TD0052159 | HACI-RA100 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 1.000 m³/h - scambiatore in alluminio ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative “ERP2018”. Modello: HACI-RA 100 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 1000 m³/h • Prevalenza: 130 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 81,6% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 63 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 6 • Peso: 150 kg • Dimensioni P x A x L : 1940 x 480 x 990 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
909 | TD0052169 | HACI-RA150 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 1.500 m³/h - scambiatore in alluminio ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RA 150 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 1500 m³/h • Prevalenza: 160 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,3% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 63 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 6 • Peso: 170 kg • Dimensioni P x A x L : 2200 x 550 x 1000 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
910 | TD0052170 | HACI-RA200 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 2.050 m³/h - scambiatore in alluminio ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RA 200 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 2050 m³/h • Prevalenza: 120 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,7% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 63 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 6 • Peso: 200 kg • Dimensioni P x A x L : 2200 x 550 x 1400 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
911 | TD0052172 | HACI-RA320 | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 3.200 m³/h - scambiatore in alluminio ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RA 320 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 3200 m³/h • Prevalenza: 180 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 86,8% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 69 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 14 • Peso: 240 kg • Dimensioni P x A x L : 2500 x 680 x 1400 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
912 | TD0052173 | HACI-RA400E | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 4.000 m³/h - scamb. in alluminio ERP2018 motori EC | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Motori EC Modello: HACI-RA 400E CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 3800 m³/h • Prevalenza: 200 Pa - max 940 • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 84,1% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 70 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Peso: 250 kg • Dimensioni P x A x L : 2500 x 680 x 1400 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi EC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
913 | TD0052174 | HACI-RA500E | VMC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 5.000 m³/h - scamb. in alluminio ERP2018 motori EC | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Motori EC Modello: HACI-RA 500E CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 4700 m³/h • Prevalenza: 200 Pa - max 760 • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 84,2% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 73 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Peso: 280 kg • Dimensioni P x A x L : 2500 x 680 x 1700 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi EC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
914 | TD0052191 | HACI-S 150 3 Ranghi | IU | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 1500 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 150 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 1500 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 160/500 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,3% • Potenza termica : 8,6 kW • Potenza frigorifera totale : 9,1 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 61 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 9,0 • Peso: 200 kg • Dimensioni P x A x L : 520 x 1080 x 2900
915 | TD0052192 | HACI-S 200 3 Ranghi | IU | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 2050 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 200 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 2050 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 120/540 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,7% • Potenza termica : 11,3 kW • Potenza frigorifera totale : 12 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 59 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 9,0 • Peso: 235 kg • Dimensioni P x A x L : 720 x 1480 x 2900
916 | TD0052193 | HACI-S 320 3 Ranghi | IU | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 3200 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 320 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 3200 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 180/375 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 86,8% • Potenza termica : 17,3 kW • Potenza frigorifera totale : 18,5 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 64 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 10,0 • Peso: 270 kg • Dimensioni P x A x L : 720 x 1480 x 3200
917 | TD0052194 | HACI-S 400 3 Ranghi | IU | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 3800 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 400 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 3800 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 200/330 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 84,1% • Potenza termica : 20,4 kW • Potenza frigorifera totale : 21,7 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 66 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Peso: 290 kg • Dimensioni P x A x L : 720 x 1480 x 3200
918 | TD0052195 | HACI-S 500 3 Ranghi | IU | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 4700 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 500 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 4700 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 200/200 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 84,2% • Potenza termica : 23,6 kW • Potenza frigorifera totale : 25,1 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 68 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Peso: 350 kg • Dimensioni P x A x L : 720 x 1780 x 3200
919 | TD0052196 | HACI-S 150 4 Ranghi | IU | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 1500 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 150 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 1500 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 160/500 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,3% • Potenza termica : 10,7 kW • Potenza frigorifera totale : 12 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 61 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 9,0 • Dimensioni P x A x L : 520 x 1080 x 2900
920 | TD0052197 | HACI-S 200 4 Ranghi | IU | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 2050 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 200 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 2050 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 120/540 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,7% • Potenza termica : 14,2 kW • Potenza frigorifera totale : 15,4 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 59 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 9,0 • Dimensioni P x A x L : 720 x 1480 x 2900
921 | TD0052198 | HACI-S 320 4 Ranghi | IU | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 3200 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 320 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 3200 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 180/375 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 86,8% • Potenza termica : 21 kW • Potenza frigorifera totale : 23,2 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 64 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 10,0 • Dimensioni P x A x L : 720 x 1480 x 3200
922 | TD0052199 | HACI-S 400 4 Ranghi | IU | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 3800 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 400 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 3800 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 200/330 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 84,1% • Potenza termica : 25,0 kW • Potenza frigorifera totale : 28,0 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 66 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Dimensioni P x A x L : 720 x 1480 x 3200
923 | TD0052200 | HACI-S 500 4 Ranghi | IU | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 4700 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 500 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 4700 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 200/200 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 84,2% • Potenza termica : 29,3 kW • Potenza frigorifera totale : 32,5 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 68 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Dimensioni P x A x L : 720 x 1780 x 3200
924 | TD0057037 | SONDA CO2 PARETE | ACC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Unità di trattamento aria | 0 | 0 | 0 |  | Sonda CO2 da parete | Sonda CO2 da parete
925 | TD0057036 | SONDA UMIDITA' PARETE | ACC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV | [14 empty] | Recuperatori di calore | Unità di trattamento aria | 0 | 0 | 0 |  | Sonda Umidità parete | Sonda Umidità parete
926 | AAA322E4U | HR0500A | ACC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | No | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV
927 | AAA320E4U | HR0800A | ACC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | No | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV
928 | AAA321E4U | HR1000A | ACC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | No | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV
929 |  |  |  | --- | ---
930 | AA1D51E01 | CA0035EANE | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Chiller / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
931 | AA961RE00 | CA0070EANE | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Chiller / R410A | Phase Out | 0 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Chiller | Chiller Y shape ON OFF R410a | 0 | ST_CAxxxEANE | DIM_2025_CHILLER ON-OFF |  | Modulo refrigeratore in PDC da 65/70 kW - 2 comp. Scroll - scambiatore a fascio tubiero. | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R410A marca Haier, serie CAxxxEANE ad Alta Efficienza. Dotato di compressori SCROLL e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Scambiatori aria/gas del tipo “V-Shape” per una maggior superficie di scambio. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Motoventilatore trifase DC con geometria della ventola perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. Comando elettronico remotizzabile di serie. Possibilità di collegare fino a 16 moduli CAxxxEANE in parallelo ad un unico comando o integrabili con la serie CA0065EANR. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione. Modello: CA0070EANE Caratteristiche tecniche: • Potenza raffrescamento nominale: 65,0 kW • Potenza assorbita nominale in raffrescamento: 19,2 kW • Potenza riscaldamento nominale: 70,0 kW • Potenza assorbita nominale in riscaldamento: 19,1 kW • EER: 3,39 • COP: 3,66 • Numero dei circuiti : 2 • Numero compressori/tipologia: 2 / SCROLL • Refrigerante tipo / qtà kg / ton. CO₂ equi : R410A / 6*2 / 25,06 • Livello sonoro max: 65 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): (2060x 780x 2170) • Peso in ordine di marcia : 670 kg • Alimentazione: 5 cavi 380-400 V ca, Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Controllo flusso refrigerante con EEV, valvola di espansione a controllo elettronico PID • Range di funzionamento: riscaldamento: -15 ÷ +25,0 C°, raffreddamento: +5 ÷ +48 C° • Numero ventole/tipo : 2/assiale • Scambiatore tipo : fascio tubiero – portata acqua nominale 12 m³/h – perdite interne 45 kPa – Press. Lav 1,0 MPa
932 | AA965ZE00 | CA0100EANE | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Chiller / R410A | Phase Out | 0 | MRV
933 | AA965YE00 | CA0130EANE | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Chiller / R410A | Phase Out | 0 | MRV
934 | AA95W0E2Q | CA0065EANR | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Chiller inverter / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Chiller | Chiller Y shape Inverter R410a | 0 | ST_CA0065EANR | DIM_2024_CHILLER CA065EANR |  | Modulo refrigeratore in PDC da 60/65 kW - 2 comp. Full DC Inverter Rotary - scambiatore a fascio tubiero. | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R410A marca Haier, serie CA0065EANR ad Alta Efficienza. Dotato di compressori Full DC Inverter Rotary e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Scambiatori aria/gas del tipo “V-Shape” per una maggior superficie di scambio. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Motoventilatore trifase DC con geometria della ventola perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. Comando elettronico remotizzabile di serie. Possibilità di collegare fino a 16 moduli CA0065ANR in parallelo ad un unico comando o integrabili con la serie CAxxxEANE. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione. Modello: CA0065EANR Caratteristiche tecniche: • Potenza raffrescamento nominale: 60 kW • Potenza assorbita nominale in raffrescamento: 20 kW • Potenza riscaldamento nominale: 65 kW • Potenza assorbita nominale in riscaldamento: 19,4 kW • EER: 3,00 • COP: 3,35 • Numero dei circuiti : 2 • Numero compressori/tipologia: 2 / Full DC Inverter Rotary • Refrigerante tipo / qtà kg / ton. CO₂ equi : R410A / 6*2 / 25,06 • Livello sonoro max: 65 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): (2060x 780x 2170) • Peso in ordine di marcia : 750 kg • Alimentazione: 5 cavi 380-400 V ca, Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Controllo flusso refrigerante con EEV, valvola di espansione a controllo elettronico PID • Range di funzionamento: riscaldamento: -25 ÷ +30 °C, raffreddamento: -10 ÷ +50 °C • Numero ventole/tipo : 2/Ventole inverter a basso livello sonoro, insieme al motore ad alta efficienza riducono notevolmente il consumo energetico • Scambiatore tipo : fascio tubiero – portata acqua nominale 10,32 m³/h – perdite interne 45 kPa – Press. Lav 1,0 MPa
935 |  |  |  | --- | ---
936 | AE1YJ0E00 | CA0070HANH | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Chiller inverter / R32 |  | 2 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Chiller | Chiller modulare R32 | 0 | ST_CAHANH_70 | DIM_2025_CHILLER CA_HANH |  | Modulo refrigeratore in PDC da 65 kW - 1 comp. Inverter Scroll - scambiatore a fascio tubiero - Gas R32 | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R32 marca Haier, serie CA_HANH ad Alta Efficienza. Dotato di 1 compressorE Scroll Inverter con tecnologia EVI e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Ventilatore con diametro di 950mm e con geometria della ventola brevettata da Haier, perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. L'unità può monitorare accuratamente la pressione e la temperatura del sistema in condizioni di gelo, determinare con precisione lo sbrinamento in base al tasso di decadimento della capacità di riscaldamento, garantendo che l'unità funzioni nel modo più efficiente. Dotata di due circuiti refrigeranti possono funzionare in modo indipendente. Mentre un circuito si sbrina, l'altro può funzionare in riscaldamento. Quando si uniscono più moduli, lo scongelamento di un singolo modulo non influisce sugli altri moduli. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione.
937 | AE1YK1E00 | CA0100HANH | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Chiller inverter / R32 |  | 2 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Chiller | Chiller modulare R32 | 0 | ST_CAHANH_100_140 | DIM_2025_CHILLER CA_HANH |  | Modulo refrigeratore in PDC da 100 kW - 2 comp. Inverter Scroll - scambiatore a fascio tubiero - Gas R32 | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R32 marca Haier, serie CA_HANH ad Alta Efficienza. Dotato di 2 compressori Scroll Inverter con tecnologia EVI e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Ventilatore con diametro di 950mm e con geometria della ventola brevettata da Haier, perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. L'unità può monitorare accuratamente la pressione e la temperatura del sistema in condizioni di gelo, determinare con precisione lo sbrinamento in base al tasso di decadimento della capacità di riscaldamento, garantendo che l'unità funzioni nel modo più efficiente. Dotata di due circuiti refrigeranti possono funzionare in modo indipendente. Mentre un circuito si sbrina, l'altro può funzionare in riscaldamento. Quando si uniscono più moduli, lo scongelamento di un singolo modulo non influisce sugli altri moduli. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione.
938 | AE1YK0E00 | CA0140HANH | OU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Chiller inverter / R32 |  | 2 | MRV | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | [12 empty] | Chiller | Chiller modulare R32 | 0 | ST_CAHANH_100_140 | DIM_2025_CHILLER CA_HANH |  | Modulo refrigeratore in PDC da 130 kW - 2 comp. Inverter Scroll - scambiatore a fascio tubiero - Gas R32 | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R32 marca Haier, serie CA_HANH ad Alta Efficienza. Dotato di 2 compressori Scroll Inverter con tecnologia EVI e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Ventilatore con diametro di 950mm e con geometria della ventola brevettata da Haier, perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. L'unità può monitorare accuratamente la pressione e la temperatura del sistema in condizioni di gelo, determinare con precisione lo sbrinamento in base al tasso di decadimento della capacità di riscaldamento, garantendo che l'unità funzioni nel modo più efficiente. Dotata di due circuiti refrigeranti possono funzionare in modo indipendente. Mentre un circuito si sbrina, l'altro può funzionare in riscaldamento. Quando si uniscono più moduli, lo scongelamento di un singolo modulo non influisce sugli altri moduli. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione.
939 | TD0052300 | M-35_1P0,6 | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Kit Idronico |  | 2 | MRV | [14 empty] | Kit idronico | Pompa di rilancio per chiller | 0 | 0 | 0 |  | MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad alta prevalenza da 5,7 m³/h - 25 mCA | Le unità HACI-M sono state specificatamente progettate per ottimizzare le performance di impianti di condizionamento e refrigerazione e per ridurne i tempi di installazione. Le unità costituiscono un sistema integrato, completo di tutti i componenti necessari ad un funzionamento efficiente del circuito idraulico (o per la distribuzione dell’acqua refrigerata). Sono progettate, pre-assemblate ed ogni singola unità è sottoposta a collaudo in fabbrica. Ciò garantisce maggior qualità nell’esecuzione degli impianti e un’installazione più semplice e rapida. I kit sono disponibili con un’ampia gamma di combinazioni Pompa/Accumulo funzionali a qualsiasi tipologia di impianto di refrigerazione o a pompa di calore. Le unità sono realizzate con materiali e finiture concepite per installazioni all’esterno. • MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad ALTA prevalenza da 5,7 m³/h - 25 mCA • Tubazioni coibentate con elastomero anticondensa. • Pompa centrifuga singola o doppia con valvola di intercettazione. • Quadro elettrico di potenza con dispositivo di alternanza pompe d ogni avviamento (versione con 2 pompe), avviamento pompa di riserva in caso di guasto pompa (versione con 2 pompe), protezioni magnetotermiche, contatti per segnalazione a distanza pompe in marcia, grado di protezione IP55. • Completo di : Valvola di sicurezza – Disaeratore – Manometro - Valvole di riempimento / scarico. • Basamento realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato. • Pannellatura autoportante in lamiera di alluminio idonea ad installazioni esterne. • Pannelli facilmente e velocemente removibili. • Facile e rapido accesso al pannello elettrico. • Dimensioni mm L (lato attacchi e quadro el.) x A x P : 790 x 1360 x 650 . • Attacchi acqua, ingresso = uscita - diametro pollici : 1" ½. • Peso kg : 100 (pompa singola) - 114 ( doppia pompa). • Alimentazione trifase 380 V – (5 fili L1+L2+L3+N+G). • Assorbimento max. kW : modello P0,4 = 0,72 - modello P0,6 = 0,97.
940 | TD0052303 | M-70_1P2 | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Kit Idronico |  | 2 | MRV | [14 empty] | Kit idronico | Pompa di rilancio per chiller | 0 | ST_M701P2 | 0 |  | MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad alta prevalenza da 12 m³/h - 19 mCA | Le unità HACI-M sono state specificatamente progettate per ottimizzare le performance di impianti di condizionamento e refrigerazione e per ridurne i tempi di installazione. Le unità costituiscono un sistema integrato, completo di tutti i componenti necessari ad un funzionamento efficiente del circuito idraulico (o per la distribuzione dell’acqua refrigerata). Sono progettate, pre-assemblate ed ogni singola unità è sottoposta a collaudo in fabbrica. Ciò garantisce maggior qualità nell’esecuzione degli impianti e un’installazione più semplice e rapida. I kit sono disponibili con un’ampia gamma di combinazioni Pompa/Accumulo funzionali a qualsiasi tipologia di impianto di refrigerazione o a pompa di calore. Le unità sono realizzate con materiali e finiture concepite per installazioni all’esterno. • MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad ALTA prevalenza da 12 m³/h - 19 mCA • Tubazioni coibentate con elastomero anticondensa. • Pompa centrifuga singola o doppia con valvola di intercettazione. • Quadro elettrico di potenza con dispositivo di alternanza pompe d ogni avviamento (versione con 2 pompe), avviamento pompa di riserva in caso di guasto pompa (versione con 2 pompe), protezioni magnetotermiche, contatti per segnalazione a distanza pompe in marcia, grado di protezione IP55. • Completo di : Valvola di sicurezza – Disaeratore – Manometro - Valvole di riempimento / scarico. • Basamento realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato. • Pannellatura autoportante in lamiera di alluminio idonea ad installazioni esterne. • Pannelli facilmente e velocemente removibili. • Facile e rapido accesso al pannello elettrico. • Dimensioni mm L (lato attacchi e quadro el.) x A x P : 790 x 1360 x 650 . • Attacchi acqua, ingresso = uscita - diametro pollici : 2" ½. • Peso kg : 130 (pompa singola) - 151 ( doppia pompa). • Alimentazione trifase 380 V – (5 fili L1+L2+L3+N+G). • Assorbimento max. kW : modello P1 = 1,1 - modello P2 = 1,5.
941 | TD0052307 | M-130_1P5 | IU | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Kit Idronico |  | 2 | MRV | [14 empty] | Kit idronico | Pompa di rilancio per chiller | 0 | ST_M1P5_100_130 | 0 |  | MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad alta prevalenza da 23,2 m³/h - 19 mCA | Le unità HACI-M sono state specificatamente progettate per ottimizzare le performance di impianti di condizionamento e refrigerazione e per ridurne i tempi di installazione. Le unità costituiscono un sistema integrato, completo di tutti i componenti necessari ad un funzionamento efficiente del circuito idraulico (o per la distribuzione dell’acqua refrigerata). Sono progettate, pre-assemblate ed ogni singola unità è sottoposta a collaudo in fabbrica. Ciò garantisce maggior qualità nell’esecuzione degli impianti e un’installazione più semplice e rapida. I kit sono disponibili con un’ampia gamma di combinazioni Pompa/Accumulo funzionali a qualsiasi tipologia di impianto di refrigerazione o a pompa di calore. Le unità sono realizzate con materiali e finiture concepite per installazioni all’esterno. • MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad ALTA prevalenza da 23,2 m³/h - 19 mCA • Tubazioni coibentate con elastomero anticondensa. • Pompa centrifuga singola o doppia con valvola di intercettazione. • Quadro elettrico di potenza con dispositivo di alternanza pompe d ogni avviamento (versione con 2 pompe), avviamento pompa di riserva in caso di guasto pompa (versione con 2 pompe), protezioni magnetotermiche, contatti per segnalazione a distanza pompe in marcia, grado di protezione IP55. • Completo di : Valvola di sicurezza – Disaeratore – Manometro - Valvole di riempimento / scarico. • Basamento realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato. • Pannellatura autoportante in lamiera di alluminio idonea ad installazioni esterne. • Pannelli facilmente e velocemente removibili. • Facile e rapido accesso al pannello elettrico. • Dimensioni mm L (lato attacchi e quadro el.) x A x P : 790 x 1360 x 650 . • Attacchi acqua, ingresso = uscita - diametro pollici : 2" ½. • Peso kg : 137 (pompa singola) - 163 ( doppia pompa). • Alimentazione trifase 380 V – (5 fili L1+L2+L3+N+G). • Assorbimento max. kW : modello P3 = 1,5 - modello P5 = 3.
942 |  |  |  | --- | ---
943 | AAA35KE01 | HC-SA164DBT | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Comando centralizzato |  | 10 | MRV | S0000320 | Configurazione comandi centraliz./timer | [12 empty] | Comandi | Comandi Centralizzati | Comandi centralizzati | ST_HCSA164DBT | 0 |  | Comando centralizzato (fino a 64 unità) Touch Screen | Comando Centralizzato modello HC-SA164DBT. Possibilità di controllo via WEB/internet tramite modulo wi-fi opzionale "HI-WA164DBI". Sistema intelligente per impianti fino a 64 unità interne. Dispaly 5” LCD TFT full touch screen Black Light. Timer settimanale incorporato. Possibilità di nominare le unità e i gruppi. Visualizzazione allarmi. Gestione max di 32 circuiti frigo indipendenti. Possibilità di controllare contemporaneamente unità MRV e unità linea Supermatch / Residenziale. Uscita MOD-BUS di serie
944 | AA9C41E00 | YCZ-A004 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Comando centralizzato |  | 10 | MRV | S0000320 | Configurazione comandi centraliz./timer | [12 empty] | Comandi | Comandi Centralizzati | Comandi centralizzati | ST_YCZA004 | 0 |  | Comando centralizzato (fino a 256 unità) Touch Screen | Comando centralizzato modello YCZ-A004 • sistema smart per medi impianti fino a 256 unità interne • grande display 7" LCD TFT full touch screen • timer settimanale incorporato • possibilità di nominare le unità e i gruppi • visualizzazione allarmi • gestione max di 32 circuiti frigo indipendenti, ognuno con rispettivo convertitore HA-MA164AD • non è possibile controllare contemporaneamente unità Mrv e unità linea supermatch / residenziale. • uscita MOD-BUS di serie
945 | AA97N3E00 | HC-LA1CDBT | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Comando centralizzato |  | 10 | MRV | S0000321 | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET | [12 empty] | Comandi | Comandi Centralizzati | Comandi centralizzati | ST_HCLA1CDBT | 0 |  | Comando centralizzato WEB server (fino a 928 unità) Touch Screen | Comando centralizzato modello HC-LA1CDBT • Sistema di controllo evoluto per grandi impianti fino a 928 unità interne • Possibilità di controllare contemporaneamente unità MRV e Supermatch/Residenziale (max. 800 unità interne MRV e max. 128 unità interne rac&pac) • Ingresso modbus RS-485 per la gestione di apparecchiature elettriche di terzi (es : lampade, sistemi antincendio,ventilazione) • Display da 12,5" touch screen LCD-TFT • Web server integrato con porta ethernet lan via cavo per gestione da remoto tramite IP associato. NO Wi-Fi • Controllo individuale, di gruppo o totale di ogni singola unità • Timer per programmazione evoluto incorporato • Invio di Email con varie notifiche, allarmi, preallarmi fino a 50 indirizzi di posta • Accesso da remoto per controllo parametri funzionali delle unità esterne ed interne • Necessita di adattatore HA-MA1ADB per qualsiasi serie di unità esterne
946 | AAA526E00 | HI-WA164DBI | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Modulo Wi-Fi |  | 10 | MRV | [14 empty] | Comandi | modulo wi-fi | scheda wi-fi | ST_HIWA164DBI | 0 |  | Modulo centralizzato Wi-Fi per max 64 U.I. (max 32 U.I. per sing. Circuito frigo) | Modulo centralizzato Wi-Fi per max 64 U.I. (max 32 U.I. per sing. Circuito frigo) Specifiche: • Compatto 86 x 86 x10 mm • Necessita di alimentazione elettrica 12 VDC attraverso alimentatore (non fornito da Haier) • Possibilità di collegamento diretto al centralizzatore HC-SA164DBT attraverso cavetto in dotazione, dal quale si alimenta elettricamente. (alimentatore Haier fornito con centralizzatore HC-SA164DBT) • Un singolo modulo può controllare fino a 64 unità interne, con il limite max di 32 unità interne inserite su un singolo circuto frigorifero. • È possibile collegarlo fino a 100 mt dal centralizzatore o da altre elettroniche specifiche, in modo da raggiungere un area coperta da Wi-Fi • Gestione remota dell'impinato MRV attraverso APP Haier Dedicata (disponibile per Android e iOS) • Funzioni di controllo, on / off, settaggio temperatura, impostazioni timer, settimanale, velocità della ventola. • Funzione monitoraggio allarmi, errori, cronologia degli errori. • Gestione account utente, inclusa registrazione account, modifica password e modifica informazioni account tramite APP. • Comoda condivisione dell'autorità di gestione. L'account principale può condividere la gestione con gli account secondari, senza ripetere la registrazione delle unità. • Ogni singola APP può gestire fino ad un massimo di 256 unità interne. Esempio: 4 moduli wi-fi con 64 Interne cadauno, oppure 7 moduli wi-fi con 36 interne cadauno…etc.
947 | AACBLPQ00 | HW-BA316AFK | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Comando a Filo Semplificato | New (Sostituisce HW-BA116ABK) | 10 | MRV | [14 empty] | Comandi | Filocomando | Controlli individuali | 0 | 0 |  | Filocomando dotato di ampio schermo LCD, (max 16 U.I.) | Pannello di comando a filo marca Haier dotato di ampio schermo LCD ad elevato contrasto e retroilluminazione, Tasti Touch screen e timer giornaliero (Adatto al controllo simultaneo di un numero massimo di 16 unità interne di tipo MRV) Completo di sonda di temperatura per la lettura della temperatura ambiente. Il controllo è dotato di: • Cablaggio bipolare non polarizzato, per una maggiore praticità di installazione • Funzioni base: accensione/spegnimento, modalità, velocità della ventola e impostazione della temperatura • Controllo individuale e di gruppo (max. 16 unità interne) • Ricevitore di segnale a infrarossi integrato per telecomando a infrarossi • Allarme visivo e acustico per perdite di R32
948 | AE2432Q00 | HW-SA301AFK | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Comando a Filo timer Giornaliero | New (Sostituisce HW-SA201ABK) | 10 | MRV | [14 empty] | Comandi | Filocomando | Controlli individuali | 0 | 0 |  | Filocomando dotato di ampio schermo LCD, Tasti Touch screen e timer giornaliero (max 16 U.I.) | Pannello di comando a filo marca Haier dotato di ampio schermo LCD ad elevato contrasto e retroilluminazione, Tasti Touch screen e timer giornaliero (Adatto al controllo simultaneo di un numero massimo di 16 unità interne di tipo MRV) Completo di sonda di temperatura per la lettura della temperatura ambiente. Il controllo è dotato di: • ON/OFF dell'unità interna • Modalità di funzionamento: ventilazione, riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento e automatico • Impostazione temperatura ambiente • Impostazione di velocità del ventilatore e modalità Ventilazione Auto • Timer giornaliero • Sensore di temperatura integrato • Visualizzazione codice errore in caso di anomalia • Microinterruttore per gestione della singola unità interna con 2 distinti pannelli di comando in modalità Master / Slave. • Auto restart in caso di mancanza di alimentazione • Controllo indipendente dei deflettori se abbinato a cassette DC Inverter e Controllo della pressione statica se abbinato ad unità canalizzate DC Inverter
949 | AE2433Q00 | HW-PB101AFK | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Comando a Filo timer Settimanale | New (Sostituisce HW-PA201ABK) | 10 | MRV | [14 empty] | Comandi | Filocomando | Controlli individuali | 0 | 0 |  | Filocomando dotato di ampio schermo LCD, Tasti Touch screen e timer settimanale (max 16 U.I.) | Pannello di comando a filo marca Haier dotato di ampio schermo LCD ad elevato contrasto e retroilluminazione, Tasti Touch screen e timer settimanale (Adatto al controllo simultaneo di un numero massimo di 16 unità interne di tipo MRV) Completo di sonda di temperatura per la lettura della temperatura ambiente. Il controllo è dotato di: • ON/OFF dell'unità interna • Modalità di funzionamento: ventilazione, riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento e automatico • Impostazione temperatura ambiente • Impostazione di velocità del ventilatore e modalità Ventilazione Auto • Timer settimanale/giornaliero • Sensore di temperatura integrato • Visualizzazione codice errore in caso di anomalia • Microinterruttore per gestione della singola unità interna con 2 distinti pannelli di comando in modalità Master / Slave. • Auto restart in caso di mancanza di alimentazione • Controllo indipendente dei deflettori se abbinato a cassette DC Inverter e Controllo della pressione statica se abbinato ad unità canalizzate DC Inverter
950 | AE21L1Q00 | SVP-160A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Valvola intercettazione per MRV7 R32 | New | 10 | MRV
951 | AE24S0Q00 | HDEC-R32A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Sensore di perdita gas refrigerante R32 | New | 10 | MRV
952 | AACA94Q01 | HA-AA110AD | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Ripetitore segnale BUS | New | 10 | MRV
953 | TD0052931 | MTC-001 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Scheda |  | 10 | MRV | [14 empty] | Comandi | Adattatore per unità interne | Adattatore per unità interne | ST_MTC001 | 0 |  | Adattatore per unità interne per continuità elettrica | Adattatore per garantire continuità elettrica alle unità interne qualora venga interrotta l'alimentazione elettrica ad una o più unità interne collegate ad un sistema MRV. L'adattatore è in grado di alimentare la parte elettronica in bassa tensione dell'unità in modo che quest'ultima continui a comunicare digitalmente con l'unità esterna di riferimento scongiurando il blocco del sistema
954 | AA96Q0E00 | HA-MA1ADB | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | [14 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_HAMA1ADB | 0 |  | Interfaccia per collegamento comando centralizzato | Convertitore dI protocollo Haier obbligatorio per l'utilizzo del comando centralizzato HC-LA1CDBT indipendentemente dalla serie delle unità esterne utilizzate
955 | AA9730E29 | HA-MA164AD | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | [14 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_HAMA164AD | 0 |  | Interfaccia per collegamento comando centralizzato | Convertitore da protocollo Haier a RS-485 - modello HA-MA164AD, da collegare ai sistemi centralizzati (non necessario per unità esterne serie 5). Gestione max di 64 unità interne su unico circuito frigorifero. Questo accessorio, se NON collegato ad un comando centralizzato come convertitore dedicato, può essere utilizzato singolarmente per trasformare il protocollo di comunicazione "Homebus Haier" in "MOD-BUS". (per questa funzione, configurare i selettori presenti nella modalità desiderata)
956 | AA0L22E29 | HCM-04 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | [14 empty] | Comandi | BMS | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_HCM04 | 0 |  | Convertitore da protocollo Haier in BACnet | Convertitore Haier > BACnet modello HCM-04 • ogni HCM-04 può controllare 4 circuitI frigo e fino un max di 128 unità interne (32 Unità interne per singolo circuito frigorifero) • Si collega direttamente alle unità esterne serie 5-5H-5RC e alle unità esterne serie NFKERA. Per tutte le altre serie di unità esterne è necessario accoppiare anche l'adattatore HA-MA164AD • Adattatore certificato BTL
957 | AA12G0E29 | HCM-05 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Controller - Adattatore | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
958 | AZ0XY0E02 | HCM-01A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | S0000321 | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET | [12 empty] | Comandi | BMS | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_HCM01A | 0 |  | HCM-01A sistema di gestione/supervisione locale per impianti di medie dimensioni | Sistema di gestione locale HCM-01A per impianti di medie dimensioni • Sistema di supervisione e gestione impiantì MRV per utilizzo locale su PC. • Convertitore protocollo RS-485 in RS-232 tramite adattatore USB, per utilizzo locale su PC. • Controllo max 400 unità e/o max 32 circuiti frigo indipendenti • Ogni circuito frigo necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterna serie 5) • Gestione di tutti i parametri dell’impianto a zone /gruppi/singoli, timer settimanali e mensili, gestione errori e storico allarmi. • Software di visualizzazione chiaro ed intuitivo • non permette la gestione via WeB / internet • Il software funziona su piattaforma Windows (7 32/64 bits- 8 Pro -10 Pro) • Il software ha una licenza per l’utilizzo su un singolo PC. Se si prevede l’utilizzo su due o più PC è necessario acquistare 2 o più licenze • Possibilità di contabilizzazione dei consumi elettrici. Prevedendo gli adattatori IGU-02 al posto degli HA-MA164AD. Un IGU-02 per ogni circuito frigo, anche per esterne serie 5. Per ogni circuito frigo / IGU-02, bisogna prevedere un «Wattmetro / generatore di impulsi» che rileva gli assorbimenti energetici delle unità esterne e in proporzione genera impulsi di conteggio che l’adattatore IGU-02 riceve e trasforma in valori che il software andrà a gestire e visualizzare. (il wattmetro/generatore di impulsi non è fornito da Haier, in quanto deve essere selezionato e dimensionato in funzione della potenza degli impianti).
959 | AZ12G0E02 | HCM-03A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | S0000321 | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET | [12 empty] | Comandi | BMS | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_HCM03A | 0 |  | Sistema di gestione / supervisione con Web Server integrato fino a 1500 U.I. | Sistema di gestione modello HCM-03A per grandi impianti con funzione controllo WeB / internet fino a 1500 unità interne • Controllo locale in rete da PC o da remoto via web/internet. • Ogni adattatore HCM-03A è dotato di web browser integrato con specifico indirizzo IP. Necessita di un collegamento ad una rete con accesso ad internet, tramite cavo ethernet. Una volta configurato, in qualsiasi parte del mondo sarà sufficiente digitare nei motori di ricerca: google Chrome o firefox, l’indirizzo IP fornito insieme all’ HCM-03 per arrivare all’impianto da controllare. L’accesso alla gestione dell’impianto specifico è protetto da password multilivello. • Possibilità di comunicazione con sistemi, non forniti da Haier, attraverso protocollo BACnet - IP, Modbus. • Max 1500 unità interne controllabili . • Fino ad un max di 20 circuiti frigo indipendenti possono essere collegati ad una delle quattro porte disponibili, in modo da ottenerne un sistema che prevede al max 80 circuiti. Ogni circuito frigo necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterna serie 5). • Gestione di tutti i parametri dell’impianto a zone /gruppi/singoli, timer settimanali e mensili, gestione errori e storico allarmi. Software di visualizzazione chiaro ed intuitivo • Possibilità di contabilizzazione dei consumi elettrici. Prevedendo gli adattatori IGU-02 al posto degli HA-MA164AD. Un IGU-02 per ogni circuito frigo, anche per esterne serie 5. Per ogni circuito frigo / IGU-02, bisogna prevedere un «Wattmetro / generatore di impulsi» che rileva gli assorbimenti energetici delle unità esterne e in proporzione genera impulsi di conteggio che l’adattatore IGU-02 riceve e trasforma in valori che il software andrà a gestire e visualizzare. (il wattmetro/generatore di impulsi non è fornito da Haier, in quanto deve essere selezionato e dimensionato in funzione della potenza degli impianti). • Possibilità di inserire il layout dell’edificio come file nel sistema HCM-03A, per poi creare pulsanti di comando specifici all’interno locali di riferimento tramite la pianta caricata. • Tecnologia sviluppata in collaborazione con MaC mini.
960 | AA96L1E00 | HCM-06 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | S0000321 | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET | [12 empty] | Comandi | BMS | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_HCM06 | 0 |  | Sistema di gestione / supervisione con Web Server integrato fino a 250 U.I. | Sistema di gestione / supervisione medi impianti modello HCM-06 con funzione WeB Server integrata per controllo da remoto / internet. • Controllo locale in rete da PC o da remoto via web/internet. • Ogni adattatore HCM-06 è dotato di web browser integrato con specifico indirizzo IP. Necessita di un collegamento ad una rete con accesso ad internet, tramite cavo ethernet. Una volta configurato in qualsiasi parte del mondo sarà sufficiente digitare nel motore di ricerca web google Chrome , l’indirizzo IP fornito insieme all’ HCM-06 per arrivare all’impianto da controllare. L’accesso alla gestione dell’impianto specifico è protetto da password multilivello. • Possibilità di comunicazione con sistemi, non forniti da Haier, attraverso protocollo BACnet- IP. • Max 250 unità interne controllabili con il modello HCM-06. • Fino ad un max di 32 circuiti frigo indipendenti possono essere controllati. Ogni circuito frigo necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterna serie 5). • Gestione di tutti i parametri dell’impianto a zone /gruppi/singoli, timer settimanali e mensili, gestione errori e storico allarmi. Software di visualizzazione chiaro ed intuitivo • Possibilità di contabilizzazione dei consumi elettrici. Prevedendo gli adattatori IGU-02 al posto degli HA-MA164AD. Un IGU-02 per ogni circuito frigo, anche per esterne serie 5. Per ogni circuito frigo / IGU-02, bisogna prevedere un «Wattmetro / generatore di impulsi » che rileva gli assorbimenti energetici delle unità esterne e in proporzione genera impulsi di conteggio che l’adattatore IGU-02 riceve e trasforma in valori che il software andrà a gestire e visualizzare. (il wattmetro/generatore di impulsi non è fornito da Haier, in quanto deve essere selezionato e dimensionato in funzione della potenza degli impianti).
961 | TD0052315 | HA-AC-KNX-08 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | S0000320 | Configurazione comandi centraliz./timer | [12 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_KNX_08_16_64 | 0 |  | Convertitore per protocollo KNX. Max 8 unità interne | Convertitore per protocollo KNX. Modello HA-AC-KNX-08 • convertitore protocollo Haier MRV > Konnex KNX • ogni HA-AC-KNX può controllare 1 solo circuito frigo e fino un max di 8 unità interne • necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterne serie 5), per controllare le unità interne nel circuito MRV • l’adattatore HA-AC-KNX non necessità di alimentazione elettrica • con l’adattatore HA-AC-KNX non è possibile contabilizzare i consumi elettrici del sistema MRV collegato.
962 | TD0052316 | HA-AC-KNX-16 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | S0000320 | Configurazione comandi centraliz./timer | [12 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_KNX_08_16_64 | 0 |  | Convertitore per protocollo KNX. Max 16 unità interne | Convertitore per protocollo KNX. Modello HA-AC-KNX-16 • convertitore protocollo Haier MRV > Konnex KNX • ogni HA-AC-KNX può controllare 1 solo circuito frigo e fino un max di 16 unità interne • necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterne serie 5), per controllare le unità interne nel circuito MRV • l’adattatore HA-AC-KNX non necessità di alimentazione elettrica • con l’adattatore HA-AC-KNX non è possibile contabilizzare i consumi elettrici del sistema MRV collegato.
963 | TD0052317 | HA-AC-KNX-64 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | S0000320 | Configurazione comandi centraliz./timer | [12 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_KNX_08_16_64 | 0 |  | Convertitore per protocollo KNX. Max 64 unità interne | Convertitore per protocollo KNX. Modello HA-AC-KNX-64 • convertitore protocollo Haier MRV > Konnex KNX • ogni HA-AC-KNX può controllare 1 solo circuito frigo e fino un max di 64 unità interne • necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterne serie 5), per controllare le unità interne nel circuito MRV • l’adattatore HA-AC-KNX non necessità di alimentazione elettrica • con l’adattatore HA-AC-KNX non è possibile contabilizzare i consumi elettrici del sistema MRV collegato.
964 | AZ0AA0E07 | YCJ-A002 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Interfaccia |  | 10 | MRV | [14 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia centralizzato | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_YCJA002 | 0 |  | Interfaccia per collegamento di sistemi Residenziali/Commerciali Supermatch a comando centralizzato | Interfaccia per il collegamento di sistemi Residenziali/Commerciali Supermatch ai comandi centralizzati. Per sistemi mono split è necessaria una scheda da collegare ad ogni unità interna.
965 | AA12J0E2R | YCJ-A003 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller - Interfaccia |  | 10 | MRV | [14 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia centralizzato | Scheda di interfaccia centralizzato | 0 | 0 |  | Interfaccia per collegamento comando centralizzato a sistemi Residenziali/Commerciali Supermatch | Interfaccia per collegamento comando centralizzato a sistemi Residenziali/Commerciali Supermatch
966 | AZ0XS0E02 | IGU02 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller | Contabilizzare consumi | 10 | MRV | [14 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_IGU02 | 0 |  | IGU02 - adattatore per contabilizzare consumi | Adattatore per contabilizzare consumi modello IGU02 da inserire in sistemi di supervisione/gestione • Convertitore di protocollo Haier a RS-485 da utilizzare obbligatoriamente in combinazione con i sistemi BMS: HCM-01A / 03A / 05-05A, necessario se si vogliono monitorare i consumi elettrici degli impianti MRV. • Ogni IGU-02 può controllare fino ad un max di 40 unità interne • Serve un IGU-02 per ogni circuito frigo, anche per esterne serie 5. Per ogni circuito frigo collegato ad un IGU-02, bisogna prevedere un «Wattmetro / generatore di impulsi» che rileva gli assorbimenti energetici delle unità esterne e in proporzione genera impulsi di conteggio che l’adattatore IGU-02 riceve e trasforma in valori che il software andrà a gestire e visualizzare. (il wattmetro/generatore di impulsi non è fornito da Haier, in quanto deve essere selezionato e dimensionato in funzione della potenza degli impianti).
967 | AZ0K60E03 | IGU04 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Controller | Phase out | 0 | MRV | [14 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
968 | AZ11J0E02 | IGU05 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Controller | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
969 | AA0L21E29 | IGU06 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Controller | Phase out | 0 | MRV
970 | AA9VH2B3P | IGU09 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Controller | Phase out | 0 | MRV | [14 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
971 | AA9VH1B3P | IGU10 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Controller | Phase out | 0 | MRV | [14 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
972 | AA9VH0B3P | IGU11 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Controller | Phase out | 0 | MRV | [14 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
973 | AA0L20E29 | IGU07 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller | LonWorks | 10 | MRV | [14 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_IGU07 | 0 |  | ConvertitoreModBus > LonWorks | Convertitore ModBus > LonWorks modello IGU07 • convertitore protocollo Modbus > Lonworks • ogni IGU-07 può controllare 1 solo circuito frigo e fino un max di 32 unità interne • il circuito frigorifero collegato, necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterne serie 5) • l’adattatore igu07 è sprovvisto di trasformatore di alimentazione, quindi è necessario predisporre a cura dell’installatore una alimentazione di 24 volt in Continua (24 vDC). • NON è possibile contabilizzare i consumi elettrici
974 | AA97Z0E29 | HW-AA101DBK | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Controller | Phase out | 0 | MRV
975 | AA9XK2E00 | AH1-LCAC1 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Controller |  | 10 | MRV
976 | AA9VJ0E2R | YR-E16B(E) | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Controller | Phase out | 0 | MRV
977 |  |  |  | --- | ---
978 | TD0052311 | FQG-B335A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Giunto a saldare | Phase Out - Circuito a 2 tubi ESAURITO | 0 | MRV
979 | AZ0Y30E01 | FQG-B335A HQ | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 2 TUBI |  | Coppia giunti di derivazione (capacità U.I. a valle < 33,5 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B335A. Capacità a valle < 33,5kW.
980 | TD0052313 | FQG-B2040A | ACC | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0 |  | Yes | Giunto a saldare |  | 10 | MRV
981 | TD0052312 | FQG-B506A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Giunto a saldare | Phase Out - Circuito a 2 tubi ESAURITO | 0 | MRV
982 | AZ0Y40E01 | FQG-B506A HQ | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 2 TUBI |  | Coppia giunti di derivazione (33,5 kW < capacità U.I. a valle < 50,6 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B506A. Capacità a valle < 50,6kW.
983 | AZ0Y50E01 | FQG-B730A HQ | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 2 TUBI |  | Coppia giunti di derivazione (50,6 kW < capacità U.I. a valle < 73,0 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B730A. Capacità a valle < 73kW.
984 | AZ0Y60E01 | FQG-B1350A HQ | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 2 TUBI |  | Coppia giunti di derivazione (73 kW < capacità U.I. a valle < 135 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B1350A. Capacità a valle < 135,0kW.
985 | AA8TS0E29 | FQG-R335A HQ | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 3 TUBI |  | Terna giunti di derivazione (capacità U.I. a valle < 33,5 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R335A. Capacità a valle < 33,5kW.
986 | AA8TT0E29 | FQG-R506A HQ | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 3 TUBI |  | Terna giunti di derivazione (33,5 kW < capacità U.I. a valle < 50,6 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R506A. Capacità a valle < 50,6kW.
987 | AA8TU0E29 | FQG-R730A HQ | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 3 TUBI |  | Terna giunti di derivazione (50,6 kW < capacità U.I. a valle < 73,0 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R730A. Capacità a valle < 73,0 kW.
988 | AA8TV0E29 | FQG-R1350A HQ | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 3 TUBI |  | Terna giunti di derivazione (73 kW < capacità U.I. a valle < 135 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R1350A. Capacità a valle < 135,0kW.
989 | AAA470E29 | FQG-R2040A HQ | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 3 TUBI |  | Terna giunti di derivazione (oltre 135 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R2040A. Capacità a valle del giunto > 135,0 kW.
990 | AA0YR1E29 | FQG-B2040A HQ | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 2 TUBI |  | Coppia giunti di derivazione (oltre 135 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B2040A. Capacità a valle del giunto > 135,0 kW.
991 | AZ0Z00E01 | HZG-20A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto esterne | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 2 Tubi III-C Plus | 0 | 0 |  | Coppia giunti derivazione UE (2 moduli), per MRV III-C PLUS | Coppia di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da due moduli, di sistemi a due tubi Haier MRV III-C PLUS, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-20A.
992 | AZ0Z10E01 | HZG-30A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto esterne | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 2 Tubi III-C Plus | 0 | 0 |  | Doppia coppia giunti derivazione UE (3 moduli), per MRV III-C PLUS | Doppia coppia di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a due tubi Haier MRV III-C PLUS, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-30A.
993 | AA0Z03E29 | HZG-20B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto esterne | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 2 Tubi MRV-IV | 0 | DIM_2025_GIUNTI UNITA ESTERNE 2 TUBI |  | Coppia giunti derivazione UE (2 moduli) | Coppia di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da due moduli, di sistemi a due tubi Haier MRV IV-C, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-20B.
994 | AA0Z01E29 | HZG-30B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto esterne | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 2 Tubi MRV-IV (per MRV III-C PLUS solo su combinazioni a 4 moduli) | 0 | DIM_2025_GIUNTI UNITA ESTERNE 2 TUBI |  | Doppia coppia giunti derivazione UE (3 moduli) | Doppia coppia di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre o quattro moduli, di sistemi a due tubi Haier MRV IV-C e III-C Plus, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-30B.
995 | AA8TW0E29 | HZG-R20A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi | 0 | 0 |  | Terna giunti derivazione UE (2 moduli) | Terna di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da due moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV III-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R20A.
996 | AA8TX0E29 | HZG-R30A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi | 0 | 0 |  | Doppia terna giunti derivazione UE (3 moduli) | Doppia terna di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV III-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R30A.
997 | AAA400E29 | HZG-R20B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi | 0 | 0 |  | Kit giunti derivazione UE (2 moduli), per MRV V-RC | Kit giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV V-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R20B.
998 | AAA410E29 | HZG-R30B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI UNITA ESTERNE 3 TUBI |  | Kit giunti derivazione UE (3 moduli), per MRV V-RC | Kit giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV V-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R30B.
999 | AAA420E29 | HZG-R40B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI UNITA ESTERNE 3 TUBI |  | Kit giunti derivazione UE (4 moduli), per MRV V-RC | Kit giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV V-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R40B.
1000 |  |  |  | --- | ---
1001 | TD0052318 | FQG-H3704 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Collettore a pettine |  | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Collettore di derivazione | 0 | DIM_2025_COLLETTORI 2 TUBI |  | Coppia collettori 4 attacchi (capacità U.I. < 30 kW) | Coppia di collettori di derivazione a 4 attacchi, per sistemi Haier MRV, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante, capacità a valle < 30 kW. Modello FQG-H3704
1002 | TD0052319 | FQG-H3705 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Collettore a pettine |  | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Collettore di derivazione | 0 | DIM_2025_COLLETTORI 2 TUBI |  | Coppia collettori 5 attacchi (capacità U.I. < 30 kW) | Coppia di collettori di derivazione a 5 attacchi, per sistemi Haier MRV, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante, capacità a valle < 30 kW. Modello FQG-H3705
1003 | TD0052320 | FQG-H3708_35KW | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Collettore a pettine |  | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Collettore di derivazione | 0 | DIM_2025_COLLETTORI 2 TUBI |  | Coppia collettori 8 attacchi (capacità U.I. < 35 kW) | Coppia di collettori di derivazione a 8 attacchi, per sistemi Haier MRV, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante, capacità a valle < 35 kW. Modello FQG-H3708_35
1004 | TD0052321 | FQG-H3708_70KW | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Collettore a pettine |  | 10 | MRV | [14 empty] | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Collettore di derivazione | 0 | DIM_2025_COLLETTORI 2 TUBI |  | Coppia collettori 8 attacchi (capacità U.I. < 70 kW) | Coppia di collettori di derivazione a 8 attacchi, per sistemi Haier MRV, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante, capacità a valle < 70 kW. Modello FQG-H3708_70
1005 |  |  |  | --- | ---
1006 | AA9XF0E29 | MS1-036A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Box Valvole | Easy MRV | 10 | MRV | [14 empty] | Box Valvole | Box Valvole Easy MRV | Easy MRV | ST MS1_036_060_A & MS3-036A | DIM_2025_EASY MRV |  | Kit Easy MRV per collegamento n.1 UI Supermatch (potenza UI < 10 kW) | Kit per connessione a sistema MRV di unità interne della linea residenziale e commerciale Supermatch, composto da valvola di espansione e regolazione e relativa elettronica di controllo. Caratteristiche: • Potenza a valle: x < 10,0 kW • Dimensioni (L x P x H): (310 x 217 x 155) mm • Peso: 5 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz
1007 | AA9XG0E29 | MS1-060A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Box Valvole | Easy MRV | 10 | MRV | [14 empty] | Box Valvole | Box Valvole Easy MRV | Easy MRV | ST MS1_036_060_A & MS3-036A | DIM_2025_EASY MRV |  | Kit Easy MRV per collegamento n.1 UI Supermatch (potenza UI < 16 kW) | Kit per connessione a sistema MRV di unità interne della linea residenziale e commerciale Supermatch, composto da valvola di espansione e regolazione e relativa elettronica di controllo. Caratteristiche: • Potenza a valle: x < 16,0 kW • Dimensioni (L x P x H): (310 x 217 x 155) mm • Peso: 5 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz
1008 | AA9XH0E29 | MS3-036A | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Box Valvole | Easy MRV | 10 | MRV | [14 empty] | Box Valvole | Box Valvole Easy MRV | Easy MRV | ST MS1_036_060_A & MS3-036A | DIM_2025_EASY MRV |  | Kit Easy MRV per collegamento da 1 a 3 UI Supermatch (potenza a valle < 30 kW) | Kit per connessione a sistema MRV di unità interne della linea residenziale e commerciale Supermatch, composto da valvola di espansione e regolazione e relativa elettronica di controllo. Caratteristiche: • Potenza a valle complessiva: x < 30,0 kW • Potenza a valle di ogni uscita: x < 10,0 kW • Dimensioni (L x P x H): (394 x 227 x 253) mm • Peso: 9 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz
1009 | AAA360E29 | VP1-112B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Box Valvole | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1010 | AAA363E01 | VP1-112C | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Box Valvole | Selezionatrici per impianti a recup calore | 10 | MRV | [14 empty] | Box Valvole | Box Valvole unita' interna 3 Tubi | VP Box V | ST_VP1_112_180_280 | 0 |  | Ripartitore di flusso di refrigerante per impianti a tre tubi (max 5 U.I. - potenza a valle < 11,2 kW) | Ripartitore di flusso di refrigerante per sistemi MRV 5-RC Haier. Modello: VP1-112B Caratteristiche: • Potenza totale delle UI a valle: max 11,2 kW • UI collegabili: da 1 a 5 • Dimensioni (L x P x H): (388 x 277 x 200) mm • Peso: 8,6 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz
1011 | AAA370E29 | VP1-180B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Box Valvole | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1012 | AAA375E00 | VP1-180C | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Box Valvole | Selezionatrici per impianti a recup calore | 10 | MRV | [14 empty] | Box Valvole | Box Valvole unita' interna 3 Tubi | VP Box V | ST_VP1_112_180_280 | 0 |  | Ripartitore di flusso di refrigerante per impianti a tre tubi (max 8 U.I. - 18,0 kW < potenza a valle < 11,2 kW) | Ripartitore di flusso di refrigerante per sistemi MRV 5-RC Haier. Modello: VP1-180B Caratteristiche: • Potenza totale delle UI a valle: max 18,0 kW • UI collegabili: da 1 a 8 • Dimensioni (L x P x H): (388 x 277 x 200) mm • Peso: 8,6 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz
1013 | AAA380E29 | VP1-280B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Box Valvole | Phase Out | 0 | MRV
1014 | AAA383E00 | VP1-280C | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Box Valvole | Selezionatrici per impianti a recup calore | 10 | MRV | [14 empty] | Box Valvole | Box Valvole unita' interna 3 Tubi | VP Box V | ST_VP1_112_180_280 | 0 |  | Ripartitore di flusso di refrigerante per impianti a tre tubi (max 8 U.I. - 28,0 kW < potenza a valle < 18,0 kW) | Ripartitore di flusso di refrigerante per sistemi MRV 5-RC Haier. Modello: VP1-280B Caratteristiche: • Potenza totale delle UI a valle: max 28,0 kW • UI collegabili: da 1 a 8 • Dimensioni (L x P x H): (388 x 277 x 200) mm • Peso: 9,3 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz
1015 | AAA390E29 | VP4-450B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Box Valvole | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1016 | AAA39BE00 | VP4-450C | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Box Valvole | Selezionatrici per impianti a recup calore | 10 | MRV | [14 empty] | Box Valvole | Box Valvole unita' interna 3 Tubi | VP Box 4 uscite V | ST_VP4450C | 0 |  | Ripartitore di flusso di refrigerante per impianti a tre tubi, 4 uscite indipendenti caldo/freddo (per uscita max 5 U.I. - 11,2 kW) | Ripartitore di flusso di refrigerante per sistemi MRV 5-RC Haier, modello a 4 uscite indipendenti di funzionamento caldo/freddo. Modello: VP4-450B Caratteristiche: • Potenza totale delle UI a valle: max 45,0 kW • Potenza UI a valle per singola uscita: max 11,2 kW • UI collegabili: da 4 a 20 (max 5 per ogni uscita) • Dimensioni (L x P x H): (405 x 421 x 300) mm • Peso: 18 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz
1017 |  |  |  | --- | ---
1018 | AA9XJ0E06 | AH1-070B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Kit UTA |  | 10 | MRV | [14 empty] | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_070_140_280_560_730 | DIM_2025_MRV AHU |  | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (3,5 kW < potenza nominale collegata < 7 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 3,5 kW < x < 7 kW • Dimensioni (L x P x H): (420 x 260 x 165) mm • Peso: 5,5 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Comando HW-AA101DBK incluso
1019 | AA9XJ2E06 | AH1-140B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Kit UTA |  | 10 | MRV | [14 empty] | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_070_140_280_560_730 | DIM_2025_MRV AHU |  | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (7 kW < potenza nominale collegata < 14 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 7 kW < x < 14 kW • Dimensioni (L x P x H): (420 x 260 x 165) mm • Peso: 5,5 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Comando HW-AA101DBK incluso
1020 | AA9XJ1E06 | AH1-280B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Kit UTA |  | 10 | MRV | [14 empty] | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_070_140_280_560_730 | DIM_2025_MRV AHU |  | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (14 kW < potenza nominale collegata < 28 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 14 kW < x < 28 kW • Dimensioni (L x P x H): (420 x 260 x 165) mm • Peso: 5,5 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Comando HW-AA101DBK incluso
1021 | AA9XK0E06 | AH1-560B | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Kit UTA |  | 10 | MRV | [14 empty] | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_070_140_280_560_730 | DIM_2025_MRV AHU |  | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (28 kW < potenza nominale collegata < 56 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 28 kW < x < 56 kW • Dimensioni (L x P x H): (420 x 260 x 165) mm • Peso: 6,5 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Comando HW-AA101DBK incluso
1022 | AA9XK1E06 | AH1-730B | ACC | HN | RN | CN |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Kit UTA |  | 10 | MRV | [14 empty] | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_070_140_280_560_730 | DIM_2025_MRV AHU |  | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (56 kW < potenza nominale collegata < 73 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 56 kW < x < 73 kW • Dimensioni (L x P x H): (420 x 260 x 165) mm • Peso: 6,5 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Comando HW-AA101DBK incluso
1023 |  |  |  | --- | ---
1024 | TD0052308 | ACC.GENERICO | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Accessori | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1025 | AZ0KV0E02 | YR-H71 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Accessori | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1026 | AZ0FF0E05 | YR-F02 | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV
1027 | AA9763E3P | YR-NS | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV
1028 | AA12H2E00 | P2B-1055IB | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV
1029 | AZ0Q90E02 | PB-950JB | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV
1030 | AA9WN0E4U | P1B-1050IB-PANEL | ACC | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV
1031 | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Avviamento 2 tubi |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Avviamento MRV a 2 tubi fino a 7 HP circuito singolo | 0
1032 | S0000308 | Avv. MRV 2 tubi da 8-12 HP circ. sing. | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Avviamento 2 tubi |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Avviamento MRV a 2 tubi da 8 a 12 HP circuito singolo | 0
1033 | S0000309 | Avv. MRV 2 tubi da 14-20HP circ. sing. | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Avviamento 2 tubi |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Avviamento MRV a 2 tubi da 14 a 20 HP circuito singolo | 0
1034 | S0000310 | Avv. MRV 2 tubi da 22-30HP circ. sing | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Avviamento 2 tubi |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Avviamento MRV a 2 tubi da 22 a 30 HP circuito singolo | 0
1035 | S0000311 | Avv. MRV 2 tubi da 32-40HP circ. sing. | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Avviamento 2 tubi |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Avviamento MRV a 2 tubi da 32 a 40 HP circuito singolo | 0
1036 | S0000312 | Avv. MRV 2 tubi da 42-72HP circ. sing. | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Avviamento 2 tubi |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Avviamento MRV a 2 tubi da 42 a 72 HP circuito singolo | 0
1037 | S0000314 | Avv. MRV 3 tubi RC fino 10 HP circ. sing | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Avviamento 3 tubi |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Avviamento MRV a 3 tubi RC fino a 10 HP circuito singolo | 0
1038 | S0000315 | Avv. MRV 3 tubi RC da 12-16 HP circ sing | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Avviamento 3 tubi |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Avviamento MRV a 3 tubi RC da 12 a 16 HP circuito singolo | 0
1039 | S0000316 | Avv. MRV 3 tubi RC da 18-24 HP circ sing | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Avviamento 3 tubi |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Avviamento MRV a 3 tubi RC da 18 a 24 HP circuito singolo | 0
1040 | S0000317 | Avv. MRV 3 tubi RC da 26-34 HP circ sing | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Avviamento 3 tubi |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Avviamento MRV a 3 tubi RC da 28 a 34 HP circuito singolo | 0
1041 | S0000318 | Avv. MRV 3 tubi RC da 36-48 HP circ sing | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Avviamento 3 tubi |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Avviamento MRV a 3 tubi RC da 36 a 48 HP circuito singolo | 0
1042 | S0000319 | Avviamento UTA con KIT Haier-MRV | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Avviamento UTA c |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Avviamento UTA con KIT Haier - MRV | 0
1043 | S0000320 | Configurazione comandi centraliz./timer | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | onfigurazione comandi centraliz./timer |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Configurazione comandi centralizzati e timer | 0
1044 | S0000321 | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET | SERV | HN |  |  |  | ABI1 | [7 empty] | Yes | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET |  | 0 | MRV | [14 empty] | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 |  | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET | 0
1045 |  |  |  | --- | ---
1046 | MB00GAD00 | H1PL-2J3K-EU | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Monophase | Inverter White -Phase Out | 0 | Energy
1047 | MB00G9D00 | H1PL-2J3.6K-EU | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Monophase | Inverter White -Phase Out | 0 | Energy
1048 | MB00BSD01 | H0K1200P03-H | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Low Voltage | BMS - Phase Out | 0 | Energy
1049 | MB00C9D00 | B051100P03-H | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Low Voltage | Battery Phase Out | 0 | Energy
1050 | MB00B3D00 | HLS-1X-P1 | ACC | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Low Voltage | Cable - Phase Out | 0 | Energy
1051 |  |  |  | --- | ---
1052 | MB00GBD00 | H1PL-1J3K-EU | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Monophase | Inverter Gray | 3 | Energy
1053 | MB00G4D00 | H1PL-1J3.6K-EU | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Monophase | Inverter Gray | 3 | Energy
1054 | MB00G5D00 | H1PL-1J6K-EU | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Monophase | Inverter Gray | 3 | Energy
1055 | MB00B0D00 | H0K1200P03-H | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Low Voltage | BMS | 3 | Energy
1056 | MB00C0D00 | B051100P03-H | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Low Voltage | Battery | 3 | Energy
1057 | MB01Q0D00 | HBWC-00-LV | ACC | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Low Voltage | Cable | 3 | Energy
1058 | MB00BPD01 | HQBK-00-1P | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Monophase | E-Tower | 3 | Energy
1059 |  |  |  | --- | ---
1060 | MB00BRD01 | H0K6050P03-H | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Threephase | BMS - Phase Out | 0 | Energy
1061 | MB00C8D00 | B40012DP03-H | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Threephase | Battery Phase Out | 0 | Energy
1062 |  |  |  | --- | ---
1063 | MB00K1D00 | H3PH-1J8K-EU | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Threephase | Inverter Gray | 3 | Energy
1064 | MB00L1D00 | H3PH-1J10K-EU | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - Threephase | Inverter Gray | 3 | Energy
1065 | MB00BSD00 | H0K6050P03-H | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - High Voltage | BMS | 3 | Energy
1066 | MB00C1D00 | B40012DP03-H | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier - High Voltage | Battery | 3 | Energy
1067 |  |  |  | --- | ---
1068 | MB0140E00 | HMK1P-800D-FB | PV Panel | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier | Kit "Plug&Play" | 3 | Energy
1069 |  |  |  | --- | ---
1070 | MB00E0D00 | HLP-1X1000-EU | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Haier | Portable Battery | 3 | Energy
1071 |  |  |  | --- | ---
1072 | MB01D8M00 | HH1P-3K-A | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1073 | MB01D2M00 | HH1P-3.6K-A | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1074 | MB01D3M00 | HH1P-5K-A | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1075 | MB01D6M00 | HH1P-6K-A | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1076 | MB01C3M00 | HH3P-10K-A | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1077 | MB01C5M00 | HH3P-15K-A | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1078 | MB01C1M00 | HH3P-20K-A | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1079 | MB01F0M00 | HBP-5.0-A | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | Battery | 3 | Energy
1080 | MB01E0M00 | HBP-8.0-A | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | Battery | 3 | Energy
1081 | MB01G1M00 | HMS-CT120A | ACC | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | CTA | 3 | Energy
1082 | MB01G2M00 | HMT-CT120A | ACC | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | CTA | 3 | Energy
1083 | MB01L1M00 | HMT-CT300A | ACC | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | CTA | 3 | Energy
1084 | MB01L0M00 | HMT-CT600A | ACC | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | CTA | 3 | Energy
1085 | MB01H0M00 | HC-U4G | ACC | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | Communication Module | 3 | Energy
1086 | MB01J0M00 | INSK-W | ACC | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | Kit Wall | 3 | Energy
1087 | MB01K0M00 | INSK-G | ACC | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | Kit Ground | 3 | Energy
1088 | MB01M0M00 | HG-SS | ACC | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | Gateway | 3 | Energy
1089 | MB01N1M00 | HEVDC-12S2C5 | EV | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | EV / DC Charger | 3 | Energy
1090 | MB01N0M00 | HEVDC-25S2C5 | EV | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | EV / DC Charger | 3 | Energy
1091 | MB01P5M00 | HEVAC-7T2C5 | EV | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | EV / AC Charger | 3 | Energy
1092 | MB01P1M00 | HEVAC-22T2C5 | EV | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Smart Cube | EV / AC Charger | 3 | Energy
1093 |  |  |  | --- | ---
1094 | MB00GFD00 | N1PL-1M3K | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Monophase | Inverter - Phase Out | 0 | Energy
1095 | MB00GED00 | N1PL-1M3.6K | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Monophase | Inverter - Phase Out | 0 | Energy
1096 | MB00H9D00 | N1PL-1M5K | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Monophase | Inverter - Phase Out | 0 | Energy
1097 | MB00H8D00 | N1PL-1M6K | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Monophase | Inverter - Phase Out | 0 | Energy
1098 | MB00CAD00 | NLW-1Y5K | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Low voltage | Battery - Phase Out | 0 | Energy
1099 |  |  |  | --- | ---
1100 | MB0001D00 | NL1P-3KA2/H | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1101 | MB0000D00 | NL1P-3.6KA2/H | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1102 | MB0002D00 | NL1P-6KA2/H | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1103 | MB00C2D00 | NLW-1Y5K | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Low voltage | Battery | 3 | Energy
1104 |  |  |  | --- | ---
1105 | MB00GVD00 | N3PH-1N5K | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1106 | MB00GUD00 | N3PH-1N6K | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1107 | MB00K6D00 | N3PH-1N8K | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1108 | MB00L7D00 | N3PH-1N10K | Inverter | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1109 | MB00BTD01 | SHB1000PRO-N | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - High voltage | BMS | 3 | Energy
1110 | MB00DTD00 | HV5120-S1-N | BATTERY (PV) | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui - High voltage | Battery | 3 | Energy
1111 |  |  |  | --- | ---
1112 | MB0132D00 | NCAC11-7U | EV | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui | EV / AC Charger | 3 | Energy
1113 | MB0130D00 | NCAC11-11U | EV | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui | EV / AC Charger | 3 | Energy
1114 | MB0131D00 | NCAC11-22U | EV | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui | EV / AC Charger | 3 | Energy
1115 |  |  |  | --- | ---
1116 | MB00V3E00 | AU430-27V-MH | PV Panel | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui | Pannel | 3 | Energy
1117 | TD0052936 | LR5-54HTB-435 | PV Panel | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui | Pannel - Phase Out | 0 | Energy
1118 | MB00V2E00 | NHO108-430MNB | PV Panel | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0 |  | Yes | Nahui | Pannel | 3 | Energy
1119 |  |  |  | --- | ---
1120 | AA0K10E29 | YR-E17 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1121 | AA0YB0E4U | PB-620KB | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1122 | AA1P53E0R | HSU12HEK303/R2(DB)-OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1123 | AA1P54E0R | HSU09HEK303/R2(DB) | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1124 | AA1P5DE0B | 1U09BN1EAA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1125 | AA1PEEE0J | 1U18EN1EAA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1126 | AA1PL8E01 | H2SM-(9+9)HEK03/R2 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1127 | AA1PXEE01 | 1U24GN1EAA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1128 | AZ0XT0E02 | RE-02 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Accessori | Ricevitore univ. per telecomandi IR | 0 | Catologue | [14 empty] | Comandi | Comando IR | Controlli individuali | 0 | 0 |  | Ricevitore universale per telecomandi IR (tutti i modelli) | Ricevitore universale per telecomandi IR senza filo, abbinabile ai telecomandi IR YR-HD ed YR-H71.
1129 | AA2092E01 | AB482MNERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1130 | AA2095E01 | AB182MNERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1131 | AA2HU0E01 | HSU-09RD03/R2(SDB) | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1132 | AA2HU3E12 | HSU-09RK03/R2(SDB) | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1133 | AA2JT0E29 | AU032FHERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1134 | AA2JX2E4U | AC35S2SG1FA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1135 | AA2SX0E4U | AU482FIERA(G) | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1136 | AA30A1E4U | 4U26HS1ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1137 | AA30B0E4U | 5U34HS1ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1138 | AA38W0E4U | 4U30HS1ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1139 | AA38X0E4U | 3U19FS1ERA(N) | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1140 | AA39T1E00 | AB162MBERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1141 | AA39T2E00 | AB072MBERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1142 | AA39T3E00 | AB122MBERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1143 | AA3RKBE29 | 3U68S2SG1FA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1144 | AA6LR0E09 | AU362AHERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1145 | AA7A30E0H | AU282AHEAA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1146 | AA7A40E0G | AU36NAIEAA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1147 | AA7SM0E02 | AU48NAIERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1148 | AA7SN0E02 | AU60NAIERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1149 | AA7YA0E02 | ERV0150ANN | VMC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1150 | AA8S30E4U | AB24ES1ERA(S) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1151 | AA8S40E4U | 1U24GS1ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1152 | AA8TC0E4U | AV12NMSETA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1153 | AA8TH0E29 | AV10IMVUSA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1154 | AA8TH0E4U | AV10IMVUSA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1155 | AA8TP0E29 | AV12IMVUSA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1156 | AA8TQ0E4U | AV14IMVUSA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1157 | AA8TR0E4U | AV16IMVUSA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1158 | AA8TR1E00 | AV16CMVUSA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1159 | AA8U60E29 | VP1-180A | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1160 | AA8U60E2R | VP4-450A | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1161 | AA8U70E29 | VP1-280A | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1162 | AA8X30E02 | 1U28HS1ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1163 | AA8XJ0E4U | AP60KS1ERA(S) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1164 | AA8Z70E4U | AP48DS1ERA(S) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1165 | AA8ZA0E4U | AD382MHERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1166 | AA9020E0E | 2U18FE5ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1167 | AA9021E0E | H2SU18HEKC03/R2(DB | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1168 | AA9024E0E | 2U18FS2ERA(S) | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1169 | AA902EE0E | GEM-NX50OUT M | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1170 | AA92S0E4U | AD302MMERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1171 | AA96J0E09 | 1U18FS2ERA(S) | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1172 | AA96N2E12 | 1U09EH1ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1173 | AA96Q2E0E | 1U09BN2ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1174 | AA9830E23 | YR-E16B | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1175 | AA9832E29 | YR-E16A | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1176 | AA99T0E4U | AB36ES1ERA(S) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1177 | AA99U0E4U | AB48ES1ERA(S) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1178 | AA99U1E4U | AB60ES2ERA(S) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1179 | AA9AC0E4U | AB302MCERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1180 | AA9AG2E4U | AV24IMVEVA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1181 | AA9AG9E4U | AV18IMVEVA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1182 | AA9AQ1E00 | AB602MNERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1183 | AA9B00E29 | PB-1340IB | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1184 | AA9C40E23 | YCZ-G001 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1185 | AA9C71E00 | KZW-W001 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1186 | AA9C75E00 | HI-WB201DEI | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1187 | AA9D70E4U | 5U45LS1ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1188 | AA9E16E4U | PB-700KB | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1189 | AA9E70E29 | AD162MSERA(D) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1190 | AA9EB0E29 | AD242MSERA(D) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1191 | AA9F01E09 | 1U12BS3ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1192 | AA9F51E08 | 1U18EE5ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1193 | AA9FJ4U00 | AS35S2SF1FA-BH-CASING | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1194 | AA9FJ6U00 | AS25S2SF1FA-MB CAS | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1195 | AA9FJ9E08 | AS09BS4HRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1196 | AA9FJHE08 | GES-NX25IN M | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1197 | AA9FJZE08 | GES-NX2G25IN M | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1198 | AA9FK0U6N | KZW-W002 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1199 | AA9FKJE08 | GES-NX35IN M | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1200 | AA9FKKE09 | AS12BS4HRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1201 | AA9FKWE08 | GES-NX2G35IN M | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1202 | AA9GQAE09 | AS50S2SN1FA-NR | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1203 | AA9HV1E08 | 1U24GE5ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1204 | AA9LB0E4U | AC24CS1ERA(S) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1205 | AA9LQ0M29 | AD072MQERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1206 | AA9LQ3M29 | AD092MQERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1207 | AA9LQ4M29 | AD122MQERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1208 | AA9LQ5M29 | AD302MQERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1209 | AA9LQ6M29 | AD182MQERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1210 | AA9LQ7M29 | AD242MQERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1211 | AA9XK0E29 | AH1-560A | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1212 | AA9XW0E4U | 1U28GS2ERA(S) | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1213 | AA9XX0E4U | AD28MS2ERA(S) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1214 | AA9XZ1E08 | 2U14CS4ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1215 | AA9Y21E00 | 1U09QE7ERA-S | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1216 | AA9Y53E00 | 1U12QE7ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1217 | AA9YU1E07 | 1U15BS3ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1218 | AA9YZ6E08 | AS15BS4HRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1219 | AA9Z20E4U | 1UH090N1ERG | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1220 | AA9Z22E29 | 1UH071N1ERG | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1221 | AA9Z30E4U | 1UH105N1ERG | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1222 | AA9ZA1E29 | ABH125K1ERG | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1223 | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1224 | AA9ZR1E3Z | ADH105H1ERG | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1225 | AA9ZU0E29 | PB-950MB | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1226 | AAA2H3E4U | AS122MNERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1227 | AAA2M0E00 | AC160S2SK1FA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1228 | AAA2M1E1F | AC60FS1ERA(S) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1229 | AAA2P3E4U | AC125S2SK1FA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1230 | AAA2P5E4U | 3U70S2SR3FA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1231 | AAA2T1E29 | AD105S2SM3FA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1232 | AAA2U1E29 | AD125S2SM3FA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1233 | AAA2U1E4U | 5U105S2SS2FA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1234 | AAA2U7E00 | AD125S2SM8FA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1235 | AAA2V4E00 | AD160S2SM3FA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1236 | AAA311E09 | 1U09JEDFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1237 | AAA313E09 | 1U25S2PJ1FA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1238 | AAA321E09 | 1U12JECFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1239 | AAA324E09 | 1U35S2PJ1FA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1240 | AAA35GE00 | HC-SA164DBT-CONTROLLER | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1241 | AAA370Z07 | GE-WIFI2018 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1242 | AAA37AE08 | GES-NX25IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1243 | AAA37LE08 | GES-NX2G25IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1244 | AAA37ME08 | GES-NX1H25IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1245 | AAA389E09 | GES-NX35IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1246 | AAA38KE09 | GES-NX1H35IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1247 | AAA38LE09 | GES-NX2G35IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1248 | AAA390U09 | GES-NJGW25IN CASIN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1249 | AAA39ME08 | GES-NJGB25IN-1 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1250 | AAA39RE08 | GES-NJGB25IN-20 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1251 | AAA3BKE09 | GES-NX2G50IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1252 | AAA3CFE07 | GES-NX2G70IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1253 | AAA3D7E07 | AS50S2SF1FA-MB1 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1254 | AAA3D9E07 | GES-NJGW50IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1255 | AAA3DAE07 | GES-NJGB50IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1256 | AAA3E8E08 | GES-NX25OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1257 | AAA3ECE08 | 1U09BE8ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1258 | AAA3EGE08 | GES-NX2G25OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1259 | AAA3FDE08 | 1U12BE8ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1260 | AAA3FKE08 | GES-NX2G35OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1261 | AAA3FME08 | GES-NX1H35OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1262 | AAA3G1E08 | 1U25S2SQ1FA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1263 | AAA3K1E07 | 1U24RE8ERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1264 | AAA3KAE07 | GES-NX2G70OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1265 | AAA511E00 | HW-BA101ABT | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1266 | AAA6S9E6W | AS35S2SF2FA-CL | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1267 | AAA6SAE6W | AS35S2SF1FA-CW | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1268 | AAA6SGE6W | AS35S2SF1FA-MW1 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1269 | AAA6SLE01 | VIRTUS-12K-IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1270 | AAA6U5E09 | GES-NMG70IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1271 | AAA6V1E09 | AS68TEAHRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1272 | AAA6V4E09 | HSU-24TK1/R32(DB)- | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1273 | AAA6V8E09 | AS68TEBHRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1274 | AAA6VBE09 | AS68TEMHRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1275 | AAA6W3E09 | GES-NMG70OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1276 | AAA6X7E12 | AS25TABHRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1277 | AAA6Y7E09 | AS35TABHRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1278 | AAA860E0P | AS25S2SF1FA-MB1 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1279 | AAA863E00 | AS20S2SF2FA-3 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1280 | AAA864E00 | AS25S2SF2FA-3 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1281 | AAA86CU01 | HAS09FAAIN CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1282 | AAA86NU6W | AS09JBJHRA CAS.TR. | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1283 | AAA86SE01 | VIRTUS-9K-IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1284 | AAA86UE6W | AS25S2SF1FA-MW1 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1285 | AAA8F4E09 | HSU-09TK/R32(DB)-O | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1286 | AAA8L5E09 | HSU-24TK1/R32(DB)- | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1287 | AAA8LAE09 | 1U68REMFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1288 | AAA8M5E09 | HSU-18TK/R32(DB)-OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1289 | AAA8M7E09 | 1U50S2SJ2FA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1290 | AAA8M9E00 | CY-18FAOUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1291 | AAA8U2E0E | 2U50FEFFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1292 | AAA8U7E0E | GEM-NM50OUT M | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1293 | AAAA53E0E | GEM-NM40OUT M | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1294 | AAABG7E08 | GES-NJGW35IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1295 | AAABGBE08 | GES-NJGW35IN-1 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1296 | AAABGDE08 | GES-NJGW35IN-20 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1297 | AAABH1E09 | 1U35S2SM1FA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1298 | AAABH3E09 | GES-NJG35OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1299 | AAABJ1E09 | 1U25S2SM1FA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1300 | AAABJ3E09 | GES-NJG25OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1301 | AAABJ9Z00 | AH1-RAC1 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1302 | AAACL4E00 | AS50S2SF2FA-3 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1303 | AAACLAE01 | VIRTUS-18K-IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1304 | AAACLME07 | AS50S2SF2FA-2 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1305 | AAACM6E09 | AS71S2SF1FA-MW1 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1306 | AAACM7E09 | AS71S2SF2FA-2 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1307 | AAACN0E07 | 1U50S2PR1FA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1308 | AAAJ90E12 | AS35TAMHRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1309 | AAAJ92E12 | HSU-12TK1/R32(DB)- | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1310 | AAAJA0E09 | HSU-12TK/R32(DB)-O | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1311 | AAANL0U09 | GES-NMG25IN CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1312 | AAANL2E08 | GES-NIG25IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1313 | AAANL3E08 | GES-NMG25IN-20 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1314 | AAANM1E6W | AS20TADHRA-1 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1315 | AAANMAE12 | S-AC-7-IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1316 | AAANMHE00 | S-AC-7-IN-ENKI | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1317 | AAANMJE00 | S-AC-7-IN-ENKI | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1318 | AAANN0E09 | GES-NMG25OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1319 | AAANN2E09 | GES-NIG25OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1320 | AAANN6E09 | S-AC-7-OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1321 | AAANN7E09 | GES-NMG25OUT-20 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1322 | AAANP4E09 | GES-NIG25OUT-20 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1323 | AAANP5E09 | 1U25YEMFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1324 | AAANP6E09 | HSU-09TK1/R32(DB)- | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1325 | AAANQFE09 | S-AC-9-IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1326 | AAANQUE00 | S-AC-9-IN-ENKI | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1327 | AAANR0E07 | GES-NMG50IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1328 | AAANR2E07 | GES-NJGB50IN-20 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1329 | AAANR3E07 | GES-NMG50IN-20 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1330 | AAANT1E09 | GES-NMG50OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1331 | AAANT2E09 | 1U50MEMFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1332 | AAANT3E09 | 1U50MEEFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1333 | AAANT4E09 | GES-NJG50OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1334 | AAANTAE09 | S-AC-9-OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1335 | AAANTDE09 | GES-NMG50OUT-20 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1336 | AAANU0E75 | S-AC-8-OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1337 | AAANU1E00 | 1U35MEEFRA-1 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1338 | AAANU1E09 | 1U35MEEFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1339 | AAANU2E09 | GES-NIG35OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1340 | AAANU3E00 | H1U12TAAOUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1341 | AAANU5E09 | GES-NMG35OUT-20 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1342 | AAANV0E08 | GES-NMG35IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1343 | AAANV1E08 | GES-NIG35IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1344 | AAANV2E08 | HSU-12TK1/R32(DB)- | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1345 | AAANV3E08 | GES-NMG35IN-20 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1346 | AAANW1E08 | S-AC-8-IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1347 | AAANW2E00 | AS35TEDHRA(M1) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1348 | AAANW4E08 | S-AC-8-IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1349 | AAANW5Z12 | WI-FI USB HEK | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1350 | AAANW9E00 | HAS12TAAIN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1351 | AAANWDE00 | S-AC-8-IN-ENKI | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1352 | AAANWEE00 | S-AC-8-IN-ENKI | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1353 | AAAQV0E09 | 1U35S2SQ1FA-NR | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1354 | AAAQY0E00 | AS35S2SN1FA-NRC | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1355 | AAAQY0E09 | AS35S2SN1FA-NR | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1356 | AAAQZ0E08 | 1U50S2SQ1FA-NR | OU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1357 | AAAR10E00 | AS25S2SN1FA-NRC | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1358 | AAAV20E07 | 1U50REJFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1359 | AAAV41E12 | AS35JBJHRA-W | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1360 | AAAV50E07 | 1U25JEJFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1361 | AAAV60E09 | 1U35JEJFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1362 | AAAVY0E00 | 1U71REAFRA FA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1363 | AAAYW2E6W | AS42S2SF1FA-MB1 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1364 | AAAZR0E00 | AS68TEDHRA-CLC | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1365 | AAAZR3E00 | AS68TEMHRA-C | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1366 | AAAZR5E09 | HSU-24TK2/R32(DB)- | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1367 | AAAZRFE00 | HAS24TAAIN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1368 | AAAZRKE00 | S-AC-10-IN-ENKI | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1369 | AAAZS0E09 | 1U68REEFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1370 | AAAZS7E09 | HSU-24TK2/R32(DB)- | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1371 | AAAZSCE00 | H1U24TAAOUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1372 | AAAZT0E08 | GES-NMG70IN-20 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1373 | AAB0P0E12 | 1U71RECFRA DIZUN | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1374 | AAB0S2E09 | H2SU-14TK1/R2(DB)- | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1375 | AAB0T1E09 | S-AC-11-OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1376 | AAB0T4E09 | GEM-NM50OUT M-20 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1377 | AAB0TQE00 | VIRTUS-9K+12K-OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1378 | AAB0U0E08 | GES-NQG25IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1379 | AAB0U0E12 | GES-NIG25IN-20 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1380 | AAB0V0E08 | GES-NQG35IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1381 | AAB430E07 | 1U25YEEFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1382 | AABEE0E00 | AD052MJERAD | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1383 | AABEH0E00 | AD122MJERAD | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1384 | AABEWKU00 | AS25S2SJ1FA CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1385 | AABEY8U00 | EUAS35S2SJ1FA CASI | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1386 | AABF14U00 | AS25PBAHRA-CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1387 | AABF1VU01 | CY-09RAIN -CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1388 | AABF20E00 | 1U25YEGFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1389 | AABF40E00 | 1U35YEGFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1390 | AABF52E01 | CY-18QBIN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1391 | AABF6JE01 | CY-18QBOUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1392 | AABL6ME00 | CY-09TAIN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1393 | AABL6XU00 | HAS09TAAIN CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1394 | AABL7CE00 | H1U09TAAOUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1395 | AABL7EE00 | 1U25YEFFRA-1 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1396 | AABL7GE00 | CY-09TAOUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1397 | AABL8EE00 | CY-12TAIN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1398 | AABQG5E01 | CY-24RAIN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1399 | AABQG8E00 | AS68RDAHRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1400 | AABQM6E00 | H1U09FAAOUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1401 | AABQMQE00 | VIRTUS-9K-OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1402 | AABQN5E00 | CY-12FAOUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1403 | AABQN8E00 | H1U12FAAOUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1404 | AABQNRE00 | VIRTUS-12K-OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1405 | AABQQ1U00 | AS35XCAHRA CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1406 | AABQQ2U00 | AS35XCAHRA-DISPLAY | IU | [10 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Catologue
1407 | AABQQ8U00 | AS35XCAHRA-BLACK CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1408 | AABRE0U00 | AS35PBAHRA-CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1409 | AABRY4E01 | CY-24RAOUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1410 | AABRYNE00 | 1U68MRAFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1411 | AABSW3E00 | CY-18TAIN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1412 | AABWX0E00 | HEC25T0-IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1413 | AABWYQE00 | CY-09RAOUT-20 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1414 | AABWZ0E00 | HEC35T0-IN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1415 | AABX00E00 | HEC35T0-OU | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1416 | AABX0TE00 | CY-12RAOUT-20 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1417 | AAC0WAE00 | CY-09RAIN-20 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1418 | AAC0X1U00 | AS35RHBHRA CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1419 | AAC0X2U00 | AS35RHBHRA CASE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1420 | AAC0XAE00 | CY-12RAIN-20 | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1421 | AAC0Y7E00 | CY-18RAIN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1422 | AAC0Z0E00 | 1U50MERFRA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1423 | AAC0Z4E00 | CY-18RAOUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1424 | AAC15LE00 | VIRTUS-18K-OUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1425 | AACALAE02 | HW-WA101ADK | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1426 | AACBL6E00 | HW-SA201ABK | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1427 | AACBSAE01 | YR-HRS01 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1428 | AACCXBU00 | HAS12RDAIN-CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1429 | AACCXCU00 | CY-09QBIN-A-CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1430 | AACHM4E00 | CY-09ERIN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1431 | AACHN4E00 | CY-12ERIN | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1432 | AACHR2E00 | CY-12EROUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1433 | AACLL2E00 | CY-09EROUT | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1434 | AACWL5U00 | AS35SBBHRA-MB-CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1435 | AACWL6U00 | AS35SBBHRA-MW-CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1436 | AACWV0E00 | AS35S2SF1FA-MW3 |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Catologue
1437 | AACX31T00 | 1U50KS3FRA-TEST | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1438 | AACYY3E00 | GL12ECOR-OU | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1439 | AACZ41T00 | 1U50KS3FRA-TEST | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1440 | AAD0A4E00 | 2GL18ECOR-OUM | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1441 | AAD0B3U00 | CY-09RAIN-A-CASING | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1442 | AB8Y71E09 | AP24DF1HRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1443 | AB93C0E05 | AP71UFAHRA FA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1444 | AC2040E08 | AD092MLERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1445 | AC2090E07 | AB092MCERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1446 | AC2130E03 | AC162MCERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1447 | AC2630E03 | AV12NMVERA | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1448 | AC28Z0E02 | AB182MCERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1449 | AC3960E02 | AS122MGERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1450 | AC3990E02 | AS242MGERA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1451 | AE1F5ME00 | AW162MXCHA | OU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1452 | AE1U30Q01 | AF072MBFRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1453 | AE1U3PQ00 | AF052MBFRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1454 | AE1U3QQ00 | AF182MBFRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1455 | AE1U3RQ00 | AF092MBFRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1456 | AE1U3SQ00 | AF162MBFR | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1457 | AE1U3TQ00 | AF122MBFRA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1458 | AE1VR7M00 | ERV0150BNN | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1459 | AE1VR8M00 | ERV0350BNN | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1460 | AE1VRAM00 | ERV0250BNN | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1461 | AE1VSAM00 | ERV2000BNN | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1462 | AE1VSCM00 | ERV0800BNN | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1463 | AE1VSDM00 | ERV0500BNN | IU |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1464 | AE1ZU0E00 | HU102F16AHYA | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1465 | AE1ZU1E00 | HU102F16AHYAE3 | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1466 | AE1ZZ0E00 | HU102F24AHYA | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1467 | AE1ZZ1E00 | HU162F24AHYA | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1468 | AE1ZZ2E00 | HU102F24AHYAE3 | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1469 | AE1ZZ3E00 | HU162F24AHYAE3 | IU | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1470 | AE20Q1Q00 | PB-620QB(B) | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1471 | AE2620Q00 | ATW-E02N | ACC | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1472 | AJ02B4M07 | GED-10YDZ-19 | Plug & Play | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1473 | AJ02B5M07 | GED-12YDZ-19 | Plug & Play | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1474 | AJ02B6M07 | GED-16YDO-19 | Plug & Play | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1475 | AJ02G2U00 | AM12AN1LAA | Plug & Play | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1476 | AJ02GAU00 | GEP-09CA | Plug & Play | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1477 | AJ02GCM07 | GEP-12CA-19 | Plug & Play | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1478 | AJ02GEM07 | AM12AA1GAA | Plug & Play | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1479 | AZ0LL0E12 | PB-700IB | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1480 | AZ11K0E02 | YCZ-A003 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1481 | AZ12F0E02 | YR-E14 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1482 | GA0GHAE1C | ES15V-Q1(R) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1483 | GA0GHCE00 | ES50V-F1 (EU) ELEC | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1484 | GA0GHDE1C | ES10V-Q1(EU) | EWH | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1485 | GA0T0BQ07 | WT60V-NCA5(EU) | ACC | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1486 | GC0SQ1E16 | HP200M1 | HPWH | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1487 | MB0003D00 | NL1P-5KA2/H | Inverter | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1488 | MB00BYD00 | SHB1000PRO-N GRAY | BATTERY (PV) | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1489 | MB00D1D00 | HV5120-S1-N GRAY | BATTERY (PV) | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1490 | MB00D5D00 | B051100P03-H(JK) | BATTERY (PV) | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1491 | MB00GLD00 | H1PL-1J6K-EU(JK) | Inverter | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1492 | MB00H2D00 | S5-EH1P5K-L | Inverter | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1493 | MB00H3D00 | H1PL-1J5K-EU | Inverter | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1494 | MB00H4D00 | H1PL-2J5K-EU | Inverter | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1495 | MB00H5D00 | H1PL-2J6K-EU | Inverter | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1496 | MB00J1D00 | H3PH-1J6K-EU GREY | Inverter | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1497 | MB00J3D00 | N3PH-1N6K GRAY | Inverter | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1498 | MB00K3D00 | N3PH-1N8K GRAY | Inverter | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1499 | MB01C0M00 | HH3P-25K-A | Inverter | [10 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1500 | MB01C2M00 | HH3P-17K-A | Inverter | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1501 | MB01L2M00 | TPX-DH | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1502 | MB01L3M00 | EE-EMS-EB02 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1503 | MB01M1M00 | HG-TS | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1504 | MB01U0E00 | HPS-2.5-800 | BATTERY (PV) | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1505 | MB01UAE00 | HPS-2.5 DUMMY L - CASING |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1506 | TD0052145 | BDA 900-T | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1507 | TD0052209 | HACI H-HWN_EC25 | IU | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1508 | TD0052210 | HACI H-HWN_EC30 | IU | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1509 | TD0052280 | SUPPORTI ANTIVIBRANTI OU | ACC | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1510 | TD0052285 | YR-HB01 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1511 | TD0052288 | VALV SOVRAPPRESS C/BOCCH 3/4 | ACC | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1512 | TD0052293 | SERBATOIO 40LITRI | ACC | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1513 | TD0052309 | CAVO CONN MULTI | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1514 | TD0052322 | TAPPI IES | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1515 | TD0052323 | CONNETTORE ROOM CARD | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1516 | TD0052324 | AIR PURIFY COMBINATION-1 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1517 | TD0052325 | AIR PURIFY COMBINATION-2 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1518 | TD0052326 | AIR PURIFY COMBINATION-3 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1519 | TD0052327 | RCD FILTER | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1520 | TD0052328 | YR-HE2 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1521 | TD0052329 | KIT MORSETTIER COLLEG.MULTI | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue | [14 empty] | Comandi | Scheda di interfaccia centralizzato | Scheda di interfaccia centralizzato | 0 | 0 |  | Morsettiera per collegamento tra comando centralizzato e unità esterne serie AUxxxNFKERA | 0
1522 | TD0052330 | FILTRO 3M | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1523 | TD0052929 | INTELL.DETECT.A011800812 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1524 | TD0052930 | ADATT.0150713967 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Adattatore | Verificare | 0 | Catologue
1525 | TD0052932 | YR-HD/YR-HD01 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1526 | TD0052933 | YR-HG02 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1527 | TD0052934 | YR-HE01 | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1528 | TD0052935 | KIT ASXXMNERAC | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1529 | TD0053142 | YR-HJ | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1530 | TD0054469 | VE51100W SAMPLE | BATTERY (PV) | [10 empty] | ASI0 |  | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Heating
1531 | 2500C2497 | HI-WA101DBWA |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1532 | 2500F2497 | PB-620KB |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1533 | 2500L141Z | YR-NS |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1534 | 2500L151Z | AD160S2SM3FA(H) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1535 | 2500M151Z | AB182MCERA(M) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1536 | 2500O144Z | HW-PB101AFK |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1537 | 2500S2496 | 1U25MECFRA-3 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1538 | 2501B143Z | IGU04 |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1539 | 2501C150Z | HW-PB101AFK |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1540 | 2501G151Z | AB182MCERA(M) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1541 | 2501M151Z | HZG-R40B |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1542 | 2502L151Z | AF162MBERA |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1543 | 2502M151Z | HW-AA101DBK |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1544 | 2502N151Z | YR-E27 |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1545 | 2502P151Z | HPM10(12)-T200CE-AW1:SAMPLE |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1546 | 2503L151Z | HA-AC-KNX-64 |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1547 | 2503M151Z | SERBATOIO 40LITRI |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1548 | 2504L151Z | AB182MCERA(M) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1549 | 2504N151Z | AU162FYCRA(HW) |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1550 | 2504P151Z | 1U50S2SJ2FA-2 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1551 | 2505G148Z | H0K6050P03-H |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1552 | 2505L151Z | HZG-R30A |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1553 | 2505M151Z | HP250M3C |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1554 | 2505N151Z | AU162FYCRA(HW) |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1555 | 2505P151Z | 1U50S2SJ2FA-2 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1556 | 25067P151Z | 1U25MECFRA-3 | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1557 | 2506N151Z | AB182MCERA(M) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1558 | 2506P151Z | PB-950KB-PANEL |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1559 | 2507L151Z | HA-AC-KNX-64 |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1560 | 2508L151Z | 2U40S2SM1FA |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1561 | 2509L151Z | HZG-30A |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1562 | 2509N151Z | HI-WA101DBWA |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1563 | 3001P151Z | HAS12TABIN |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1564 | AACW20E00 | AS35S2SF1FA-MW3 |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1565 | MKGE00020 | P1B-890IA/D | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1566 | MKGE00021 | P1B-890IA/D | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1567 | MKGE00022 | P1B-890IA/D | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1568 | MKGE00023 | P1B-890IA/D | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1569 | MKGE00024 | P1B-890IA/D | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1570 | MKGE00025 | P1B-890IA/D | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1571 | MKGG00019 | P1B-890IA/D | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1572 | MKGP00032 | H2U14TAAOUT |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1573 | MKGP00035 | CY-12RAIN-A |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1574 | MKGP00050 | P1B-890IA/D | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1575 | MKGP00051 | AB182MCERA(M) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1576 | MKGP00064 | PB-950KB-PANEL | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1577 | MKGP00073 | P1B-890IA/D | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1578 | TD0054139 | HPM06(12)-ND2-WW1:SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1579 | TD0054140 | HPM06(12)-200CE-AW1:SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1580 | TD0054141 | HPM12-TND2-H:SAMPLE 12 KW ODU | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1581 | TD0054142 | HPM10(12)-TND2-WW1:SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1582 | TD0054143 | HPM10(12)-T200CE-AW1:SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1583 | TD0054144 | WT150V-SCA3E(EU):SAMPLE | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1584 | TD0054145 | WT300V-SCA3E(EU):SAMPLE | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1585 | TD0054488 | HTS75-1LXZLU1 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1586 | TD0054489 | HCF75-2LXGU1 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1587 | TD0054490 | HKC1560-R995D2HU1 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1588 | TD0054492 | CZR30-1035D1U1 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1589 | TD0054493 | CS35-YHU1 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1590 | TD0054494 | HRO-600THA SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1591 | TD0054495 | HUF21N SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1592 | TD0054496 | HQZ60-HFAS22 SAMPLE | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1593 | TD0054497 | HQZ60-HFAZ26 SAMPLE | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1594 | TD0054513 | EIK-324A3(EU) SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1595 | TD0054514 | EIF-324C3(EU) SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1596 | TD0054515 | ET100W-B1 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1597 | TD0054516 | ET100W-W1 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1598 | TD0054517 | EI60C1 (W) SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1599 | TD0054518 | JET-EI6 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1600 | TD0054519 | GRACE-EI9 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1601 | TD0054520 | GRACE-EI9 DEMO SAMPLE: | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1602 | TD0054521 | POWER-EI9 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1603 | TD0054522 | EIL-34L1(EU) SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1604 | TD0054523 | EIL-34CL1(EU) SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1605 | TD0054530 | WT200V-SCA3E(EU) SAMPLE |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1606 | TD0054531 | WT200V-SCA3E(EU) DEMO SAMPLE |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1607 | TD0054532 | CK1 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1608 | TD0054533 | 26HPW3 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1609 | TD0054534 | AQUAJET SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1610 | TD0054535 | ZH3 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1611 | TD0054568 | SAMPLE HP80M11-9 |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1612 | TD0054569 | ES200V-LM1(EU) | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1613 | TD0054576 | ES50V-FE3(EU) SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1614 | TD0054580 | WT100V-NCA5(EU) SAMPLE |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1615 | TD0054581 | HP110M8-9 SAMPLE | HPWH | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1616 | TD0054583 | HP200M7C-F9 DEMO SAMPLE | HPWH | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1617 | TD0054585 | PH40S10BPY SAMPLE | HPWH | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1618 | TD0054586 | TS300HE-S1 SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1619 | TD0054587 | UE1.5-S1 SAMPLE |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1620 | TD0054728 | SPARE PART 1 SAMPLE | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1621 | TD0054729 | SPARE PART 2 SAMPLE | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1622 | TD0054730 | SPARE PART 3 SAMPLE | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1623 | TD0054731 | SPARE PART SAMPLE | ACC | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1624 | TD0054736 | PROLINE S 2.24 TI SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1625 | TD0054737 | NOBLELINE2.26 TI DEMO SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1626 | TD0054738 | LL1GBQ25-HQ1YQCMU1(JKF)SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1627 | TD0054739 | LL1GBQ25-HQ1YQCMU1(JKF)DEMO SA | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1628 | TD0054740 | HPM10-ND2 SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1629 | TD0054741 | HPM06(12)-ND2-WW1 DEMO SAMPLE | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1630 | TD0054742 | HPM12-TND2-H DEMO SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1631 | TD0054743 | HPM06(12)-200CE-AW1 DEMO SAMPL | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1632 | TD0054744 | HPM06(12)-ND2-WW1 KWIKOTBRANDS | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1633 | TD0054745 | HPM06(12)-200CE-AW1KWIKOTBRAND | IU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1634 | TD0054746 | HPM12-TND2-H KWIKOTBRAND SAMPL |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1635 | TD0054747 | TP300JEL(MEA) WATERTANK SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1636 | TD0054748 | TP300JEL(MEA) PANEL SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1637 | TD0054749 | TP300JEL(MEA) BRACKET SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1638 | TD0054750 | TP300JEL(MEA) COVER SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1639 | TD0054751 | TP300JEL(MEA) TUBE SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1640 | TD0054752 | P-J-F-2-300 PANEL SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1641 | TD0054753 | P-J-F-2-300 CONTROLLER SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1642 | TD0054754 | P-J-F-2-300 BRACKET SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1643 | TD0054755 | P-J-F-2-300 WATER TANK SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1644 | TD0054756 | ES60H-GFDP-1U1 WATER TANK SAMP | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1645 | TD0054757 | ES60H-GFDP-1U1 PANEL SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1646 | TD0054836 | HPM06-ND2-H | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1647 | TD0054837 | HPM10-TND2-H | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1648 | TD0055028 | HQBK-00-1P |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1649 | TD0055030 | HQBK-00-1P |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1650 | TD0055031 | HQBK-00-1P |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1651 | TD0055032 | AW102MUGHA SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1652 | TD0055034 | 1U25YEFFRA-C | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1653 | TD0055035 | HQBK-00-1P |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1654 | TD0055036 | AW102MUGHA SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1655 | TD0055037 | HQBK-00-1P |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1656 | TD0055038 | HQBK-00-1P |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1657 | TD0055039 | AS35RHBHRA |  | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1658 | TD0055048 | AW102MUGHA SAMPLE | OU | HN | [9 empty] | ASI0 |  | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant

## Tabella Traslata
| 2 | 3 | 4 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34
ID | Material | Model | Unit type |  |  | InCatalog | Nota Descritiva | Note Aggiuntive | Min Q.tà | Area |  |  | Famiglia | Tipologia | Tecnologia | Catalogo | Dimensionali | Scheda Tecnica | Descrizione Capitolato | Descrizione Capitolato Opzionale | HN | RN | CN | Sale office 1 | Sale Office 2 | Sale office 3 | Sale office 4 | Sale office 5 | Sale office 6 | Sale office 7 | Sale office 8 | Sale office 9 | Codice Avviamento 1 | Codice Avviamento 2 | Accessorio 1 | Accessorio 2 | Accessorio 3 | Accessorio 4 | Accessorio 5
Tabella da non Toccare si aggiorna in automatico
Colonne di appoggio per la matrice
ID | Material | Model | Unit type | SalesArea | Sale office | InCatalog | Nota Descritiva | Note Aggiuntive | Min Q.tà | Area | Avviamenti | Accessori | Famiglia | Tipologia | Tecnologia | Catalogo | Dimensionali | Scheda Tecnica | Descrizione Capitolato | Descrizione Capitolato Opzionale | HN | RN | CN | Sale office 1 | Sale Office 2 | Sale office 3 | Sale office 4 | Sale office 5 | Sale office 6 | Sale office 7 | Sale office 8 | Sale office 9 | Codice Avviamento 1 | Codice Avviamento 2 | Accessorio 1 | Accessorio 2 | Accessorio 3 | Accessorio 4 | Accessorio 5
1 | AB97Y0E00 | AP71DFMHRA DIZUN | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cabinet | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
2 | AACKF0E00 | 1U71WEMFRA DIZUN | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cabinet | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
3 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
4 | AAC160E00 |  | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Nordic | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
5 | AAC180E00 | 1U25KEHFRA-NR | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Nordic | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
6 | AAC170E00 | AS35XCHHRA-NR | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Nordic | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
7 | AAC190E00 | 1U35KEHFRA-NR | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Nordic | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
8 | AABQN6E00 | 1U35MEHFRA-1 | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Nordic | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
9 | AAC152E00 | 1U50KEFFRA-1 | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Nordic | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
10 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
11 | AACCP0E00 | AS25PCHHRA-NR | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl Nordic | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
12 | AACCQ0E00 | AS35PCHHRA-NR | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl Nordic | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
13 | AACCR0E00 | AS50PDHHRA-NR | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl Nordic | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
14 | AACCS0E00 | 1U25KEFFRA-NR | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl Nordic | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
15 | AACCT0E00 | 1U35KEFFRA-NR | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl Nordic | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
16 | AACCU0E00 | 1U50WEFFRA-NR | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl Nordic | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
17 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
18 | AAC110E00 | AS25PBBHRA | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl R290 | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
19 | AAC120E00 | 1U25YEBGRA | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl R290 | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
20 | AAC130E00 | AS35PBBHRA | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl R290 | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
21 | AAC140E00 | 1U35YEBGRA | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl R290 | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
22 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
23 | AABQM0E00 | 1U25S2SM1FA-2 | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | 0 | 30 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
24 | AABQN0E00 | 1U35S2SM1FA-2 | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | 0 | 30 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
25 | AAAYV0E09 | 1U42S2SM1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | 0 | 30 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
26 | AAC150E00 | 1U50S2SJ2FA-2 | OU | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | 0 | 30 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0
27 | AA9ZH1E2J | 1U71S2SR2FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Mono SM+ | Phase Out - ESAUIRTO | 10 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
28 | AE1XY1E00 | 1U71S2ST1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Sostituisce 1U71S2SR2FA | 10 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
29 | AA9Z27E00 | 1U105S2SS2FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Mono SM+ | Phase Out - ESAUIRTO | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
30 | AE1XF6E00 | 1U105S2SQ1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Sostituisce 1U105S2SS2FA | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
31 | AA9ZJ0E29 | 1U105S2SS1FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Three Phase | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
32 | AA9Z35E00 | 1U125S2SN2FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Mono SM+ | ESAUIRTO | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
33 | AE2182E00 | 1U125S2SN3FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Sostituisce 1U125S2SN2FA | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
34 | AA9Z38E00 | 1U125S2SN2FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Three Phase | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
35 | AE2181E00 | 1U125S2SN3FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Mono SM+ | Three Phase - New model 2026 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
36 | AA9Z33E00 | 1U140S2SN1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Phase out | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
37 | AE2183E00 | 1U140S2SN2FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Mono SM+ | New model 2026 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
38 | AA9Z34E00 | 1U140S2SN1FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Three Phase phase out | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
39 | AE2180E00 | 1U140S2SN2FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Mono SM+ | Three Phase - New model 2026 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
40 | AA9Z37E00 | 1U140S2SP2FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | 0 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
41 | AA9Z36E00 | 1U140S2SP2FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Three Phase | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
42 | AA9Z73E00 | 1U160S2SP1FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Three Phase | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
43 | AA9WE2E29 | 1UH200W1ERK | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | 0 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
44 | AA9WF0E29 | 1UH250W1ERK | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | 0 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
45 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
46 | AAB0S0E09 | 2U40S2SM1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:2 | 0 | 100 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0
47 | AAB0T0E00 | 2U50S2SM1FA-3 | OU | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:2 | 0 | 100 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0
48 | AAA2PJE00 | 3U55S2SR5FA | OU | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:3 | 0 | 100 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0
49 | AAA2PHE00 | 3U70S2SR5FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:3 | 0 | 10 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
50 | AAA2R7E00 | 4U75S2SR5FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:4 | 0 | 10 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
51 | AAA2R5E00 | 4U85S2SR5FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:4 | 0 | 10 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
52 | AAA2R6E00 | 5U90S2SS5FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:5 | 0 | 10 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
53 | AAA2R8E00 | 5U105S2SS5FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:5 | 0 | 10 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
54 | AA9D74E00 | 5U125S2SN1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:5 | 0 | 10 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
55 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
56 | AABQPAE00 | AS20XCAHRA-MB | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Black Black | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
57 | AABQPBE00 | AS25XCAHRA-MB | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Black Black | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
58 | AABQQ7E00 | AS35XCAHRA-MB | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Black Black | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
59 | AABQR6E00 | AS42XCAHRA-MB | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | Yes | Expert Black Black | Phase Out - Clean Stock | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
60 | AABQQAE00 | AS42XCAHRA-MB1 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Expert Black Black | New model Sostituisce AS35XCAHRA-MB | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
61 | AABQR5E00 | AS50XCAHRA-MB | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Black Black | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
62 | AAC101E00 | AS71XCAHRA-MB | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Black Black | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
63 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
64 | AABQP1E00 | AS20XCAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert White | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
65 | AABQP0E00 | AS25XCAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert White | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
66 | AABQQ0E00 | AS35XCAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert White | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
67 | AABQR1E00 | AS42XCAHRA | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | No | Expert White | Phase Out - ESAUIRTO | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
68 | AABQQBE00 | AS42XCAHRA-1 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert White | Sostituisce AS42XCAHRA | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
69 | AABQR0E00 | AS50XCAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert White | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
70 | AAC100E00 | AS71XCAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert White | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
71 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
72 | AAA869E00 | AS20S2SF1FA-MB3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Black | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
73 | AAA86BE00 | AS25S2SF1FA-MB3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Black | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
74 | AAA6S9E00 | AS35S2SF1FA-MB3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Black | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
75 | AAAYW1E00 | AS42S2SF1FA-MB3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Black | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
76 | AAACL8E00 | AS50S2SF1FA-MB3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Black | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
77 | AAACM9E00 | AS71S2SF1FA-MB3 | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Black | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
78 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
79 | AAA86AE00 | AS20S2SF1FA-MW3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis White | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
80 | AAA86CE00 | AS25S2SF1FA-MW3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis White | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
81 | AAA6S8E00 | AS35S2SF1FA-MW3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis White | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
82 | AAAYW2E00 | AS42S2SF1FA-MW3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis White | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
83 | AAACL9E00 | AS50S2SF1FA-MW3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis White | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
84 | AAACM8E00 | AS71S2SF1FA-MW3 | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis White | 0 | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
85 | AAAVD0E00 | AS105S2SF2FA-2 | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | IES | 0 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
86 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
87 | AABF12E00 | AS20PBAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
88 | AABF10E00 | AS25PBAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
89 | AABF30E00 | AS35PBAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
90 | AABF23E00 | 1U25YEGFRA-1 | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
91 | AABF46E00 | 1U35YEGFRA-1 | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
92 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
93 | AACCXAE00 | AS20PBAHRA-PRE | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 50 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
94 | AACCX0E00 | AS25PBPHRA-PRE | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 150 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
95 | AACCY0E00 | AS35PBPHRA-PRE | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 150 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
96 | AABF50E03 | AS50PDAHRA | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 20 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
97 | AACQX0E00 | AS50PDPHRA-PRE | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 20 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
98 | AABQG0E00 | AS68PDAHRA | IU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 20 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
99 | AACQZ0E00 | AS71PEPHRA-PRE | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 20 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
100 | AACCV0E00 | 1U25YEPFRA-PRE | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 20 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
101 | AACCW0E00 | 1U35MEPFRA-PRE | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 20 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
102 | AABF60E03 | 1U50MEGFRA | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 20 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
103 | AACQY0E00 | 1U50KEPFRA-PRE | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 20 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
104 | AABSY0E00 | 1U68WEGFRA | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 20 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
105 | AACR00E00 | 1U71WEPFRA-PRE | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | 0 | 20 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
106 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
107 | AA2JVPE00 | AF25S2SD1FA(H) | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | No | Console | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
108 | AA2JWCE00 | AF25S2SD1FA(D) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console | Sostituisce AF25S2SD1FA(H) | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
109 | AA2JVQE00 | AF35S2SD1FA(H) | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | No | Console | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
110 | AA2JWDE00 | AF35S2SD1FA(D) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console | Sostituisce AF35S2SD1FA(H) | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
111 | AA2JVRE00 | AF42S2SD1FA(H) | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | No | Console | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
112 | AA2JWBE00 | AF42S2SD1FA(D) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console | Sostiutisce AF42S2SD1FA(H) | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
113 | AE1X94E00 | AF50S2SD1FA(H) | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | No | Console | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
114 | AE1X93E00 | AF50S2SD1FA(D) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console | Sostituisce AF50S2SD1FA(H) | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
115 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
116 | AA9GL2E00 | AD25S2SS1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Low Duct | 0 | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
117 | AA9GQ6E01 | AD35S2SS1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Low Duct | 0 | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
118 | AA9JB3E00 | AD50S2SS1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Low Duct | 0 | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
119 | AA9D19E00 | AD71S2SS1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Low Duct | 0 | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
120 | AA9CR2E5U | P1B-890IA/D | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Pannel | AD25 - AD35 | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
121 | AA9CR1E5U | P1B-1210IA/D | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Pannel | AD50 - AD71 | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
122 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
123 | AAA1WDE00 | AD35S2SM3FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
124 | AE1WY3E00 | AD35S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
125 | AAA1XCE00 | AD50S2SM3FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
126 | AE1X1ZE00 | AD50S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
127 | AAA1Y6E00 | AD71S2SM3FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
128 | AE1X10E01 | AD71S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
129 | AAA2T5E00 | AD105S2SM3FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
130 | AE1QDXE00 | AD105S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
131 | AA9DA7E01 | AD125S2SM8FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
132 | AE1QDYE00 | AD125S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
133 | AA9DA1E01 | AD140S2SM8FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
134 | AE1QDZE00 | AD140S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
135 | AA9DA5E01 | AD160S2SM3FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | Phase Out | 0 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
136 | AE1QD0E01 | AD160S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
137 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
138 | AA9ZD1E4U | ADH125H1ERG | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | High Duct | 0 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
139 | AA9ZF0E4U | ADH140H1ERG | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | High Duct | 0 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
140 | AAA2G0E4U | ADH160H1ERG | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | High Duct | 0 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
141 | AAA2J1E29 | ADH200H1ERG | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | High Duct | 0 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
142 | AAA2J0E29 | ADH250H1ERG | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | High Duct | 0 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
143 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
144 | AA9DA6E01 | AC35S2SG1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
145 | AE1WMCE00 | AC35S2SG2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
146 | AA9DABE01 | AC50S2SG1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
147 | AE1WMDE00 | AC50S2SG2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
148 | AA9DAZE00 | AC71S2SG1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
149 | AE1WPCE00 | AC71S2SG2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
150 | AA9DA9E01 | AC105S2SH1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
151 | AE1WPDE00 | AC105S2SH2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
152 | AA9DACE01 | AC125S2SK1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
153 | AE1QCHE00 | AC125S2SK2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
154 | AA9DAEE01 | AC140S2SK1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
155 | AE1QCGE00 | AC140S2SK2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
156 | AA9DA8E01 | AC160S2SK1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
157 | AE1QCJE00 | AC160S2SK2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
158 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
159 | TD0052735 | AB25S2SA1FA(H):UI cass+ P1B-1028IB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
160 | AE1ZQ3E00 | AB25S2SA1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue |  | AA0YBKE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBKE00
161 | TD0052737 | AB35S2SA1FA(H):UI cass+P1B-1028IB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
162 | AE1ZQ5E00 | AB35S2SA1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue |  | AA0YBKE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBKE00
163 | TD0052738 | AB50S2SA1FA(H):UI cass+P1B-1348IB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
164 | AE1ZR2E00 | AB50S2SA1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue |  | AA0YBLE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBLE00
165 | TD0052739 | AB71S2SA1FA(H):UI cass+P1B-1348IB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
166 | AE1ZR5E00 | AB71S2SA1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue |  | AA0YBLE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBLE00
167 | AA0YBKE00 | P1B-1028IB | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 1 way | AB25/35 1 way | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
168 | AA0YBLE00 | P1B-1348IB | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 1 way | AB50/71 1 way | 5 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
169 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
170 | TD0052711 | AB25S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(H) | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette White | 0 | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
171 | TD0052712 | AB25S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(B) | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette Black | 0 | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
172 | AA99ALE01 | AB25S2SC2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | 0 | 15 | Catologue |  | AA998TE01¦AAA242E02¦AACBSBE01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA998TE01 | AAA242E02 | AACBSBE01
173 | TD0052715 | AB35S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(H) | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette White | 0 | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
174 | TD0052716 | AB35S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(B) | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette Black | 0 | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
175 | AA99AKE01 | AB35S2SC2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | 0 | 15 | Catologue |  | AA998TE01¦AAA242E02¦AACBSBE01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA998TE01 | AAA242E02 | AACBSBE01
176 | TD0052722 | AB50S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(H) | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette White | 0 | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
177 | TD0052723 | AB50S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(B) | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette Black | 0 | 15 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
178 | AA99AME01 | AB50S2SC2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | 0 | 15 | Catologue |  | AA998TE01¦AAA242E02¦AACBSBE01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA998TE01 | AAA242E02 | AACBSBE01
179 | AA998TE01 | PB-620KB(H) | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 4 way | White | 75 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
180 | AAA242E02 | PB-620KB(B) | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 4 way | Black | 10 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
181 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
182 | AA9DA2E01 | AB71S2SG1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
183 | TD0053908 | AB71S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
184 | AE1WJCE01 | AB71S2SR1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
185 | AA9DA0E01 | ABH105H1ERG(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
186 | TD0053909 | AB105S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
187 | AE1WJDE01 | AB105S2SR1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
188 | AA9DAAE01 | ABH125K1ERG(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
189 | TD0053910 | AB125S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
190 | AE1WL4E01 | AB125S2SR1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
191 | AA9DA4E01 | ABH140K1ERG(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
192 | TD0053911 | AB140S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
193 | AE1WL3E01 | AB140S2SR1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
194 | AA9DA3E01 | ABH160K1ERG(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
195 | TD0053912 | AB160S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
196 | AE1WL5E01 | AB160S2SR1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
197 | AA998UE01 | PB-950KB(H) | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 4 way | Pannel 4 way --> AB71S2SG1 / ABHxxx.. | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
198 | AA9ZGLE00 | PB-950KB(B) | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 4 way | Pannel 4 way --> AB71S2SG1 / ABHxxx.. | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
199 | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H) | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 4 way | Pannel 4 way -->ABxx S2SR1 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
200 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ---
201 | AE1QEPQ01 | AP105S2SE1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cabinet | New 2026 | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
202 | AE1QELE00 | AP105S2SK1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cabinet | Phase out | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
203 | AE1QENQ01 | AP140S2SE1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cabinet | New 2026 | 5 | LCAC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
204 | AA8VEUE00 | AP140S2SK1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cabinet | Phase out | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
205 | AE1QEQQ01 | AP160S2SE1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cabinet | New 2026 | 5 | LCAC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
206 | AE1QE0E00 | AP160S2SK1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cabinet | Phase out | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
207 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
208 | AE2041E00 | 3U55S2WR1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi S | Unità Esterna Multi S | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
209 | AE2040E00 | 4U70S2WR1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi S | Unità Esterna Multi S | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
210 | AE2020E00 | AN100S2ST1FA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi S | Serbatoio a Parete Multi S | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
211 | AE2030E00 | AN200S2ST1FA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi S | Serbatoio a Basamento Multi S | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
212 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
213 | TD0054268 | AW042MUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
214 | AE1F6ME00 | AW042MUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322 |  | AACBF1E01
215 | TD0054269 | AW062MUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
216 | AE1F6PE00 | AW062MUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322 |  | AACBF1E01
217 | TD0054270 | AW082MUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
218 | AE1F6QE00 | AW082MUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322 |  | AACBF1E01
219 | TD0054271 | AW102MUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
220 | AE1F6LE00 | AW102MUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322 |  | AACBF1E01
221 | TD0054272 | AW122MXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
222 | AE1F55E01 | AW122MXGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322 |  | AACBF1E01
223 | TD0054273 | AW142MXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
224 | AE1F59E01 | AW142MXGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322 |  | AACBF1E01
225 | TD0054274 | AW162MXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
226 | AE1F58E01 | AW162MXGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322 |  | AACBF1E01
227 | TD0054275 | AW10NMUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
228 | AE1F6NE00 | AW10NMUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322 |  | AACBF1E01
229 | TD0054276 | AW12NMXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
230 | AE1F57E01 | AW12NMXGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322 |  | AACBF1E01
231 | TD0054277 | AW14NMXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
232 | AE1F53E01 | AW14NMXGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322 |  | AACBF1E01
233 | TD0054278 | AW16NMXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
234 | AE1F54E01 | AW16NMXGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Monoblock Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322 |  | AACBF1E01
235 | AE1VU8E00 | HU102WAHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-Split | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
236 | AE1VUDE00 | HU162WAHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-Split | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
237 | AE1VU6E00 | HU10NWAHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-Split Three Phase | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
238 | AE1VU9E00 | HU16NWAHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-Split Three Phase | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
239 | AE1ZX2E00 | HU102F20AHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-All in One | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
240 | AE1ZX0E00 | HU162F20AHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-All in One | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
241 | AE1ZX3E00 | HU102F20AHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-All in One Trfifase | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
242 | AE1ZX1E00 | HU162F20AHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Hydro-All in One Trfifase | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
243 | AE1F6YE00 | AW042HUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
244 | AE1F6GE00 | AW062HUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
245 | AE1F6FE00 | AW082HUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
246 | AE1F6DE00 | AW102HUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
247 | AE21F2E00 | AW122HVGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
248 | AE1F5QE00 | AW142HVGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
249 | AE21F3E00 | AW162HVGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
250 | AE21E0E00 | AW10NHUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
251 | AE21F0E00 | AW12NHVGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
252 | AE1F5TE00 | AW14NHVGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
253 | AE21F1E00 | AW16NHVGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Outdoor Hydro Split Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
254 | AACBF1E01 | ATW-A03N | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R290 | Accessorio Obbligatorio | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
255 | AACBF0E01 | ATW-E02 | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R290 | Phase Out | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
256 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
257 | AAAA01E00 | AU052FYCRA(HW) | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 1° Gen | Monoblock Phase Out | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
258 | AA2JTCE00 | AU082FYCRA(HW) | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 1° Gen | Monoblock Phase Out | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
259 | AA2JTAE00 | AU112FYCRA(HW) | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 1° Gen | Monoblock | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
260 | AA2JTBE00 | AU162FYCRA(HW) | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 1° Gen | Monoblock | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
261 | AA2JT5E29 | ATW-A01 | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 1° Gen | Accessorio Impianto | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
262 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
263 | AE1F60E00 | AW052MUCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
264 | AE1F69E00 | AW052MUCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
265 | AE1F62E00 | AW072MUCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
266 | AE1F6CE00 | AW072MUCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
267 | AE1F61E00 | AW092MUCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
268 | AE1F6BE00 | AW092MUCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
269 | AE1F51E00 | AW112MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
270 | AE1F5PE00 | AW112MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
271 | AE1F53E00 | AW142MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
272 | AE1F5NE00 | AW142MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New Model | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
273 | AE1F55E00 | AW162MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
274 | AE1FM5E00 | AW162MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
275 | AE1F54E00 | AW11NMXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Three Phase Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
276 | AE1F5HE00 | AW11NMXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Three Phase -New Model | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
277 | AE1F52E00 | AW14NMXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Three Phase Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
278 | AE1F5GE00 | AW14NMXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Three Phase -New Model | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
279 | AE1F50E00 | AW16NMXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Three Phase Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
280 | AE1F5LE00 | AW16NMXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Three Phase -New Model | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
281 | AE1VU2E00 | HU062F20AMNI | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Indoor All in One Phase Out | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
282 | AE1VU3E00 | HU102F20AMNI | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Indoor All in One Phase Out | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
283 | AABEC6E00 | HU062WAMNA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Indoor Split | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
284 | AABEC5E00 | HU102WAMNA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Indoor Split | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
285 | AA2JTHE00 | AW042SSCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Outdoor Split | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
286 | AA2JTGE00 | AW062SSCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Outdoor Split | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
287 | AA2JTEE00 | AW082SNCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Outdoor Split | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
288 | AA2JTFE00 | AW102SNCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Outdoor Split | 10 | Heating | S0000322 | [6 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4 | S0000322
289 | AACBFSE00 | ATW-A02 | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
290 | S0000322 | Avv. A2W system | SERV | HN | ABI3¦ASI0 | YES | AVVIAMENTO | costo servizio avviamento pompe calore | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
291 | TD0055229 | AIW-150-STRUTTURAINCASSO | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 0 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
292 | TD0055230 | AIW-150-STRUTTURAUTOPORTANTE | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
293 | TD0055231 | AIW-150-SMALLACS | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
294 | TD0055232 | AIW-150-KITACCUMULO20L | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
295 | TD0055239 | AIW-200-STRUTTURAINCASSO | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
296 | TD0055240 | AIW-200-STRUTTURAUTOPORTANTE | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
297 | TD0055241 | AIW-200-BIGACS | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
298 | TD0055242 | AIW-200-KITACCUMULO40L | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
299 | TD0055243 | AIW-200-COLLEGAMENTOSPLIT | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
300 | TD0055244 | AIW-200-COLLEGAMENTODIRETTO | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
301 | TD0055245 | AIW-200-COLLEGAMENTORILANCIO | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
302 | TD0055237 | AIW-200-GRUPPODIRETTO25-6 | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
303 | TD0055238 | AIW-200-GRUPPOMISCELATO3P25-6 | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
304 | TD0055233 | AIW-BOXELETTRICO | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
305 | TD0055234 | AIW-RESISTENZA-ACS | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
306 | TD0055235 | AIW-VASOESPANSIONEIMPIANTO10L | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 2026 | 10 | Heating |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
307 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
308 | AA97Z0E1M | YR-E27 | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W | Controller | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
309 | AA97ZEE00 | YR-E27A | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W | Controller | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
310 | AAA35DE01 | HW-WA101DBT | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W | Controller | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
311 | AACC1ZM00 | HI-WA101DBWA | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W | Controller | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0 | ABI4
312 | AACBSBE01 | YR-HQS01 | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Telecomando | 0 | 100 | Catologue |  |  | Comandi | Comando IR | Controlli individuali | ST_YRHQS01 | 0 | 0 | Telecomando IR | Telecomando IR marca Haier per la gestione di unità interne MRV e Supermatch, avente le seguenti funzioni: • ON/OFF dell'unità interna • Modalità di funzionamento: ventilazione, riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento e automatico • Impostazione temperatura ambiente • Impostazione di 4 velocità del ventilatore e modalità Ventilazione Auto • Timer giornaliero Completo manuale utente. | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
313 | AA976VE00 | YR-HRS01 | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Comando | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
314 | AACAJPE00 | HA-SB101DB | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Ricevitore Telecomando | 0 | 100 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
315 | AACALNE01 | HW-BA116ABK | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Controller - Comando a Filo Semplificato | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
316 | AACBLAE00 | HW-SA201ABK | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Comando a filo | Sostituisce YR-E17A | 100 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
317 | AACALPE01 | HW-BA101ABT | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Comando a filo | 0 | 100 | Catologue |  |  | Comandi | Filocomando | Controlli individuali | 0 | 0 | 0 | Filocomando nero touch screen di design (max 16 U.I.) | Comando a filo per unità interne HW-BA101ABT (neW disponibile da giugno) • Design moderno, led ad alta intensità • Display nero full touch. Illuminazione automatica alla pressione dei tasti. A riposo schermo nero. • NON dotato di orologio ne di timer • Doppia modalità di settaggio temperatura e velocità ventola, a sfioro continuo a ventaglio o agendo sui classici + e - • Funzione quite • Modalità operativa, deflettori in modo on/off • Possibilità di controllo di gruppo fino a 16 unità interne con la stessa modalità operativa • Funzionalità limitate ideale per Hotel • Indicazione intervallo pulizia filtri • Controllo errori • Blocco funzioni da centralizzatore e per bambini • Ricevitore a bordo per telecomandi infrarossi senza filo, per realizzare una doppia modalità di controllo. • Sensore temperatura ambiente di serie. Selezionare il controllo della temperatura ambiente sul comando se si desidera una lettura più accurata ad altezza uomo o in condizioni particolari di installazione. • Possibilità di realizzare una gestione di gruppo con un solo comando, (max 16 interne su un unico comando), le funzionalità e le modalità operative di tutte le interne collegate a quel comando saranno identiche tra loro. Non è possibile una gestione indipendente. Ogni comando verrà replicato su tutte le interne collegate a quel comando allo stesso modo. | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
318 | AACALME01 | YR-E16B | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Comando a Filo - settimanale | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
319 | AA983JE00 | HW-PA201ABK | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Comando a Filo | Sostituisce YR-E16B | 100 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
320 | AAANM0Z00 | WK-B | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Interfaccia | 0 | 100 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
321 | AACALLE01 | YR-E17A | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
322 | TD0052761 | Gruppo.interf.allarme:YCJ-A002+YCJ-A003 | KIT | HN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Controller - Interfaccia | KIT YCJ-A002+YCJ-A003 | 100 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
323 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
324 | GK0GXAE03 | HP80M5 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
325 | GK0GXBE03 | HP110M5 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
326 | GK0GXLE0B | HP150M5 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
327 | GA0SU0E0D | HP200M3 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
328 | GA0SU2E0D | HP250M3C | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | Phase Out (R134a) | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
329 | GA0SU1E0D | HP250M3 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | Phase Out (R134a) | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
330 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
331 | GK0H90E00 | HP80M8-9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
332 | GK0H91E00 | HP110M8-9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
333 | GK0H92E00 | HP150M8-9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
334 | GK0HA3E00 | HP200M7-F9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
335 | GK0HA1E00 | HP200M7C-F9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
336 | GK0HA2E00 | HP250M7-F9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
337 | GK0HA0E00 | HP250M7C-F9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R290 | 15 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
338 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
339 | GA0SW9E0D | UE1.0-S1 | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
340 | GA0SWCE0D | UE1.5-S1 | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
341 | GA0SW7E0D | TS200HE-S1 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
342 | GA0SWAE0D | TS300HE-S1 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
343 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
344 | GA04J9E01 | ES30V-A3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Meccanico | 15 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
345 | GA04J5E01 | ES50V-A3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Meccanico | 15 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
346 | GA04J7E01 | ES80V-A3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Meccanico | 15 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
347 | GA04J3E01 | ES100V-A3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Meccanico | 15 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
348 | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | ---
349 | 0 | ES50V-RM1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR | No | EWH | Meccanico New Model | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR
350 | GA04JLE02 | ES80V-RM1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | EWH | Meccanico New | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
351 | GA04JKE02 | ES100V-RM1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | EWH | Meccanico New | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
352 | GA0SZ2E0J | ES30V-VH3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | EWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
353 | GA0SZLE0E | ES50V-VH3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | EWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
354 | GA0SZKE0E | ES80V-VH3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | EWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
355 | GA0SZ1E0J | ES100V-VH3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | EWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
356 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
357 | GA0SZ7E0N | ES50V-VH3W(EU) | EWH | HN | ABI3¦ASI0 | Yes | EWH | Modello con Wi-Fi | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
358 | GA0SZ9E0N | ES80V-VH3W(EU) | EWH | HN | ABI3¦ASI0 | Yes | EWH | Modello con Wi-Fi | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
359 | GA0SZAE0N | ES100V-VH3W(EU) | EWH | HN | ABI3¦ASI0 | Yes | EWH | Modello con Wi-Fi | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
360 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
361 | GA0SZ5E0M | ES50V-TF7W(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Doppio Serbatoio ¦ Wi-Fi | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
362 | GA0SZ6E0M | ES80V-TF7W(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Doppio Serbatoio ¦ Wi-Fi | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
363 | GA0FW4E00 | ES100V-TF7W(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Doppio Serbatoio ¦ Wi-Fi | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
364 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
365 | GA0U75E00 | ES10V-SQM1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Sopra Lavello | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
366 | GA0U77E00 | ES10V-SQM2(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Sotto Lavello | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
367 | GA0U74E00 | ES15V-SQM1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Sopra Lavello | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
368 | GA0U76E00 | ES15V-SQM2(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Sotto Lavello | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
369 | GA0SCQE00 | ES30V-SQM1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Sopra Lavello | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
370 | GA0SCRE00 | ES30V-SQM2(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Sotto Lavello | 20 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
371 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
372 | MB00BJD01 | DAC7321C | ACC | HN | ABI3¦ASI0 | Yes | Accessorio | Meter Trifase Wi-Fi | 5 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
373 | MB00BLD01 | DAC2121C | ACC | HN | ABI3¦ASI0 | Yes | Accessorio | Meter Trifase Wi-Fi | 5 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  |  |  | ASI0
374 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
375 | AABL6NE00 | AS25TAEHRA(M) | IU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
376 | AABL8FE00 | AS35TAEHRA(M) | IU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
377 | AABL60E00 | AS25THMHRA-C | IU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
378 | AABL80E00 | AS35TAMHRA-C | IU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
379 | AAANQ3E00 | AS50TDMHRA-C | IU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
380 | AABSXPE00 | AS68TDRHRA-C | IU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
381 | AABL70E00 | 1U25YEFFRA-C | OU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
382 | AABL90E00 | 1U35YEFFRA-C | OU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
383 | AABF61E00 | 1U50MEMFRA-C | OU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
384 | AABSY7E00 | 1U68WEGFRA-C | OU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
385 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
386 | AAC0W0E00 | AS25RHBHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Geos R | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
387 | AAC0X0E00 | AS35RHBHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Geos R | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
388 | AABWYDE00 | 1U25YERFRA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Geos R | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
389 | AABX0GE00 | 1U35YERFRA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Geos R | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
390 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
391 | AABF1DE01 | AS25RBAHRA-3 | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
392 | AABF39E01 | AS35RBAHRA-3 | IU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
393 | AAC0Y8E00 | AS50RCBHRA-3 | IU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
394 | AABQG9E01 | AS68RDAHRA-3 | IU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
395 | AABF2TE00 | 1U25YESFRA-3 | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
396 | AABF4ZE00 | 1U35YESFRA-3 | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
397 | AAC0Z5E00 | 1U50MERFRA-3 | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
398 | AABRY6E01 | 1U68MRAFRA-3 | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
399 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
400 | AABF3BE01 | AS35RBAHRA-4 | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
401 | AAC0Y9E00 | AS50RCBHRA-4 | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
402 | AABQG8E01 | AS68RDAHRA-4 | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
403 | AABF4YE00 | 1U35YESFRA-4 | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
404 | AAC0Z6E00 | 1U50MERFRA-4 | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
405 | AABRY5E01 | 1U68MRAFRA-4 | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Revive | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
406 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
407 | AABF1TE00 | AS25RHBHRA-M | IU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive Multi | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
408 | AABF3RE00 | AS35RHBHRA-M | IU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive Multi | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
409 | AAB0S4E09 | 2U40MEFFRA | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive Multi | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
410 | AAB0T8E00 | 2U50MEEFRA | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive Multi | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
411 | AE1WF6E00 | 3U55MEEFRA | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive Multi | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
412 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
413 | AACHM5E00 | HEC25RECO-IN | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
414 | AACHN3E00 | HEC35RECO-IN | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
415 | AAC0Y1E01 | HEC50RECO-IN | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
416 | AACLL1E00 | HEC25RECO-OU | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
417 | AACHR1E00 | HEC35RECO-OU | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
418 | AAC0ZTE00 | HEC50RECO-OU | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
419 | AACHS1E00 | 2HEC35RECO-OUM | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
420 | AAD0A5E00 | 2HEC50RECO-OUM | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE | 0 | 50 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
421 | AAB0TAE00 | 2HEC50T0-OU-M | OU | HN | ABI2¦ASI0 | No | Multi 1:2 HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
422 | AACWJ7E00 | 1U09RCBFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
423 | AACWK7E00 | 1U12RCBFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
424 | AACX66E00 | 1U18RCBFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
425 | AAD770E00 | 1U24RCBFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
426 | AACX11E00 | 1H12MEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
427 | AACX32E00 | 1H18KEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
428 | AACX41E00 | 1H24WEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
429 | AACZC1E00 | 1H36XEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
430 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | AACXL5E00 | 2H18MEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
432 | AACXJ2E00 | 2H24WEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
433 | AACZY1E00 | 3H28WEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
434 | AACWHHE00 | AS09RCSHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
435 | AACWLDE00 | AS12RCSHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
436 | AACX2AE00 | AS18RCBHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
437 | AAD781E00 | AS24RCBHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
438 | AAD1W5E00 | AS36QFAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
439 | TD0057750 | HB12MBAHRA | KIT | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  | AZ1E70E00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  |  |  | AZ1E70E00
440 | AE22D1E00 | HB12MBAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
441 | TD0057751 | HB18MBAHRA | KIT | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  | AZ1E70E00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  |  |  | AZ1E70E00
442 | AE22B2E00 | HB18MBAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
443 | AZ1E70E00 | HBB-620DBW-HEC | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
444 | TD0057752 | HB24CEAHRA | KIT | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  | AZ1E60E00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  |  |  | AZ1E60E00
445 | AE21N2E00 | HB24CEAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
446 | TD0057753 | HB36CFAHRA | KIT | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  | AZ1E60E00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0 |  |  |  | AZ1E60E00
447 | AE21P1E00 | HB36CFAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
448 | AZ1E60E00 | HBB-950DBW-HEC | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
449 | AACZ81E00 | HD18MDAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
450 | AACZA3E00 | HD24MFAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
451 | AADC90E00 | HD36MFAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
452 | AACZ53E00 | HF12DBAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
453 | AACZ44E00 | HF18DBAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
454 | AB98H1E00 | HP36KFAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
455 | AZ1ED0E00 | YR-HJ2 | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
456 | AZ1EA0E00 | E60-HEC | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
457 | AZ1EN0H00 | Adattatore | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
458 | AZ1EN1H00 | Adattatore | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
459 | AZ1EN2H00 | Adattatore | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | [5 empty] | ABI2 |  |  |  | ASI0
460 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | AABF14E02 | HEC25R35-INM | IU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0
462 | AABF3VE01 | HEC35R35-INM | IU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0
463 | AABWYXE00 | HEC25R20-OU | OU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0
464 | AABX0ZE00 | HEC35R20-OU | OU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0
465 | AABRX7E00 | HEC50T0-OU | OU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0
466 | AAC0WFE00 | HEC25R20-IN | IU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0
467 | AAC0XGE00 | HEC35R20-IN | IU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0
468 | AABSW7E00 | HEC50T0-IN | IU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  |  | ABI2 |  |  | AGIR | ASI0
469 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
470 | TD0052928 | ADATT.0151708966 | ACC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | Adattatore | Verificare | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0
471 | AA9G21E29 | FQG-2Y100A | ACC | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0
472 | AA9FX1E29 | FQG-2Y200A | ACC | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC |  | TD0052928 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  |  |  | TD0052928
473 | AA9G31E29 | FQG-3Y100A | ACC | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC |  | TD0052928 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  |  |  | TD0052928
474 | AA9FY1E29 | FQG-3Y200A | ACC | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC |  | TD0052928 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  |  |  | TD0052928
475 | AA9FZ1E29 | FQG-4Y200A | ACC | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC |  | TD0052928 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 | [5 empty] | AGIR | ASI0 |  |  |  | TD0052928
476 | TD0052762 | KIT FQG-2Y200A:derivaz+Ad 0150713967 | KIT | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
477 | TD0052763 | KIT FQG-3Y100A:derivaz+Ad 0150713967 | KIT | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
478 | TD0052764 | KIT FQG-3Y200A:derivaz+Ad 0150713967 | KIT | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
479 | TD0052765 | KIT FQG-4Y200A:derivaz+Ad 0150713967 | KIT | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 | [6 empty] | ASI0
480 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
481 | AACQZ4E00 | AS71SEPHRA-MB | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Serene | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
482 | AACQZ3E00 | AS71SEPHRA-MW | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Serene | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
483 | AACWK0E00 | 1U35DEBFRA-S | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Serene | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
484 | AACR07E00 | 1U71WEPFRA-S | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Serene | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
485 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
486 | AACWH3E00 | AS25SBBHRA-MB | IU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Indoor | Black | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0
487 | AACWH0E00 | AS25SBBHRA-MW | IU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Indoor | White | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0
488 | AACWL3E00 | AS35SBBHRA-MB | IU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Indoor | Black | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0
489 | AACWL0E00 | AS35SBBHRA-MW | IU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Indoor | White | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0
490 | AACX23E00 | AS50SDBHRA-MB | IU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Indoor | Black | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0
491 | AACX20E00 | AS50SDBHRA-MW | IU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Indoor | White | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0
492 | AACWJ0E00 | 1U25DEBFRA-S | OU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Outdoor | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0
493 | AACWK2E00 | 1U35DEBFRA-SI | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Sphera Outdoor | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
494 | AACX60E00 | 1U50KEBFRA-S | OU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Outdoor | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0
495 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
496 | AABEW0E00 | AS25S2SJ1FA-3 | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Jade | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
497 | AABEY0E00 | AS35S2SJ1FA-3 | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Jade | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
498 | AABF00E00 | AS50S2SJ1FA-3 | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Jade | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
499 | AABEX0E00 | 1U25MECFRA-3 | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Jade | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
500 | AABEZ0E00 | 1U35MECFRA-3 | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Jade | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
501 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
502 | AAACLNE00 | HAS18FAAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Flair F | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
503 | AAC158E00 | H1U18FAAOUT-1 | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Flair F | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
504 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
505 | AACCX8E00 | HAS09RDAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | New Flair R | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
506 | AACCY7E00 | HAS12RDAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | New Flair R | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
507 | AABF5QE01 | HAS18RDAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | New Flair R | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
508 | AACCV7E00 | H1U09RDAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | New Flair R | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
509 | AACCW7E00 | H1U12RDAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | New Flair R | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
510 | AABF61E02 | H1U18RDAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | New Flair R | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
511 | AAB0S6E00 | H2U14MAAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Sphera & Flair - Multi 1:2 | 0 | 5 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
512 | AAB0T7E00 | H2U18MAAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Sphera & Flair - Multi 1:2 | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
513 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
514 | AABL6PE01 | HAS09TABIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
515 | AABL8CE01 | HAS12TABIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
516 | AAANQLE00 | HAS18TAAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
517 | AABSXDE01 | HAS24TABIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
518 | AABL7SE00 | H1U09TABOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
519 | AABL9SE00 | H1U12TABOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
520 | AABF6KE00 | H1U18TAAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
521 | AABSY0E01 | H1U24TABOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
522 | AAB0S5E00 | H2U14TAAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy - Multi 1:2 | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
523 | AAB0T9E00 | H2U18TAAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy - Multi 1:2 | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
524 | AA3RK1E2R | H3U21TAAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy - Multi 1:3 | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
525 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
526 | AJ02GDM07 | AM09AA1TAA | Plug & Play | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Portable | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0
527 | AJ02GGM07 | AM12AA1TAA | Plug & Play | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Portable | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0
528 | AJ02B1M07 | AG10AA1TAA | Plug & Play | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Deu | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0
529 | AJ02B3M07 | AG12AA1TAA | Plug & Play | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Deu | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 | AGIR | ASI0
530 | AJ0300E00 | AG16BB1TAA | Plug & Play | HN | ABI0¦ACI0¦ASI0 | Yes | Deu | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 |  | ASI0
531 | AJ0310E00 | AG20BB1TAA | Plug & Play | HN | ABI0¦ACI0¦ASI0 | Yes | Deu | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  | ABI0 |  |  |  |  | ACI0 |  | ASI0
532 | AJ02B2M07 | AG16AB2TAA | Plug & Play | RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Deu | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0
533 | AJ02B0M07 | AG20AB2TAA | Plug & Play | RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Deu | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [6 empty] | ACI0 | AGIR | ASI0
534 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
535 | AAA86YE00 | CY-09FAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria F | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
536 | AAA6SUE00 | CY-12FAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria F | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
537 | AAACLPE00 | CY-18FAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria F | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
538 | AAC159E00 | CY-18FAOUT-1 | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria F | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
539 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
540 | AACCX3E00 | CY-09QBIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria QB | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
541 | AACCX9E00 | CY-09QBIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria QB New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
542 | AACCY1E00 | CY-12QBIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria QB | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
543 | AACCY8E00 | CY-12QBIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria QB New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
544 | AABF5RE01 | CY-18QBIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria QB New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
545 | AACCV1E00 | CY-09QBOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria QB | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
546 | AACCV8E00 | CY-09QBOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria QB New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
547 | AACCW1E00 | CY-12QBOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria QB | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
548 | AACCW8E00 | CY-12QBOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria QB New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
549 | AABF62E02 | CY-18QBOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria QB New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
550 | AAB0S3E00 | CY-2M14AOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria Multi 1:2 | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
551 | AAB0SHE00 | CY-2M14AOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria Multi 1:2 New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
552 | AAB0T5E00 | CY-2M18AOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria Multi 1:2 | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
553 | AAD0A1E00 | CY-2M18AOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria Multi 1:2 New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
554 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
555 | AABL6QE00 | CY-09TAIN-M | IU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Pura T - Multi | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
556 | AABL8HE00 | CY-12TAIN-M | IU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Pura T - Multi | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
557 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
558 | AA000UE00 | CY-09RAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
559 | AA000WE00 | CY-12RAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
560 | AA000XE00 | CY-09RAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
561 | AA000PE00 | CY-12RAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
562 | AAB0S4E00 | CY-2T14AOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura Multi 1:2 | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
563 | AAB0T6E00 | CY-2T18AOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura Multi 1:2 | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
564 | AABF1HE01 | CY-09RAIN-M | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 Multi | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
565 | AABF3DE01 | CY-12RAIN-M | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 Multi | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
566 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
567 | AAD0B1E00 | CY-09RAIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
568 | AAD043E00 | CY-12RAIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
569 | AAC0YXE00 | CY-18RAIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
570 | AABQG6E02 | CY-24RAIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
571 | AACYZ2E00 | CY-09RAOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
572 | AACYY1E00 | CY-12RAOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
573 | AAC0ZQE00 | CY-18RAOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
574 | AABRYPE01 | CY-24RAOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
575 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
576 | AAD0B2E00 | CY-09RAIN-MA | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 Multi New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
577 | AAD042E00 | CY-12RAIN-MA | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 Multi New Logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
578 | AAB0SJE00 | CY-2T14AOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura Multi 1:2 New logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
579 | AAD0A0E00 | CY-2T18AOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura Multi 1:2 New logo | 0 | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
580 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
581 | AAC0WGE00 | CY-09BRIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Brezza | New | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
582 | AAC0XHE00 | CY-12BRIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Brezza | New | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
583 | AAD090E00 | CY-09BROUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Brezza | New | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
584 | AABX03E01 | CY-12BROUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Brezza | New | 10 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [7 empty] | ACI0 |  | ASI0
585 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
586 | GA04JTE08 | CS30V-CR3(EU) | EWH | HN | ABI3¦ACI0¦ASI0 | Yes | EWH | Candy | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  | ACI0 |  | ASI0
587 | GA04JPE08 | CS50V-CR3(EU) | EWH | HN | ABI3¦ACI0¦ASI0 | Yes | EWH | Candy | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  | ACI0 |  | ASI0
588 | GA04JQE08 | CS80V-CR3(EU) | EWH | HN | ABI3¦ACI0¦ASI0 | Yes | EWH | Candy | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  | ACI0 |  | ASI0
589 | GA04JME08 | CS100V-CR3(EU) | EWH | HN | ABI3¦ACI0¦ASI0 | Yes | EWH | Candy | 10 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  |  | ABI3 |  |  | ACI0 |  | ASI0
590 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
591 | AA9EK1E29 | AU032FSEUA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU032FSEUA | DIM_ AU032FSEUA | 0 | U.E. MRV mono ventola 3HP-8 kW Monofase 220 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria ad espusione frontale. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 4 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di un ventilatore da 550 mm azionata da motore DC a modulazione continua. Aspirazione aria lato posteriore. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU032FSEUA Caratteristiche tecniche : • Potenza frigorifera nominale: 8 kW • Potenza termica nominale: 9,5 kW • EER nominale: 3,64 • COP nominale: 4,32 • SEER: 3,97 • SCOP: 3,25 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 1 / INVERTER DC assiale • Refrigerante tipo/qtà KG: R410A / 2,1 • Livello pressione sonora max: 60 dB(A) • Dimensioni in mm (L x P x H): 920 x 372 x 756 • Peso: 61 kg • Alimentazione elettrica : 220-230 Vca, Monofase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo a controllo elettronico modulante • Range di funzionamento temperatura esterna: -15 ÷ + 21,0 C° in riscaldamento -5 ÷ + 52 C° in raffreddamento • Lunghezze tubazioni: Lunghezza totale: max 120 m Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 70 m Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 30 m Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 20 m Dislivello tra UI: max 10 m Diametro tubazione liquido: 9,52 mm Diametro tubazione gas: 15,88 mm | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
592 | AA0741E01 | AU07NFPEUA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU07NPEUA | DIM_AU07NFPEUA | 0 | U.E. MRV Small 7HP-18,0 kW Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria ad espusione frontale. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 13 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori da 550 mm azionati da motori DC a modulazione continua. Aspirazione aria lato posteriore. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU07NFPEUA Caratteristiche tecniche : • Potenza frigorifera nominale: 18 kW • Potenza termica nominale: 20 kW • EER nominale: 3,79 • COP nominale: 4,39 • SEER: 4,19 • SCOP: 3,84 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY DC • Numero ventilatori/tipologia: 2 / INVERTER DC assiale • Refrigerante tipo/qtà KG: R410A / 4 • Livello pressione sonora max: 54 dB(A) • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 108 kg • Alimentazione elettrica : 380-415 Vca Trifase, 5 fili (3F+N+T), 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo a controllo elettronico modulante • Range di funzionamento temperatura esterna: -20 ÷ + 27,0 C° in riscaldamento -5 ÷ + 50 C° in raffreddamento • Lunghezze tubazioni: Lunghezza totale: max 300 m Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m Dislivello tra UI: max 15 m Diametro tubazione liquido: 9,52 mm Diametro tubazione gas: 15,88 mm | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
593 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
594 | AA0744E29 | AU042FPERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 042 - 052 - 062 FPERA | DIM_2025_MRV SII | 0 | U.E. MRV Small 4HP-12,1 kW Monofase 220 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 8 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU042FPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 12,1 kW • Potenza termica nominale: 14,2 kW • EER: 4,05 • COP: 4,47 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R410A • Livello sonoro max: 50 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, Monofase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -20 ÷ +27,0 C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
595 | AA0740E29 | AU04IFPERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 04 - 05 - 06 IFPERA | DIM_2025_MRV SII | 0 | U.E. MRV Small 4HP-12,1 kW Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 8 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU04IFPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 12,1 kW • Potenza termica nominale: 14,2 kW • EER: 4,05 • COP: 4,47 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R410A • Livello sonoro max: 50 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 380-400 Vca, Trifase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -20 ÷ +27,0 C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
596 | AA30RTE00 | AU042FNERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU042FNERA | DIM_2025_MRV SII | 0 | U.E. MRV mono ventola 4HP-12,1 kW Monofase 220 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria ad espusione frontale. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 5 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di un ventilatore da 550 mm azionata da motore DC a modulazione continua. Aspirazione aria lato posteriore. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU042FNERA Caratteristiche tecniche : • Potenza frigorifera nominale: 12,1 kW • Potenza termica nominale: 12,1 kW • EER nominale: 2,85 • COP nominale: 2,95 • SEER: 4,9 • SCOP: 3,5 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 1 / INVERTER DC assiale • Refrigerante tipo/qtà KG: R410A / 3,3 • Livello pressione sonora max: 66 dB(A) • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 965 • Peso: 90 kg • Alimentazione elettrica : 220-230 Vca, Monofase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo a controllo elettronico modulante • Range di funzionamento temperatura esterna: -15 ÷ + 21,0 C° in riscaldamento -5 ÷ + 52 C° in raffreddamento • Lunghezze tubazioni: Lunghezza totale: max 120 m Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 70 m Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 30 m Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 20 m Dislivello tra UI: max 10 m Diametro tubazione liquido: 9,52 mm Diametro tubazione gas: 15,88 mm | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
597 | AA0745E29 | AU052FPERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 042 - 052 - 062 FPERA | DIM_2025_MRV SII | 0 | U.E. MRV Small 5HP-14,0 kW Monofase 220 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 10 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU052FPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14,0 kW • Potenza termica nominale: 16,0 kW • EER: 3,99 • COP: 4,30 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R410A • Livello sonoro max: 51 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, Monofase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -20 ÷ +27,0 C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
598 | AA0743E29 | AU05IFPERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 04 - 05 - 06 IFPERA | DIM_2025_MRV SII | 0 | U.E. MRV Small 5HP-14,0 kW Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 10 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU05IFPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14,0 kW • Potenza termica nominale: 16,0 kW • EER: 3,99 • COP: 4,30 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R410A • Livello sonoro max: 51 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 380-400 Vca, Trifase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -20 ÷ +27,0 C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
599 | AA30RUE00 | AU052FNERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU052FNERA | DIM_2025_MRV SII | 0 | U.E. MRV mono ventola 5HP-14 kW Monofase 220 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria ad espusione frontale. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 6 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di un ventilatore da 550 mm azionata da motore DC a modulazione continua. Aspirazione aria lato posteriore. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU052FNERA Caratteristiche tecniche : • Potenza frigorifera nominale: 14 kW • Potenza termica nominale: 14 kW • EER nominale: 2,80 • COP nominale: 2,90 • SEER: 4,85 • SCOP: 3,55 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 1 / INVERTER DC assiale • Refrigerante tipo/qtà KG: R410A / 3,3 • Livello pressione sonora max: 68 dB(A) • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 965 • Peso: 90 kg • Alimentazione elettrica : 220-230 Vca, Monofase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo a controllo elettronico modulante • Range di funzionamento temperatura esterna: -15 ÷ + 21,0 C° in riscaldamento -5 ÷ + 52 C° in raffreddamento • Lunghezze tubazioni: Lunghezza totale: max 120 m Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 70 m Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 30 m Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 20 m Dislivello tra UI: max 10 m Diametro tubazione liquido: 9,52 mm Diametro tubazione gas: 15,88 mm | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
600 | AA0741E29 | AU062FPERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 042 - 052 - 062 FPERA | DIM_2025_MRV SII | 0 | U.E. MRV Small 6HP-15,5 kW Monofase 220 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 13 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU062FPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 15,5 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • EER: 3,60 • COP: 4,10 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R410A • Livello sonoro max: 53 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, Monofase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -20 ÷ +27,0 C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
601 | AA0742E29 | AU06IFPERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 04 - 05 - 06 IFPERA | DIM_2025_MRV SII | 0 | U.E. MRV Small 6HP-15,5 kW Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 100%. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130% per un numero massimo di 13 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU06IFPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 15,5 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • EER: 3,60 • COP: 4,10 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R410A • Livello sonoro max: 53 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 950 x 370 x 1340 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 380-400 Vca, Trifase + Neutro, 50/60 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -20 ÷ +27,0 C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
602 | AABEF2E00 | AU08NFKERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU08NFKERA | DIM_2025_MRV SII | 0 | U.E. MRV S" ad espulsione aria frontale da 8HP-22,6 kW, Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S", a flusso di refrigerante variabile, pompa di calore ad inverter full DC, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza. Sistema inverter del tipo a controllo vettoriale per una precisa erogazione di potenza. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin per lo scambiatore e per le altre parti sensibili alla corrosione, testato in laboratorio con il metodo a nebbia salina. Parte ventilante costituita da motoventilatori DC ad espulsione frontale equipaggiati con ventole a profilo speciale ZigZag di diametro pari a 550 mm per una grande portata d'aria con un ridotto numero di giri. Aspirazione sul lato posteriore e fianco SX.Prestazioni certificate Eurovent Modello: AU08NFKERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 22,6 kW • Potenza termica nominale: 22,6 kW • Potenza termica max: 25 kW • EER nominale 3,5 • SEER nominale 8,5 • COP nominale 3,9 • SCOP nominale 5,0 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER DC TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 2 / DC • Livello pressione sonora max: 63 dB(A) • Portata aria ventilazione totale max : 10'000 M³/h • Dimensioni in mm (L x P x H): 1050 x 400 x 1636 • Peso netto: 149 kg • Alimentazione elettrica : 380-415 Vca Trifase, 5 fili (3F+N+T), 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo elettronico controllata da microprcessore • Range temperature esterne di funzionamento: -20 ÷ +27 C° in riscaldamento -5 ÷ +48 C° in raffreddamento Tubazioni: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 40 m • Dislivello tra UE e UI (UE in alto UI in basso): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE in basso UI in alto): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m numero max unità interne collegabili: 13 | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000308
603 | AABEG2E00 | AU10NFKERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU10NFKERA | DIM_2025_MRV SII | 0 | U.E. MRV S" ad espulsione aria frontale da 10HP-28 kW, Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S", a flusso di refrigerante variabile, pompa di calore ad inverter full DC, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza. Sistema inverter del tipo a controllo vettoriale per una precisa erogazione di potenza. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin per lo scambiatore e per le altre parti sensibili alla corrosione, testato in laboratorio con il metodo a nebbia salina. Parte ventilante costituita da motoventilatori DC ad espulsione frontale equipaggiati con ventole a profilo speciale ZigZag di diametro pari a 550 mm per una grande portata d'aria con un ridotto numero di giri. Aspirazione sul lato posteriore e fianco SX. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU10NFKERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 30,5 kW • Potenza termica max: 32 kW • EER nominale 3,2 • SEER nominale 8,2 • COP nominale 3,8 • SCOP nominale 4,8 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER DC TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 2 / DC • Livello pressione sonora max: 64 dB(A) • Portata aria ventilazione totale max : 10'000 M³/h • Dimensioni in mm (L x P x H): 1050 x 400 x 1636 • Peso netto: 149 kg • Alimentazione elettrica : 380-415 Vca Trifase, 5 fili (3F+N+T), 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo elettronico controllata da microprcessore • Range temperature esterne di funzionamento: -20 ÷ +27 C° in riscaldamento -5 ÷ +48 C° in raffreddamento Tubazioni: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 40 m • Dislivello tra UE e UI (UE in alto UI in basso): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE in basso UI in alto): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m numero max unità interne collegabili: 16 | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000308
604 | AABEH1E00 | AU12NFKERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU12NFKERA | DIM_2025_MRV SII | 0 | U.E. MRV S" ad espulsione aria frontale da 12HP-31,5 kW, Trifase 380 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S", a flusso di refrigerante variabile, pompa di calore ad inverter full DC, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza. Sistema inverter del tipo a controllo vettoriale per una precisa erogazione di potenza. Capacità nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin per lo scambiatore e per le altre parti sensibili alla corrosione, testato in laboratorio con il metodo a nebbia salina. Parte ventilante costituita da motoventilatori DC ad espulsione frontale equipaggiati con ventole a profilo speciale ZigZag di diametro pari a 550 mm per una grande portata d'aria con un ridotto numero di giri. Aspirazione sul lato posteriore e fianco SX. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU12NFKERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 31,5 kW • Potenza termica nominale: 31,5 kW • Potenza termica max: 35 kW • EER nominale 3,1 • SEER nominale 7,7 • COP nominale 3,71 • SCOP nominale 4,7 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER DC TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 2 / DC • Livello pressione sonora max: 65 dB(A) • Portata aria ventilazione totale max : 10'000 M³/h • Dimensioni in mm (L x P x H): 1050 x 400 x 1636 • Peso netto: 149 kg • Alimentazione elettrica : 380-415 Vca Trifase, 5 fili (3F+N+T), 50/60 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo elettronico controllata da microprcessore • Range temperature esterne di funzionamento: -20 ÷ +27 C° in riscaldamento -5 ÷ +48 C° in raffreddamento Tubazioni: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 150 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 40 m • Dislivello tra UE e UI (UE in alto UI in basso): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE in basso UI in alto): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m numero max unità interne collegabili: 19 | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000308
605 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
606 | AABE20E00 | AV08NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_08_10_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 08-16 NMVETA | 0 | U.E. MRV 5H - 08HP-25,2 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV08NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 25,2 kW • Potenza termica nominale: 25,2 kW • EER: 4,04 - SEER: 7,25 • COP: 4,53 - SCOP: 4,61 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 11000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 9.52mm, Gas 19.05mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 13 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 56 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000308
607 | AABE30E00 | AV10NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_08_10_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 08-16 NMVETA | 0 | U.E. MRV 5H - 10HP-28 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV10NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 28 kW • EER: 3,80 - SEER: 7,09 • COP: 4,43 - SCOP: 4,51 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 11000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 9.52mm, Gas 22.22mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 16 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 56 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000308
608 | AABE40E00 | AV12NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_12_14_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 08-16 NMVETA | 0 | U.E. MRV 5H - 12HP-33,5 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV12NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 33,5 kW • Potenza termica nominale: 33,5 kW • EER: 3,60 - SEER: 6,69 • COP: 4,35 - SCOP: 4,51 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 12000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 12.7mm, Gas 25.4mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 20 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 59 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000308
609 | AABE51E00 | AV14NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000309 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_12_14_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 08-16 NMVETA | 0 | U.E. MRV 5H - 14HP-40 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV14NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 40,0 kW • Potenza termica nominale: 40,0 kW • EER: 3,35 - SEER: 6,60 • COP: 4,12 - SCOP: 4,31 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 13500 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 12,7mm, Gas 25,4mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 24 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 59 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000309
610 | AABE60E00 | AV16NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000309 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_16_18_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 08-16 NMVETA | 0 | U.E. MRV 5H - 16HP-45 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV16NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 45,0 kW • Potenza termica nominale: 45,0 kW • EER: 3,40 - SEER: 6,36 • COP: 4,12 - SCOP: 4,10 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 13500 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 12,7mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 27 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 60 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000309
611 | AABE77E00 | AV18NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000309 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_16_18_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA | 0 | U.E. MRV 5H - 18HP-50,4 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV18NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 50,4 kW • Potenza termica nominale: 50,4 kW • EER: 3,21 - SEER: 6,78 • COP: 3,93 - SCOP: 4,31 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 17000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 30 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 61 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000309
612 | AABE81E00 | AV20NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000309 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_20_22_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA | 0 | U.E. MRV 5H - 20HP-56 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV20NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 56 kW • Potenza termica nominale: 56 kW • EER: 3,37 - SEER: 6,75 • COP: 3,93 - SCOP: 4,38 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 17000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 33 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 61 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000309
613 | AABE93E00 | AV22NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000310 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_20_22_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA | 0 | U.E. MRV 5H - 22HP-61,5 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV22NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 61,5 kW • Potenza termica nominale: 61,5 kW • EER: 3,36 - SEER: 6,54 • COP: 3,81 - SCOP: 4,39 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 18000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 36 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 61 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000310
614 | AABEA2E00 | AV24NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000310 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_24_26_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA | 0 | U.E. MRV 5H - 24HP-68 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV24NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 68 kW • Potenza termica nominale: 68 kW • EER: 3,10 - SEER: 5,97 • COP: 3,61 - SCOP: 4,34 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 18000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 40 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 62 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000310
615 | AABEB3E00 | AV26NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000310 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_24_26_NMVETA | DIM_2025_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA | 0 | U.E. MRV 5H - 26HP-73,5 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 100%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 110Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV26NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 73,5 kW • Potenza termica nominale: 73,5 kW • EER: 2,97 - SEER: 5,68 • COP: 3,40 - SCOP: 3,88 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 19000 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R410A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 43 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 62 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1000 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000310
616 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
617 | AE1UY2E00 | AV08IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000314 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_08_10_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 08-14 IMVURA | 0 | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 08HP-22,4 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV08IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 22,4 kW • Potenza termica nominale: 22,4 kW • EER: 3,98 - SEER: 7,05 • COP: 4,35 - SCOP: 4,02 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 12000 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 13 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 57 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 246 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000314
618 | AE1UY7E00 | AV10IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000314 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_08_10_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 08-14 IMVURA | 0 | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 10HP-28 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV10IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 28 kW • EER: 3,65 - SEER: 6,68 • COP: 4,20 - SCOP: 3,94 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 12000 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 16 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 58 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 246 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000314
619 | AE1UY4E00 | AV12IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000315 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_12_14_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 08-14 IMVURA | 0 | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 12HP-33,5 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV12IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 33,5 kW • Potenza termica nominale: 33,5 kW • EER: 3,50 - SEER: 6,58 • COP: 4,00 - SCOP: 4,08 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 13500 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 20 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 60 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 257 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000315
620 | AE1UY3E00 | AV14IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000315 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_12_14_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 08-14 IMVURA | 0 | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 14HP-40 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV14IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 40 kW • Potenza termica nominale: 40 kW • EER: 3,25 - SEER: 6,37 • COP: 3,80 - SCOP: 3,86 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 110 - 13500 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 24 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 61 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 980 x 750 x 1690 - Peso: 257 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000315
621 | AE1V63E00 | AV16IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000315 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_16_18_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 16-20-22 IMVURA | 0 | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 16HP-45kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV16IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 45 kW • Potenza termica nominale: 45 kW • EER: 3,20 - SEER: 6,86 • COP: 3,95 - SCOP: 4,21 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 2 - 110 - 17000 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 27 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 62 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 366 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000315
622 | AE1V61E00 | AV18IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000316 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_16_18_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 16-20-22 IMVURA | 0 | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 18HP-50 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV18IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 50 kW • Potenza termica nominale: 50 kW • EER: 3,10 - SEER: 6,48 • COP: 3,65 - SCOP: 3,99 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 2 - 110 - 17000 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 30 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 63 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 366 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000316
623 | AE1V62E00 | AV20IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000316 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_20_22_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 16-20-22 IMVURA | 0 | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 20HP-56 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV20IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 56 kW • Potenza termica nominale: 56 kW • EER: 3,25 - SEER: 5,90 • COP: 3,55 - SCOP: 3,93 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 2 - 110 - 19000 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 33 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 63 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 375 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000316
624 | AE1V67E00 | AV22IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000316 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_20_22_IMVURA | DIM_2025_MRV 5-RC_AV 16-20-22 IMVURA | 0 | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 22HP-63 kW 380V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV22IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 60 kW • Potenza termica nominale: 60 kW • EER: 3,00 - SEER: 5,74 • COP: 3,35 - SCOP: 3,76 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 2 - 110 - 19000 • Refrigerante: R410A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 36 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 64 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 1410 x 750 x 1690 - Peso: 375 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 50 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 500 m • Distanza UI più lontana da UE: max 220 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 18 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000316
625 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
626 | AA8TD0E4U | AV08IMWEWA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-W / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Condensata ad acqua | 2 Tubi MRV W | ST_AV_08_10_12_IMWEWA | DIM_2025_MRV W_AV 08-12 IMWEWA | 0 | U.E. MRV W - condensato acqua - 08HP - 22,4 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV W, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore raffreddata ad acqua. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Scambiatore gas / acqua "TUBE IN TUBE" in contro corrente con tubo interno a sezione stellare con rotazione spirale sull'asse per una maggiore superficie di scambio. Sistema di sotto-raffreddamento a 2 stadi con funzionamento combinato o indipendente. Doppia valvola di espansione elettronica per modulare la superficie attiva dello scambiatore. Raffreddamento dei circuiti elettronici di potenza con scambiatori statici attraversati dal gas refirgerante. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Possibilità di collegare fino a 3 moduli in batteria su unico circuito frigo. Modello: AV08IMWEWA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 22,4 kW • Potenza termica nominale: 25,0 kW • EER: 4,98 - SEER: 5,87 • COP: 6,02 - SCOP: 6,13 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Portata acqua per raffreddamento (max) m³/h : 4,8 - max pressione ingresso 1,6 Mpa • Refrigerante: R410A - Con doppia valvola di controllo flusso - tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 13 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 50 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 775 x 545 x 995 - Peso: 172 kg • Range temperatura acqua in ingresso: raffreddamento : 7 ÷ 45 C° riscaldamento : 7 ÷ 45 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz Lunghezze tubazioni lato espansione diretta interno: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza UI più lontana da UE: max 150 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000308
627 | AA8TF1E4U | AV10IMWEWA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-W / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Condensata ad acqua | 2 Tubi MRV W | ST_AV_08_10_12_IMWEWA | DIM_2025_MRV W_AV 08-12 IMWEWA | 0 | U.E. MRV W - condensato acqua - 10HP - 28 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV W, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore raffreddata ad acqua. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Scambiatore gas / acqua "TUBE IN TUBE" in contro corrente con tubo interno a sezione stellare con rotazione spirale sull'asse per una maggiore superficie di scambio. Sistema di sotto-raffreddamento a 2 stadi con funzionamento combinato o indipendente. Doppia valvola di espansione elettronica per modulare la superficie attiva dello scambiatore. Raffreddamento dei circuiti elettronici di potenza con scambiatori statici attraversati dal gas refirgerante. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Possibilità di collegare fino a 3 moduli in batteria su unico circuito frigo. Modello: AV10IMWEWA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 31,5 kW • EER: 4,67 - SEER: 5,76 • COP: 5,43 - SCOP: 6,01 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Portata acqua per raffreddamento (max) m³/h : 6 - max pressione ingresso 1,6 Mpa • Refrigerante: R410A - Con doppia valvola di controllo flusso - tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 16 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 51 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 775 x 545 x 995 - Peso: 172 kg • Range temperatura acqua in ingresso: raffreddamento : 7 ÷ 45 C° riscaldamento : 7 ÷ 45 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz Lunghezze tubazioni lato espansione diretta interno: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza UI più lontana da UE: max 150 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000308
628 | AA8TF0E4U | AV12IMWEWA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-W / R410A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Condensata ad acqua | 2 Tubi MRV W | ST_AV_08_10_12_IMWEWA | DIM_2025_MRV W_AV 08-12 IMWEWA | 0 | U.E. MRV W - condensato acqua - 12HP - 33,5 kW 380V | Unità esterna marca Haier serie MRV W, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore raffreddata ad acqua. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 120%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 50% al 130%. Scambiatore gas / acqua "TUBE IN TUBE" in contro corrente con tubo interno a sezione stellare con rotazione spirale sull'asse per una maggiore superficie di scambio. Sistema di sotto-raffreddamento a 2 stadi con funzionamento combinato o indipendente. Doppia valvola di espansione elettronica per modulare la superficie attiva dello scambiatore. Raffreddamento dei circuiti elettronici di potenza con scambiatori statici attraversati dal gas refirgerante. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Possibilità di collegare fino a 3 moduli in batteria su unico circuito frigo. Modello: AV12IMWEWA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 33,5 kW • Potenza termica nominale: 37,5 kW • EER: 4,35 - SEER: 5,69 • COP: 4,81 - SCOP: 5,96 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Portata acqua per raffreddamento (max) m³/h : 7,2 - max pressione ingresso 1,6 Mpa • Refrigerante: R410A - Con doppia valvola di controllo flusso - tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 19 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 53 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 775 x 545 x 995 - Peso: 172 kg • Range temperatura acqua in ingresso: raffreddamento : 7 ÷ 45 C° riscaldamento : 7 ÷ 45 C° • Alimentazione: 380-400 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz Lunghezze tubazioni lato espansione diretta interno: • Lunghezza totale: max 300 m • Distanza UI più lontana da UE: max 150 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 50 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 40 m • Dislivello tra UI: max 15 m | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000308
629 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
630 | AE2196E00 | AU042FCFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
631 | AE2199E00 | AU04IFCFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
632 | AE2198E00 | AU052FCFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
633 | AE219BE00 | AU05IFCFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
634 | AE2197E00 | AU062FCFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
635 | AE219AE00 | AU06IFCFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
636 | AE21A5E00 | AU08NFAFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
637 | AE21A4E00 | AU10NFAFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
638 | AE21A3E00 | AU12NFAFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
639 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
640 | TD0052706 | AB072MRERA:CassRound Flow +PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
641 | AA3140E29 | AB072MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZG1E29
642 | TD0052709 | AB092MRERA:cass+PB950KB Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
643 | AA3150E29 | AB092MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZG1E29
644 | TD0052713 | AB122MRERA:cass Round flow+PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
645 | AA3160E29 | AB122MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZG1E29
646 | TD0052717 | AB162MRERA:cass+PB950KB Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
647 | AA3180E29 | AB162MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZG1E29
648 | TD0052720 | AB182MRERA:cass +PB950KB Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
649 | AA9AE0E29 | AB182MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZG1E29
650 | TD0052724 | AB242MRERA:cass+PB950KB Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
651 | AA9AF0E29 | AB242MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZG1E29
652 | TD0052727 | AB282MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
653 | AA9AG0E29 | AB282MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZG1E29
654 | TD0052728 | AB302MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
655 | AA9AR0E29 | AB302MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZG1E29
656 | TD0052729 | AB382MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
657 | AA9AN0E29 | AB382MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZG1E29
658 | TD0052730 | AB482MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
659 | AA9AQ1E29 | AB482MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZG1E29
660 | TD0052731 | AB602MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
661 | AA9AQ0E29 | AB602MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R410A | Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZG1E29
662 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
663 | TD0058220 | AB072MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 2.2 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
664 | AE1T90Q01 | AB072MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
665 | TD0058221 | AB092MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 2.8 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
666 | AE1T9ZQ00 | AB092MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
667 | TD0058222 | AB122MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 3.6 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
668 | AE1SXGQ02 | AB122MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
669 | TD0058223 | AB162MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 4.5 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
670 | AE1SXHQ02 | AB162MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
671 | TD0058224 | AB182MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 5.6 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
672 | AE1T07Q02 | AB182MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
673 | TD0058225 | AB242MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 7.1 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
674 | AE1T03D02 | AB242MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
675 | TD0058226 | AB282MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 8.0 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
676 | AE1T09Q02 | AB282MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
677 | TD0058227 | AB302MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 9.0 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
678 | AE1T06Q02 | AB302MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
679 | TD0058233 | AB382MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 11.2 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
680 | AE1T04Q02 | AB382MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
681 | TD0058234 | AB482MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 14.0 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
682 | AE1T05Q02 | AB482MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
683 | TD0058235 | AB602MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 16.0 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-950QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-950KC. Modello: AB602MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16,0 kW • Potenza termica nominale: 18,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (840 x 840 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (950 x 950 x 50) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 2100 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
684 | AE1T08Q02 | AB602MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (950) / R32 | New Round Flow 360 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA9ZGYE00
685 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
686 | TD0052707 | AB052MCERA(M):cass.mini+PB-620KB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | 0 | ST_AB MCERA (M) | DIM_2025_CASSETTE 4 VIE | 0 | U.I. 1.5 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB052MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 31/29/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 17 kg • Portata d'aria (Hi): 650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
687 | AA2094E4U | AB052MCERA(M) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA998TE01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA998TE01
688 | TD0052708 | AB072MCERA(M):cass.mini+PB-620KB(H)CasDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | 0 | ST_AB MCERA (M) | DIM_2025_CASSETTE 4 VIE | 0 | U.I. 2.2 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB072MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 17 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
689 | AA2095E4U | AB072MCERA(M) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA998TE01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA998TE01
690 | TD0052710 | AB092MCERA(M):cass.mini+PB-620KB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | 0 | ST_AB MCERA (M) | DIM_2025_CASSETTE 4 VIE | 0 | U.I. 2.8 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB092MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 17 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
691 | AA2093E4U | AB092MCERA(M) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA998TE01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA998TE01
692 | TD0052714 | AB122MCERA(M):Cass+PB-620KB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | 0 | ST_AB MCERA (M) | DIM_2025_CASSETTE 4 VIE | 0 | U.I. 3.6 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB122MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
693 | AA20A2E4U | AB122MCERA(M) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA998TE01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA998TE01
694 | TD0052718 | AB162MCERA(M):cass + PB-620KB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | 0 | ST_AB MCERA (M) | DIM_2025_CASSETTE 4 VIE | 0 | U.I. 4.5 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB162MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
695 | AA20B3E4U | AB162MCERA(M) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA998TE01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA998TE01
696 | TD0052721 | AB182MCERA(M):cass+PB-620KB(H)ca DC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | 0 | ST_AB MCERA (M) | DIM_2025_CASSETTE 4 VIE | 0 | U.I. 5.6 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
697 | AA39X1E4U | AB182MCERA(M) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA998TE01 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA998TE01
698 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
699 | TD0058247 | AB042MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 1.2 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
700 | AE20PDQ00 | AB042MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AE20Q6Q00
701 | TD0058248 | AB052MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 1.5 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
702 | AE20PCQ00 | AB052MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AE20Q6Q00
703 | TD0058211 | AB072MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 2.2 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
704 | AE20PKQ00 | AB072MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AE20Q6Q00
705 | TD0058212 | AB092MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 2.8 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
706 | AE20PHQ00 | AB092MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AE20Q6Q00
707 | TD0058213 | AB122MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 3.6 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
708 | AE20PFQ00 | AB122MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AE20Q6Q00
709 | TD0058214 | AB162MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 4.5 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
710 | AE20PGQ00 | AB162MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AE20Q6Q00
711 | TD0058215 | AB182MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 5.6 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
712 | AE20PJQ00 | AB182MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AE20Q6Q00
713 | TD0058216 | AB242MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 60x60 | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 7.1 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 60x60, pannello 62x62 PB-620QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 60x60 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-620KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (570 x 570 x 260) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (620 x 620 x 60) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 700 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
714 | AE20PEQ00 | AB242MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (620) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AE20Q6Q00
715 | AE20Q6Q00 | PB-620QB(H) | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 4 way | 0 | 10 | LCAC | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
716 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
717 | AA2097E4U | AB052MAERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | 1-way Cassette / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
718 | AA2098E4U | AB072MAERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | 1-way Cassette / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
719 | AA2096E4U | AB092MAERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | 1-way Cassette / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
720 | AA20A3E4U | AB122MAERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | 1-way Cassette / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
721 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
722 | TD0052740 | AB052MAERAD:Cas1via+P1B-1028IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_052_072_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 1.5 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1028IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1028IB Modello: AB052MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/33/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1028 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 450 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
723 | AA209FE05 | AB052MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBKE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBKE00
724 | TD0052741 | AB072MAERAD:Cas1via+P1B-1028IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_052_072_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 2.2 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1028IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1028IB Modello: AB072MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/33/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1028 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 450 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
725 | AA209HE05 | AB072MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBKE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBKE00
726 | TD0052742 | AB092MAERAD:Cas1via+P1B-1028IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_092_122_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 2.8 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1028IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1028IB. Modello: AB092MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/33/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1028 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 450 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
727 | AA209DE05 | AB092MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBKE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBKE00
728 | TD0052743 | AB122MAERAD:Cas1via+P1B-1028IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_092_122_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 3.6 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1028IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1028IB. Modello: AB122MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/36/31 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1028 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 450 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
729 | AA209EE05 | AB122MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBKE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBKE00
730 | TD0052744 | AB162MAERAD:Cas1via+P1B-1348IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_052_072_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 4.5 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1028IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1028IB. Modello: AB162MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5 kW Rumorosità (Hi/Me/Lo): 41/36/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1028 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 450 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
731 | AA209GE05 | AB162MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBLE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBLE00
732 | TD0052745 | AB182MAERAD:Cas1via+P1B-1348IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_092_122_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 5.6 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1348IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1348IB Modello: AB182MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/36/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (1170 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1348 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 500 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
733 | AA209BE05 | AB182MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBLE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBLE00
734 | TD0052746 | AB242MAERAD:Cas1via+P1B-1348IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via | 0 | ST_AB_092_122_MAERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 7.1 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1348IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1348IB Modello: AB242MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/36/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (1170 x 540 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1348 x 600 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 500 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
735 | AA209CE05 | AB242MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBLE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBLE00
736 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
737 | TD0052694 | AB072MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 2.2 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1160IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1160IB. Modello: AB072MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1160 x 600 x 220) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1160 x 665 x 60) mm • Peso: 33 kg • Portata d'aria (Hi): 650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
738 | AA39TSE00 | AB072MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBHE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBHE00
739 | TD0052695 | AB092MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 2.8 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1160IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1160IB. Modello: AB092MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1160 x 600 x 220) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1160 x 665 x 60) mm • Peso: 33 kg • Portata d'aria (Hi): 650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
740 | AA39TZE00 | AB092MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBHE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBHE00
741 | TD0052697 | AB122MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 3.6 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1160IB. incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1160IB. Modello: AB122MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1160 x 600 x 220) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1160 x 665 x 60) mm • Peso: 33 kg • Portata d'aria (Hi): 650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
742 | AA39TUE00 | AB122MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBHE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBHE00
743 | TD0052699 | AB162MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 4.5 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1160IB incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1160IB. Modello: AB162MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/39/34 dB • Dimensioni (L x P x H): (1160 x 600 x 220) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1160 x 665 x 60) mm • Peso: 34 kg • Portata d'aria (Hi): 650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
744 | AA39T1E01 | AB162MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBHE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBHE00
745 | TD0052700 | AB182MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 5.6 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1160IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1160IB. Modello: AB182MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/39/34 dB • Dimensioni (L x P x H): (1160 x 600 x 220) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1160 x 665 x 60) mm • Peso: 34 kg • Portata d'aria (Hi): 650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
746 | AA39TRE00 | AB182MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBHE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBHE00
747 | TD0052701 | AB242MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 7.1 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1160IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1160IB Modello: AB242MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1400 x 600 x 290) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1560 x 665 x 68) mm • Peso: 34 kg • Portata d'aria (Hi): 640 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
748 | AA39TVE00 | AB242MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBHE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBHE00
749 | TD0052702 | AB282MBERAD:Cass2v+P2B-1560IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 8.0 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1560IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1560IB. Modello: AB282MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8,0 kW • Potenza termica nominale: 9,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1400 x 600 x 290) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1560 x 665 x 68) mm • Peso: 45 kg • Portata d'aria (Hi): 640 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
750 | AA39TYE00 | AB282MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBJE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBJE00
751 | TD0052703 | AB302MBERAD:Cass2v+P2B-1560IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 9.0 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1560IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1560IB. Modello: AB302MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9,0 kW • Potenza termica nominale: 10,0 kW • Dimensioni (L x P x H): (1400 x 600 x 290) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1560 x 665 x 68) mm • Peso: 45 kg • Portata d'aria (Hi): 640 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
752 | AA39TXE00 | AB302MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBJE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBJE00
753 | TD0052704 | AB382MBERAD:Cass2v+P2B-1560IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 11.2 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1560IB incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1560IB. Modello: AB382MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 11,2 kW • Potenza termica nominale: 12,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/39/34 dB • Dimensioni (L x P x H): (1400 x 600 x 290) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1560 x 665 x 68) mm • Peso: 45 kg • Portata d'aria (Hi): 640 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
754 | AA39TTE00 | AB382MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBJE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBJE00
755 | TD0052705 | AB482MBERAD:Cass2v+P2B-1560IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie | 0 | ST AB_162_182_MBERA | DIM_2025_CASSETTE 1 e 2 VIE | 0 | U.I. 14.0 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-1560IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-1560IB. Modello: AB482MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14,0 kW • Potenza termica nominale: 16,0 kW • Dimensioni (L x P x H): (1400 x 600 x 290) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1560 x 665 x 68) mm • Peso: 45 kg • Portata d'aria (Hi): 640 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
756 | AA39TWE00 | AB482MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R410A | 0 | 10 | MRV |  | AA0YBJE00 | [5 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  |  |  | AA0YBJE00
757 | AA0YBHE00 | P2B-1160IB | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 2 way | 0 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
758 | AA0YBJE00 | P2B-1560IB | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 2 way | 0 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
759 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
760 | AAA2HGE4U | AS052MNERAB | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 - 092 MNERA | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 1,5 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS052MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 10,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 500/430/370 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
761 | AAA2J1E4U | AS072MNERAB | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 - 092 MNERA | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 2,2 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS072MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 35/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 10,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 550/480/420 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
762 | AAA2K1E4U | AS092MNERAB | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 - 092 MNERA | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 2,8 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS092MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 36/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 10,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 600/530/470 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
763 | AAA2L1E4U | AS122MNERAB | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 122 - 162 - 182 MNERA | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 3,6 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS122MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 37/33/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 10,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 630/560/500 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
764 | AAA2H6E4U | AS162MNERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 122 - 162 - 182 MNERA | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 4,5 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS162MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 39/36/34 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 800/720/650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
765 | AAA2H2E4U | AS182MNERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 122 - 162 - 182 MNERA | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 5,6 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS182MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/39/35 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 920/800/720 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
766 | AAA2HFE4U | AS242MNERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 242 - 282 - 302 MNERA | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 7,1 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS242MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 1010/920/800 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
767 | AAA2HDE4U | AS282MNERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 242 - 282 - 302 MNERA | DIM_2025_PARETE_282_302 | 0 | U.I. 8,0 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS282MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8,0 kW • Potenza termica nominale: 9,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 48/43/40 dB • Dimensioni (L x P x H): 1316 x 270 x 365 mm • Peso: 21,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 1500/1400/1300 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
768 | AAA2H4E4U | AS302MNERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 242 - 282 - 302 MNERA | DIM_2025_PARETE_282_302 | 0 | U.I. 9,0 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS302MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9,0 kW • Potenza termica nominale: 10,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 49/44/41 dB • Dimensioni (L x P x H): 1316 x 270 x 365 mm • Peso: 21,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 1600/1500/1400 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
769 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
770 | AE1XA9Q02 | AS042MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 1,2 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
771 | AE1LGEQ00 | AS052MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 1,5 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
772 | AE1LGAQ00 | AS072MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 2,2 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
773 | AE1LGCQ00 | AS092MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 2,8 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
774 | AE1LG8Q00 | AS122MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 3,6 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
775 | AE1M77Q00 | AS162MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 4,5 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
776 | AE1M76Q00 | AS182MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 5,6 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
777 | AE1M75Q00 | AS242MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 7,1 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
778 | AE1JNCQ00 | AS282MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 8,0 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
779 | AE1JNDQ00 | AS302MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 9,0 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
780 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
781 | AAA2L2E00 | AS052MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 MNERAC | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 1,5 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS052MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 9,9 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 500/430/370 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
782 | AAA2L3E00 | AS072MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 MNERAC | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 2,2 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS072MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 35/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 9,9 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 550/480/420 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
783 | AAA2L1E00 | AS092MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 092 - 122 MNERAC | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 2,8 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS092MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 36/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 9,9 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 600/530/470 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
784 | AAA2L0E00 | AS122MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 092 - 122 MNERAC | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 3,6 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS122MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 37/33/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 200 x 280 mm • Peso: 9,9 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 630/560/500 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
785 | AAA2PSE00 | AS162MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 MNERAC | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 4,5 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS162MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 39/36/34 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 800/720/650 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
786 | AAA2PGE00 | AS182MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 052 - 072 MNERAC | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 5,6 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS182MNERAC Caratteristiche tecniche: Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/39/35 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 920/800/720 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
787 | AAA2PFE00 | AS242MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 092 - 122 MNERAC | DIM_2025_PARETE | 0 | U.I. 7,1 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS242MNERAC Caratteristiche tecniche: Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/40/36 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 1010/920/800 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
788 | AAA2R4E00 | AS282MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 092 - 122 MNERAC | DIM_2025_PARETE_282_302 | 0 | U.I. 8 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS28MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8,0 kW • Potenza termica nominale: 9,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 48/43/40 dB • Dimensioni (L x P x H): 1316 x 270 x 365 mm • Peso: 21,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 1500/1400/1300 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
789 | AAA2R3E00 | AS302MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | 0 | ST_AS 092 - 122 MNERAC | DIM_2025_PARETE_282_302 | 0 | U.I. 9 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS302MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9,0 kW • Potenza termica nominale: 10,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 49/44/41 dB • Dimensioni (L x P x H): 1316 x 270 x 365 mm • Peso: 21,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 1600/1500/1400 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
790 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
791 | AE1XA8Q02 | AS042MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 1,2 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
792 | AE1LGBQ00 | AS052MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 1,5 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
793 | AE1LGDQ00 | AS072MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 2,2 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
794 | AE1LG9Q00 | AS092MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 2,8 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
795 | AE1LGFQ00 | AS122MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 3,6 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
796 | AE1M78Q00 | AS162MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 4,5 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
797 | AE1M79Q00 | AS182MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 | 0 | 0 | 0 | U.I. 5,6 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
798 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
799 | AAA2H0E1D | AC092MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC092-122-162MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE | 0 | U.I. 2,8 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC092MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 38/36/34 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1000 x 680 x 230 mm • Peso netto: 27,9 kg • Portata d'aria (Hi): 820 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
800 | AAA2H3E1D | AC122MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC092-122-162MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE | 0 | U.I. 3.6 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC122MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 38/36/34 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1000 x 680 x 230 mm • Peso netto: 27,9 kg • Portata d'aria (Hi): 820 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
801 | AAA2H1E1D | AC162MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC092-122-162MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE | 0 | U.I. 4.5 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC162MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 42/38/35 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1000 x 680 x 230 mm • Peso netto: 27,9 kg • Portata d'aria (Hi): 950 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
802 | AAA2H2E1D | AC182MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC182-242-282MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE | 0 | U.I. 5.6 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC182MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 42/38/35 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1000 x 680 x 230 mm • Peso netto: 27,9 kg • Portata d'aria (Hi): 950 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
803 | AAA2M0E1D | AC242MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC182-242-282MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE | 0 | U.I. 7.1 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC242MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8,0 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 46/44/41 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1325 x 680 x 230 mm • Peso netto: 35,8 kg • Portata d'aria (Hi): 1420 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
804 | AAA2M2E1D | AC282MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC182-242-282MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE | 0 | U.I. 8.0 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC282MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8 kW • Potenza termica nominale: 9 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 47/44/41 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1325 x 680 x 230 mm • Peso netto: 35,8 kg • Portata d'aria (Hi): 1570 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
805 | AAA2M1E1D | AC302MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC302-382MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE | 0 | U.I. 9.0 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC302MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9 kW • Potenza termica nominale: 10 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 47/44/41 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1325 x 680 x 230 mm • Peso netto: 35,8 kg • Portata d'aria (Hi): 1570 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
806 | AAA2R1E1D | AC382MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC302-382MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE | 0 | U.I. 11.2 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC382MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 11,2 kW • Potenza termica nominale: 12,5 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 50/46/43 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1650 x 680 x 230 mm • Peso netto: 43,5kg • Portata d'aria (Hi): 2110 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
807 | AAA2R0E1D | AC482MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento | 0 | ST_AC482MDERA | DIM_2025_CONVERTIBLE | 0 | U.I. 14 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 480 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC482MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14 kW • Potenza termica nominale: 16 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 50/46/43 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1650 x 680 x 230 mm • Peso netto: 43,5kg • Portata d'aria (Hi): 2110 m³/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
808 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
809 | AA8QQ0E4U | AE072MLERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Floor-Built-In / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento incasso | 0 | ST AE_072_092_122_MLERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE | 0 | U.I. 2,2 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE072MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/35/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 29,0 kg • Portata d'aria (Hi): 690 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
810 | AA8QR0E4U | AE092MLERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Floor-Built-In / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento incasso | 0 | ST AE_072_092_122_MLERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE | 0 | U.I. 2.8 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE092MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/35/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 29,0 kg • Portata d'aria (Hi): 690 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
811 | AA8QS0E4U | AE122MLERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Floor-Built-In / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento incasso | 0 | ST AE_072_092_122_MLERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE | 0 | U.I. 3.6 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE122MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/37/35 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 29,0 kg • Portata d'aria (Hi): 690 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
812 | AA8QT0E4U | AE162MLERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Floor-Built-In / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento incasso | 0 | ST AE_162_182_242_MLERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE | 0 | U.I. 4.5 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE162MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/37/35 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 31,0 kg • Portata d'aria (Hi): 900 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
813 | AA8QU0E4U | AE182MLERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Floor-Built-In / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento incasso | 0 | ST AE_162_182_242_MLERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE | 0 | U.I. 5.6 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE182MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/39/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 31,0 kg • Portata d'aria (Hi): 900 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
814 | AA8QV0E4U | AE242MLERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Floor-Built-In / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento incasso | 0 | ST AE_162_182_242_MLERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE | 0 | U.I. 7.1 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE242MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8,0 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/39/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 31,0 kg • Portata d'aria (Hi): 900 m3/h • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
815 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
816 | AA2JV3E2R | AF052MBERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata | 0 | ST_AF_052_072_092_MBERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE | 0 | U.I. 1,5 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF052MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 42/36/31 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 460/380/300 • Dimensioni mm (L x P x H): 700 x 210 x 600 • Peso: 17,0 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
817 | AA2JV2E2R | AF072MBERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata | 0 | ST_AF_052_072_092_MBERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE | 0 | U.I. 2,2 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF072MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,6 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 42/36/31 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 460/380/300 • Dimensioni mm (L x P x H): 700 x 210 x 600 • Peso: 17,0 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
818 | AA2JV1E2R | AF092MBERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata | 0 | ST_AF_052_072_092_MBERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE | 0 | U.I. 2.8 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF092MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 43/39/35 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 460/380/300 • Dimensioni mm (L x P x H): 700 x 210 x 600 • Peso: 17,0 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
819 | AA2JX1E2R | AF122MBERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata | 0 | ST_AF_122_162_182_MBERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE | 0 | U.I. 3.6 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF122MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4,0 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 43/39/35 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 510/450/350 • Dimensioni mm (L x P x H): 700 x 210 x 600 • Peso: 17,0 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
820 | AA2JX3E2R | AF162MBERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata | 0 | ST_AF_122_162_182_MBERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE | 0 | U.I. 4,5 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF162MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5,0 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 48/44/38 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 640/470/390 • Dimensioni mm (L x P x H): 700 x 210 x 600 • Peso: 17,0 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
821 | AA2JX2E2R | AF182MBERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata | 0 | ST_AF_122_162_182_MBERA | DIM_2025_BUILT IN_CONSOLE | 0 | U.I. 5 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF182MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5 kW • Potenza termica nominale: 5,5 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 48/44/38 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 640/470/390 • Dimensioni mm (L x P x H): 700 x 210 x 600 • Peso: 17,0 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
822 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
823 | AABEE3E00 | AD052MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-072 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT | 0 | U.I. 1,5 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD052MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 26/22/19 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 420 x 185) mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi): 430 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
824 | AABEE4E00 | AD072MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-072 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT | 0 | U.I. 2,2 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD072MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 27/23/20 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 420 x 185) mm • Peso: 17,5 kg • Portata d'aria (Hi): 480 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
825 | AABEE6E00 | AD092MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD092-122 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT | 0 | U.I. 2,8 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD092MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 27/23/20 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 420 x 185) mm • Peso: 17,5 kg • Portata d'aria (Hi): 480 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
826 | AABEE9E00 | AD122MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD092-122 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT | 0 | U.I. 3,6 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD122MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 30/27/24 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 420 x 185) mm • Peso: 17,5 kg • Portata d'aria (Hi): 550 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
827 | AABEE5E00 | AD162MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD162-182-242 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT | 0 | U.I. 4,5 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD162MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/29/26 dB • Dimensioni (L x P x H): (850 x 420 x 185) mm • Peso: 18,5 kg • Portata d'aria (Hi): 600 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
828 | AABEE7E00 | AD182MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD162-182-242 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT | 0 | U.I. 5,6 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD182MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/30/27 dB • Dimensioni (L x P x H): (1170 x 420 x 185) mm • Peso: 22,2 kg • Portata d'aria (Hi): 800 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
829 | AABEE8E00 | AD242MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD162-182-242 MSERA(H) | DIM_2025_SLIM DUCT | 0 | U.I. 7,1 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (10-30 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 80 mm. Modello: AD242MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 36/33/30 dB • Dimensioni (L x P x H): (1170 x 420 x 185) mm • Peso: 24 kg • Portata d'aria (Hi): 930 m3/h • Prevalenza regolabile: 0-15-30 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
830 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
831 | AE1QY1Q03 | AD042MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
832 | AE1QY6Q03 | AD052MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
833 | AE1QYAQ03 | AD072MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
834 | AE1QY0Q03 | AD092MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
835 | AE1QYCQ03 | AD122MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
836 | AE1QYVQ02 | AD162MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
837 | AE1QY8Q03 | AD182MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
838 | AE1QYWQ02 | AD242MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 40 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
839 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
840 | AE1QYBQ03 | AD042MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
841 | AE1QYZQ02 | AD052MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
842 | AE1QYQQ03 | AD072MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
843 | AE1QY3Q03 | AD092MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
844 | AE1QY2Q03 | AD122MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
845 | AE1QYYQ02 | AD162MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
846 | AE1QYDQ03 | AD182MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 90 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
847 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
848 | AABEE2E00 | AD052MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT | 0 | U.I. 1,5 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD052MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 29/27/25 dB • Dimensioni (L x P x H): (700 x 700 x 248) mm • Peso: 27 kg • Portata d'aria (H/M/L): 515/440/390 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
849 | AABEG6E00 | AD072MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT | 0 | U.I. 2,2 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD072MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 30/28/25 dB • Dimensioni (L x P x H): (700 x 700 x 248) mm • Peso: 27 kg • Portata d'aria (H/M/L): 545/470/390 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
850 | AABEG5E00 | AD092MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT | 0 | U.I. 2,8 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD092MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 30/28/25 dB • Dimensioni (L x P x H): (700 x 700 x 248) mm • Peso: 27 kg • Portata d'aria (H/M/L): 545/470/390 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
851 | AABEH7E00 | AD122MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT | 0 | U.I. 3,6 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD122MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 31/29/27 dB • Dimensioni (L x P x H): (700 x 700 x 248) mm • Peso: 27 kg • Portata d'aria (H/M/L): 570/495/420 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
852 | AABEH6E00 | AD162MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT | 0 | U.I. 4,5 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD162MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/30/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (700 x 700 x 248) mm • Peso: 28,5 kg • Portata d'aria (H/M/L): 700/625/550 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
853 | AABEL2E00 | AD182MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT | 0 | U.I. 5,6 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD182MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (1100 x 700 x 248) mm • Peso: 36,8 kg • Portata d'aria (H/M/L): 915/765/640 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
854 | AABEL4E00 | AD242MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT | 0 | U.I. 7,1 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD242MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 34/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (1100 x 700 x 248) mm • Peso: 36,8 kg • Portata d'aria (H/M/L): 1275/1050/875 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
855 | AABEL3E00 | AD282MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-200 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT | 0 | U.I. 8 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-200 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD282MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8 kW • Potenza termica nominale: 9 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 35/33/30 dB • Dimensioni (L x P x H): (1100 x 700 x 248) mm • Peso: 36,8 kg • Portata d'aria (H/M/L): 1275/1050/875 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 200 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
856 | AABEP2E00 | AD302MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-180 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT | 0 | U.I. 9 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-180 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD302MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9 kW • Potenza termica nominale: 10 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 36/33/30 dB • Dimensioni (L x P x H): (1100 x 700 x 248) mm • Peso: 39,4 kg • Portata d'aria (H/M/L): 1450/1200/1000 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 180 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
857 | AABEP5E00 | AD382MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-180 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MED_DUCT | 0 | U.I. 11,2 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-180 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD382MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 11,2 kW • Potenza termica nominale: 13 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/35/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (1500 x 700 x 248) mm • Peso: 48,3 kg • Portata d'aria (H/M/L): 2000/1700/1400 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 180 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
858 | AABEP4E00 | AD482MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-180 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MJERAF_MTERAF | 0 | U.I. 14 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-180 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD482MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14 kW • Potenza termica nominale: 16,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 40/36/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (1500 x 700 x 248) mm • Peso: 51,3 kg • Portata d'aria (H/M/L): 2150/1750/1400 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 180 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
859 | AABEP3E00 | AD542MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 20-180 Pa DC (Serie Health) | 0 | ST AD052-542 MJERAH | DIM_2025_MJERAF_MTERAF | 0 | U.I. 16 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (20-180 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 280 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD542MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16 kW • Potenza termica nominale: 18 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/38/34 dB • Dimensioni (L x P x H): (1500 x 700 x 248) mm • Peso: 51,3 kg • Portata d'aria (H/M/L): 2350/1950/1600 m3/h • Prevalenza regolabile: 20 std - max 180 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
860 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
861 | AE1WSGQ02 | AD052MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
862 | AE1WSFQ02 | AD072MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
863 | AE1WSDQ02 | AD092MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
864 | AE1WSEQ02 | AD122MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
865 | AE1WSHQ02 | AD162MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
866 | AE1WXXQ02 | AD182MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
867 | AE1WXYQ02 | AD242MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
868 | AE1WXVQ02 | AD282MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
869 | AE1WXWQ02 | AD302MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
870 | AE1X3NQ01 | AD382MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
871 | AE1X3MQ01 | AD482MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
872 | AE1X3PQ01 | AD542MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 200 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
873 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
874 | AA8ZU6E00 | AD722MTERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct High pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa | 0 | ST_AD722-962MTERAD | DIM_AD722-962MTERAD | 0 | U.I. 22,6 kW Canalizzabile ad alta prevalenza (100-300 Pa) | Unità interna marca Haier, modello canalizzabile ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC Inverter, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa non presente a bordo macchina. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato (750x250 mm). Filtro aria in dotazione. Modello: AD722MTERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 22,6 kW • Potenza termica nominale: 25,2 kW • Livello pressione sonora (S/H/M/L): 53/50/48/46 dB • Dimensioni (L x P x H): (1333 x 750 x 497) mm • Peso: 88 kg • Portata d'aria (S/H/M/L): 4000/3600/3200/2700 m3/h • Prevalenza: 100-300 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 22,22 mm (7/8") liquido: 12,7 mm (1/2") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
875 | AA8ZV8E00 | AD962MTERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct High pressure / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa | 0 | ST_AD722-962MTERAD | DIM_AD722-962MTERAD | 0 | U.I. 28,0 kW Canalizzabile ad alta prevalenza (100-300 Pa) | Unità interna marca Haier, modello canalizzabile ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC Inverter, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa non presente a bordo macchina. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato (750x250 mm). Filtro aria in dotazione. Modello: AD962MTERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28,0 kW • Potenza termica nominale: 31,5 kW • Livello pressione sonora (S/H/M/L): 54/51/49/47 dB • Dimensioni (L x P x H): (1333 x 750 x 497) mm • Peso: 88 kg • Portata d'aria (S/H/M/L) : 4500/4100/3700/3300 m3/h • Prevalenza: 100-300 Pa • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 22,22 mm (7/8") liquido: 12,7 mm (1/2") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
876 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
877 | AA8ZE0E4U | AD482MPERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Duct -Fresh air / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa Aria esterna | 0 | ST AD_482_722_962_MPERA | DIM_2025_MJERAF_MTERAF | 0 | U.I. 14,0 kW Canalizzabile tutta aria esterna alta prevalenza 1600m3/h | Unità interna marca Haier, modello di tipo canalizzabile a tutta aria esterna, ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi con relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa di scarico condensa non presente a bordo macchina. Filtro aria in dotazione. Modello: AD482MPERA Caratteristiche: • Potenza frigorifera nominale: 14,0 kW • Potenza termica nominale: 8,9 kW • Rumorosità (Hi): 48 dB(A) • Dimensioni (L x P x H): (1355 x 876 x 360) mm • Peso: 62 kg • Portata d'aria: 1600 m3/h • Prevalenza: 100-185 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
878 | AA8ZP0E4U | AD722MPERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Duct -Fresh air / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa Aria esterna | 0 | ST AD_482_722_962_MPERA | DIM_2025_MJERAF_MTERAF | 0 | U.I. 22,6 kW Canalizzabile tutta aria esterna alta prevalenza 2300m3/h | Unità interna marca Haier, modello di tipo canalizzabile a tutta aria esterna, ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da quattro ventilatori centrifughi e due motori ventilatori, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa di scarico condensa non presente a bordo macchina. Filtro aria in dotazione. Modello: AD722MPERA Caratteristiche: • Potenza frigorifera nominale: 22,6 kW • Potenza termica nominale: 15,2 kW • Rumorosità (Hi): 55 dB(A) • Dimensioni (L x P x H): (1725 x 876 x 360) mm • Peso: 92 kg • Portata d'aria: 2300 m3/h • Prevalenza: 100-200 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 25,4 mm (1") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
879 | AA8ZR0E4U | AD962MPERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Duct -Fresh air / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
880 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
881 | AA8QH2E00 | AD482MJERAF | IU | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Duct -Fresh air / R410A | 0 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
882 | AA8ZU8E00 | AD722MTERAF | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct -Fresh air / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa Aria esterna | 0 | 0 | DIM_2025_MJERAF_MTERAF | 0 | U.I. 22,0 kW Canalizzabile tutta aria esterna alta prevalenza 2800m3/h | Unità interna marca Haier, modello di tipo canalizzabile a tutta aria esterna, ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da quattro ventilatori centrifughi e due motori ventilatori, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa di scarico condensa non presente a bordo macchina. Filtro aria in dotazione. Modello: AD962MPERA Caratteristiche: • Potenza frigorifera nominale: 28,0 kW • Potenza termica nominale: 17,8 kW • Rumorosità (Hi): 55 dB(A) • Dimensioni (L x P x H): (1725 x 876 x 360) mm • Peso: 92 kg • Portata d'aria: 2800 m3/h • Prevalenza: 100-200 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 25,4 mm (1") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
883 | AA8ZV7E00 | AD962MTERAF | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct -Fresh air / R410A | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa Aria esterna | 0 | ST AD_482_722_962_MPERA | DIM_2025_MJERAF_MTERAF | 0 | U.I. 28,0 kW Canalizzabile tutta aria esterna alta prevalenza 2800m3/h | Unità interna marca Haier, modello di tipo canalizzabile a tutta aria esterna, ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da quattro ventilatori centrifughi e due motori ventilatori, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 480 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa di scarico condensa non presente a bordo macchina. Filtro aria in dotazione. Modello: AD962MTERAF Caratteristiche: • Potenza frigorifera nominale: 28,0 kW • Potenza termica nominale: 17,8 kW • Rumorosità (Hi): 55 dB(A) • Dimensioni (L x P x H): (1725 x 876 x 360) mm • Peso: 92 kg • Portata d'aria: 2800 m3/h • Prevalenza: 100-200 Pa • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 25,4 mm (1") liquido: 9,52 mm (3/8") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
884 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
885 | AABECGE00 | HU092WVLNA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV Hydro Box | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Modulo Idronico | 0 | ST_HU_92_162_312_HYDROBOX | DIM_2025_MRV HYDRO BOX | 0 | U.I. 7,0 Kw modulo idronico VRF | L'unità Hydrobox di Haier consente di utilizzare il sistema VRF per fornire agli utenti il comfort della climatizzazione ad acqua, con riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. Questa soluzione si adatta perfettamente alle installazioni residenziali, commerciali, come residenze, edifici o alberghi, ospedali, ecc. L'unità Hydrobox ha una capacità di riscaldamento fino a 28 kW per modulo e può essere utilizzata in combinazione per una maggiore capacita operativa del sistema. Con un intervallo funzionale della temperatura dell'acqua da 5 º C a 55 º C fornisce il comfort ideale per gli utenti. Collegabile a MRV 5-H, MRV 5-RC e MRV SII Modello: HU092WVLNA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7 kW • Potenza termica nominale: 9 kW • Livello Pressione Sonora (Raffredd.Riscald.): 29/ 32 dB(A) • Dimensioni (H x P x H): (850/ 480 / 310) mm • Peso: 56,0 kg • Portata acqua Min-Standard. : 18/26 L/min • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/2") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
886 | AABECFE00 | HU162WVLNA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV Hydro Box | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Modulo Idronico | 0 | ST_HU_92_162_312_HYDROBOX | DIM_2025_MRV HYDRO BOX | 0 | U.I. 14,0 Kw modulo idronico VRF | L'unità Hydrobox di Haier consente di utilizzare il sistema VRF per fornire agli utenti il comfort della climatizzazione ad acqua, con riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. Questa soluzione si adatta perfettamente alle installazioni residenziali, commerciali, come residenze, edifici o alberghi, ospedali, ecc. L'unità Hydrobox ha una capacità di riscaldamento fino a 28 kW per modulo e può essere utilizzata in combinazione per una maggiore capacita operativa del sistema. Con un intervallo funzionale della temperatura dell'acqua da 5 º C a 55 º C fornisce il comfort ideale per gli utenti. Collegabile a MRV 5-H, MRV 5-RC e MRV SII Modello: HU162WVLNA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14 kW • Potenza termica nominale: 16 kW • Livello Pressione Sonora (Raffredd.Riscald.): 29/ 32 dB(A) • Dimensioni (H x P x H): (850/ 480 / 310) mm • Peso: 56,0 kg • Portata acqua Min-Standard. : 32/46 L/min • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/2") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
887 | AABECHE00 | HU312WVLNA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV Hydro Box | 0 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Modulo Idronico | 0 | ST_HU_92_162_312_HYDROBOX | DIM_2025_MRV HYDRO BOX | 0 | U.I. 28,0 Kw modulo idronico VRF | L'unità Hydrobox di Haier consente di utilizzare il sistema VRF per fornire agli utenti il comfort della climatizzazione ad acqua, con riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. Questa soluzione si adatta perfettamente alle installazioni residenziali, commerciali, come residenze, edifici o alberghi, ospedali, ecc. L'unità Hydrobox ha una capacità di riscaldamento fino a 28 kW per modulo e può essere utilizzata in combinazione per una maggiore capacita operativa del sistema. Con un intervallo funzionale della temperatura dell'acqua da 5 º C a 55 º C fornisce il comfort ideale per gli utenti. Collegabile a MRV 5-H, MRV 5-RC e MRV SII Modello: HU312WVLNA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 31 kW • Livello Pressione Sonora (Raffredd.Riscald.): 29/ 32 dB(A) • Dimensioni (H x P x H): (850/ 480 / 310) mm • Peso: 56,0 kg • Portata acqua Min-Standard. : 63/90 L/min (Circolatore Non Fornito) • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 19,05 mm (3/4") liquido: 9,52 mm (1/2") | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
888 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
889 | TD0052175 | HACI-RP25 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 | 0 | Recuperatore di calore da 250 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 25 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 250 m³/h • Prevalenza: 90 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 73% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 34 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 0,5 • Peso: 30 kg • Dimensioni P x A x L : 815 x 270 x 650 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell’aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull’aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0
890 | TD0052176 | HACI-RP35 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 | 0 | Recuperatore di calore da 350 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 35 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 350 m³/h • Prevalenza: 140 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 74% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 37 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 0,6 • Peso: 37 kg • Dimensioni P x A x L : 815 x 270 x 855 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull’aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0
891 | TD0052177 | HACI-RP50 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 | 0 | Recuperatore di calore da 500 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 50 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 500 m³/h • Prevalenza: 110 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 39 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 0,6 • Peso: 43 kg • Dimensioni P x A x L : 895 x 270 x 955 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0
892 | TD0052181 | HACI-RP65 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 | 0 | Recuperatore di calore da 650 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 65 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 650 m³/h • Prevalenza: 100 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 74% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 40 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 1,2 • Peso: 65 kg • Dimensioni P x A x L : 1185 x 390 x 945 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0
893 | TD0052178 | HACI-RP80 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 | 0 | Recuperatore di calore da 800 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 80 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 800 m³/h • Prevalenza: 140 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 42 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 1,4 • Peso: 71 kg • Dimensioni P x A x L : 1185 x 390 x 1200 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0
894 | TD0052179 | HACI-RP100 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 | 0 | Recuperatore di calore da 1.000 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 100 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 1000 m³/h • Prevalenza: 140 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 43 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 2,1 • Peso: 83 kg • Dimensioni P x A x L : 1200 x 390 x 1290 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0
895 | TD0052180 | HACI-RP130 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_25_35_50_65_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RP25-130 | 0 | Recuperatore di calore da 1.300 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 130 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 1300 m³/h • Prevalenza: 140 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 74,2% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 44 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 2,7 • Peso: 83 kg • Dimensioni P x A x L : 1200 x 390 x 1290 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 10 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie | HN |  |  | ABI0 | ABI1 | [5 empty] | ASI0
896 | TD0052183 | HACI-RP150 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_150_200_320 | DIM_2025_HACI-RP | 0 | Recuperatore di calore totale 1.500 m³/h - scambiatore in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 150 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 1500 m³/h • Prevalenza: 190 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 73% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 62 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 6 • Peso: 190 kg • Dimensioni P x A x L : 2000 x 680 x 1290 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore entalpico in carta di tipo statico a flussi incrociati con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile dal basso per manutenzione. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie. | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
897 | TD0052184 | HACI-RP200 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_150_200_320 | DIM_2025_HACI-RP | 0 | Recuperatore di calore totale 2.300 m³/h - scambiatore in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative “ERP2018”. Modello: HACI-RP 200 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 2300 m³/h • Prevalenza: 240 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 73,2% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 62 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 14 • Peso: 200 kg • Dimensioni P x A x L : 2000 x 680 x 1290 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore entalpico in carta di tipo statico a flussi incrociati con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile dal basso per manutenzione. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie. | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
898 | TD0052185 | HACI-RP320 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico | 0 | ST_HACIRP_150_200_320 | DIM_2025_HACI-RP | 0 | Recuperatore di calore totale 3.100 m³/h - scambiatore in carta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RP 320 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 3100 m³/h • Prevalenza: 190 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 71,4% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 68 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 14 • Peso: 220 kg • Dimensioni P x A x L : 2100 x 680 x 1400 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore entalpico in carta di tipo statico a flussi incrociati con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile dal basso per manutenzione. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie. | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
899 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
900 | TD0052150 | HACI-RPDX50 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV + DX | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore con batteria DX | 0 | ST_HACIRPDX_50_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RPDX | 0 | Recuperatore di calore da 500 m³/h - con batteria ad espansione diretta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta integrata Modello: HACI-RPDX 50 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 500 m³/h • Prevalenza: 90 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 39 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 0,6 • Peso: 90 kg • Dimensioni P x A x L : 904 x 270 x 1450 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza ISO 16890 ePM2,5 95% (con pre-filtro COARSE 50%) sull'aria di rinnovo, filtro COARSE 50% sul flusso di ripresa • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 3 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo YR-E16B(E) di serie | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
901 | TD0052152 | HACI-RPDX80 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV + DX | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore con batteria DX | 0 | ST_HACIRPDX_50_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RPDX | 0 | Recuperatore di calore da 800 m³/h - con batteria ad espansione diretta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta integrata Modello: HACI-RPDX 80 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 800 m³/h • Prevalenza: 120 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 42 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 1,4 • Peso: 100 kg • Dimensioni P x A x L : 1134 x 388 x 1745 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza ISO 16890 ePM2,5 95% (con pre-filtro COARSE 50%) sull'aria di rinnovo, filtro COARSE 50% sul flusso di ripresa • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 3 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo YR-E16B(E) di serie | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
902 | TD0052153 | HACI-RPDX100 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV + DX | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore con batteria DX | 0 | ST_HACIRPDX_50_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RPDX | 0 | Recuperatore di calore da 1000 m³/h - con batteria ad espansione diretta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta integrata Modello: HACI-RPDX 100 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 1000 m³/h • Prevalenza: 115 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 43 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 2,1 • Peso: 105 kg • Dimensioni P x A x L : 1216 x 388 x 1750 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza ISO 16890 ePM2,5 95% (con pre-filtro COARSE 50%) sull'aria di rinnovo, filtro COARSE 50% sul flusso di ripresa • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 3 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo YR-E16B(E) di serie | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
903 | TD0052164 | HACI-RPDX130 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV + DX | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore con batteria DX | 0 | ST_HACIRPDX_50_80_100_130 | DIM_2025_HACI-RPDX | 0 | Recuperatore di calore da 1300 m³/h - con batteria ad espansione diretta ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 74,2% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta integrata Modello: HACI-RPDX 130 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 1300 m³/h • Prevalenza: 105 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 74,2% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 44 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 2,7 • Peso: 105 kg • Dimensioni P x A x L : 1216 x 388 x 1750 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza ISO 16890 ePM2,5 95% (con pre-filtro COARSE 50%) sull'aria di rinnovo, filtro COARSE 50% sul flusso di ripresa • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 3 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo YR-E16B(E) di serie | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
904 | TD0052182 | HACI-RPDX200 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | No | RECUPERATORI VAM-HRV + DX | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
905 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
906 | TD0052162 | HACI-RA 40 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA | 0 | Recuperatore di calore da 400 m³/h - scambiatore in alluminio ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RA 40 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 400 m³/h • Prevalenza: 160 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,6% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 59 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 1,5 • Peso: 90 kg • Dimensioni P x A x L : 1480 x 380 x 800 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile dal basso per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie. | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
907 | TD0053148 | HACI-RA 75 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA | 0 | Recuperatore di calore da 750 m³/h - scambiatore in alluminio ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RA 75 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 750 m³/h • Prevalenza: 120 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 82,9% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 60 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 2,9 • Peso: 140 kg • Dimensioni P x A x L : 1940 x 480 x 990 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie. | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
908 | TD0052159 | HACI-RA100 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA | 0 | Recuperatore di calore da 1.000 m³/h - scambiatore in alluminio ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative “ERP2018”. Modello: HACI-RA 100 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 1000 m³/h • Prevalenza: 130 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 81,6% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 63 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 6 • Peso: 150 kg • Dimensioni P x A x L : 1940 x 480 x 990 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie. | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
909 | TD0052169 | HACI-RA150 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA | 0 | Recuperatore di calore da 1.500 m³/h - scambiatore in alluminio ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RA 150 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 1500 m³/h • Prevalenza: 160 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,3% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 63 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 6 • Peso: 170 kg • Dimensioni P x A x L : 2200 x 550 x 1000 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie. | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
910 | TD0052170 | HACI-RA200 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA | 0 | Recuperatore di calore da 2.050 m³/h - scambiatore in alluminio ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RA 200 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 2050 m³/h • Prevalenza: 120 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,7% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 63 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 6 • Peso: 200 kg • Dimensioni P x A x L : 2200 x 550 x 1400 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie. | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
911 | TD0052172 | HACI-RA320 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA | 0 | Recuperatore di calore da 3.200 m³/h - scambiatore in alluminio ERP2018 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Modello: HACI-RA 320 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 3200 m³/h • Prevalenza: 180 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 86,8% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 69 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 14 • Peso: 240 kg • Dimensioni P x A x L : 2500 x 680 x 1400 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie. | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
912 | TD0052173 | HACI-RA400E | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA | 0 | Recuperatore di calore da 4.000 m³/h - scamb. in alluminio ERP2018 motori EC | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Motori EC Modello: HACI-RA 400E CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 3800 m³/h • Prevalenza: 200 Pa - max 940 • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 84,1% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 70 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Peso: 250 kg • Dimensioni P x A x L : 2500 x 680 x 1400 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi EC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie. | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
913 | TD0052174 | HACI-RA500E | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente | 0 | ST_HACIRA_40_75_100_150_200_320_400_500 | DIM_2025_HACI-RA | 0 | Recuperatore di calore da 5.000 m³/h - scamb. in alluminio ERP2018 motori EC | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP2018". Motori EC Modello: HACI-RA 500E CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 4700 m³/h • Prevalenza: 200 Pa - max 760 • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 84,2% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 73 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Peso: 280 kg • Dimensioni P x A x L : 2500 x 680 x 1700 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi EC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie. | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
914 | TD0052191 | HACI-S 150 3 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S | 0 | Unità trattamento aria da 1500 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 150 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 1500 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 160/500 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,3% • Potenza termica : 8,6 kW • Potenza frigorifera totale : 9,1 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 61 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 9,0 • Peso: 200 kg • Dimensioni P x A x L : 520 x 1080 x 2900 | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
915 | TD0052192 | HACI-S 200 3 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S | 0 | Unità trattamento aria da 2050 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 200 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 2050 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 120/540 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,7% • Potenza termica : 11,3 kW • Potenza frigorifera totale : 12 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 59 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 9,0 • Peso: 235 kg • Dimensioni P x A x L : 720 x 1480 x 2900 | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
916 | TD0052193 | HACI-S 320 3 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S | 0 | Unità trattamento aria da 3200 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 320 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 3200 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 180/375 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 86,8% • Potenza termica : 17,3 kW • Potenza frigorifera totale : 18,5 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 64 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 10,0 • Peso: 270 kg • Dimensioni P x A x L : 720 x 1480 x 3200 | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
917 | TD0052194 | HACI-S 400 3 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S | 0 | Unità trattamento aria da 3800 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 400 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 3800 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 200/330 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 84,1% • Potenza termica : 20,4 kW • Potenza frigorifera totale : 21,7 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 66 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Peso: 290 kg • Dimensioni P x A x L : 720 x 1480 x 3200 | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
918 | TD0052195 | HACI-S 500 3 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S | 0 | Unità trattamento aria da 4700 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 500 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 4700 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 200/200 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 84,2% • Potenza termica : 23,6 kW • Potenza frigorifera totale : 25,1 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 68 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Peso: 350 kg • Dimensioni P x A x L : 720 x 1780 x 3200 | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
919 | TD0052196 | HACI-S 150 4 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S | 0 | Unità trattamento aria da 1500 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 150 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 1500 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 160/500 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,3% • Potenza termica : 10,7 kW • Potenza frigorifera totale : 12 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 61 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 9,0 • Dimensioni P x A x L : 520 x 1080 x 2900 | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
920 | TD0052197 | HACI-S 200 4 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S | 0 | Unità trattamento aria da 2050 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 200 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 2050 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 120/540 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 83,7% • Potenza termica : 14,2 kW • Potenza frigorifera totale : 15,4 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 59 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 9,0 • Dimensioni P x A x L : 720 x 1480 x 2900 | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
921 | TD0052198 | HACI-S 320 4 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S | 0 | Unità trattamento aria da 3200 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 320 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 3200 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 180/375 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 86,8% • Potenza termica : 21 kW • Potenza frigorifera totale : 23,2 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 64 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 10,0 • Dimensioni P x A x L : 720 x 1480 x 3200 | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
922 | TD0052199 | HACI-S 400 4 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S | 0 | Unità trattamento aria da 3800 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 400 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 3800 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 200/330 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 84,1% • Potenza termica : 25,0 kW • Potenza frigorifera totale : 28,0 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 66 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Dimensioni P x A x L : 720 x 1480 x 3200 | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
923 | TD0052200 | HACI-S 500 4 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria | 0 | ST_HACIS_150_200_320_400_500 | DIM HACI-S | 0 | Unità trattamento aria da 4700 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP2018 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP2018" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 500 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R410A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 16890 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM10 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 4700 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 200/200 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR) misurata secondo EN308 pari al 84,2% • Potenza termica : 29,3 kW • Potenza frigorifera totale : 32,5 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 68 dB (A) • Alimentazione elettrica: 230 V, Monofase + Terra, 50/60 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Dimensioni P x A x L : 720 x 1780 x 3200 | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
924 | TD0057037 | SONDA CO2 PARETE | ACC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Unità di trattamento aria | 0 | 0 | 0 | 0 | Sonda CO2 da parete | Sonda CO2 da parete | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
925 | TD0057036 | SONDA UMIDITA' PARETE | ACC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Unità di trattamento aria | 0 | 0 | 0 | 0 | Sonda Umidità parete | Sonda Umidità parete | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
926 | AAA322E4U | HR0500A | ACC | HN | ABI1¦ASI0 | No | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
927 | AAA320E4U | HR0800A | ACC | HN | ABI1¦ASI0 | No | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
928 | AAA321E4U | HR1000A | ACC | HN | ABI1¦ASI0 | No | RECUPERATORI VAM-HRV | 0 | 2 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
929 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
930 | AA1D51E01 | CA0035EANE | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Chiller / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
931 | AA961RE00 | CA0070EANE | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Chiller / R410A | Phase Out | 0 | MRV | S0000306 |  | Chiller | Chiller Y shape ON OFF R410a | 0 | ST_CAxxxEANE | DIM_2025_CHILLER ON-OFF | 0 | Modulo refrigeratore in PDC da 65/70 kW - 2 comp. Scroll - scambiatore a fascio tubiero. | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R410A marca Haier, serie CAxxxEANE ad Alta Efficienza. Dotato di compressori SCROLL e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Scambiatori aria/gas del tipo “V-Shape” per una maggior superficie di scambio. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Motoventilatore trifase DC con geometria della ventola perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. Comando elettronico remotizzabile di serie. Possibilità di collegare fino a 16 moduli CAxxxEANE in parallelo ad un unico comando o integrabili con la serie CA0065EANR. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione. Modello: CA0070EANE Caratteristiche tecniche: • Potenza raffrescamento nominale: 65,0 kW • Potenza assorbita nominale in raffrescamento: 19,2 kW • Potenza riscaldamento nominale: 70,0 kW • Potenza assorbita nominale in riscaldamento: 19,1 kW • EER: 3,39 • COP: 3,66 • Numero dei circuiti : 2 • Numero compressori/tipologia: 2 / SCROLL • Refrigerante tipo / qtà kg / ton. CO₂ equi : R410A / 6*2 / 25,06 • Livello sonoro max: 65 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): (2060x 780x 2170) • Peso in ordine di marcia : 670 kg • Alimentazione: 5 cavi 380-400 V ca, Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Controllo flusso refrigerante con EEV, valvola di espansione a controllo elettronico PID • Range di funzionamento: riscaldamento: -15 ÷ +25,0 C°, raffreddamento: +5 ÷ +48 C° • Numero ventole/tipo : 2/assiale • Scambiatore tipo : fascio tubiero – portata acqua nominale 12 m³/h – perdite interne 45 kPa – Press. Lav 1,0 MPa | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
932 | AA965ZE00 | CA0100EANE | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Chiller / R410A | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
933 | AA965YE00 | CA0130EANE | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Chiller / R410A | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
934 | AA95W0E2Q | CA0065EANR | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Chiller inverter / R410A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | S0000306 |  | Chiller | Chiller Y shape Inverter R410a | 0 | ST_CA0065EANR | DIM_2024_CHILLER CA065EANR | 0 | Modulo refrigeratore in PDC da 60/65 kW - 2 comp. Full DC Inverter Rotary - scambiatore a fascio tubiero. | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R410A marca Haier, serie CA0065EANR ad Alta Efficienza. Dotato di compressori Full DC Inverter Rotary e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Scambiatori aria/gas del tipo “V-Shape” per una maggior superficie di scambio. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Motoventilatore trifase DC con geometria della ventola perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. Comando elettronico remotizzabile di serie. Possibilità di collegare fino a 16 moduli CA0065ANR in parallelo ad un unico comando o integrabili con la serie CAxxxEANE. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione. Modello: CA0065EANR Caratteristiche tecniche: • Potenza raffrescamento nominale: 60 kW • Potenza assorbita nominale in raffrescamento: 20 kW • Potenza riscaldamento nominale: 65 kW • Potenza assorbita nominale in riscaldamento: 19,4 kW • EER: 3,00 • COP: 3,35 • Numero dei circuiti : 2 • Numero compressori/tipologia: 2 / Full DC Inverter Rotary • Refrigerante tipo / qtà kg / ton. CO₂ equi : R410A / 6*2 / 25,06 • Livello sonoro max: 65 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): (2060x 780x 2170) • Peso in ordine di marcia : 750 kg • Alimentazione: 5 cavi 380-400 V ca, Trifase + Neutro + Terra, 50/60 Hz • Controllo flusso refrigerante con EEV, valvola di espansione a controllo elettronico PID • Range di funzionamento: riscaldamento: -25 ÷ +30 °C, raffreddamento: -10 ÷ +50 °C • Numero ventole/tipo : 2/Ventole inverter a basso livello sonoro, insieme al motore ad alta efficienza riducono notevolmente il consumo energetico • Scambiatore tipo : fascio tubiero – portata acqua nominale 10,32 m³/h – perdite interne 45 kPa – Press. Lav 1,0 MPa | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
935 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
936 | AE1YJ0E00 | CA0070HANH | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Chiller inverter / R32 | 0 | 2 | MRV | S0000306 |  | Chiller | Chiller modulare R32 | 0 | ST_CAHANH_70 | DIM_2025_CHILLER CA_HANH | 0 | Modulo refrigeratore in PDC da 65 kW - 1 comp. Inverter Scroll - scambiatore a fascio tubiero - Gas R32 | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R32 marca Haier, serie CA_HANH ad Alta Efficienza. Dotato di 1 compressorE Scroll Inverter con tecnologia EVI e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Ventilatore con diametro di 950mm e con geometria della ventola brevettata da Haier, perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. L'unità può monitorare accuratamente la pressione e la temperatura del sistema in condizioni di gelo, determinare con precisione lo sbrinamento in base al tasso di decadimento della capacità di riscaldamento, garantendo che l'unità funzioni nel modo più efficiente. Dotata di due circuiti refrigeranti possono funzionare in modo indipendente. Mentre un circuito si sbrina, l'altro può funzionare in riscaldamento. Quando si uniscono più moduli, lo scongelamento di un singolo modulo non influisce sugli altri moduli. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
937 | AE1YK1E00 | CA0100HANH | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Chiller inverter / R32 | 0 | 2 | MRV | S0000306 |  | Chiller | Chiller modulare R32 | 0 | ST_CAHANH_100_140 | DIM_2025_CHILLER CA_HANH | 0 | Modulo refrigeratore in PDC da 100 kW - 2 comp. Inverter Scroll - scambiatore a fascio tubiero - Gas R32 | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R32 marca Haier, serie CA_HANH ad Alta Efficienza. Dotato di 2 compressori Scroll Inverter con tecnologia EVI e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Ventilatore con diametro di 950mm e con geometria della ventola brevettata da Haier, perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. L'unità può monitorare accuratamente la pressione e la temperatura del sistema in condizioni di gelo, determinare con precisione lo sbrinamento in base al tasso di decadimento della capacità di riscaldamento, garantendo che l'unità funzioni nel modo più efficiente. Dotata di due circuiti refrigeranti possono funzionare in modo indipendente. Mentre un circuito si sbrina, l'altro può funzionare in riscaldamento. Quando si uniscono più moduli, lo scongelamento di un singolo modulo non influisce sugli altri moduli. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
938 | AE1YK0E00 | CA0140HANH | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Chiller inverter / R32 | 0 | 2 | MRV | S0000306 |  | Chiller | Chiller modulare R32 | 0 | ST_CAHANH_100_140 | DIM_2025_CHILLER CA_HANH | 0 | Modulo refrigeratore in PDC da 130 kW - 2 comp. Inverter Scroll - scambiatore a fascio tubiero - Gas R32 | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R32 marca Haier, serie CA_HANH ad Alta Efficienza. Dotato di 2 compressori Scroll Inverter con tecnologia EVI e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Ventilatore con diametro di 950mm e con geometria della ventola brevettata da Haier, perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. L'unità può monitorare accuratamente la pressione e la temperatura del sistema in condizioni di gelo, determinare con precisione lo sbrinamento in base al tasso di decadimento della capacità di riscaldamento, garantendo che l'unità funzioni nel modo più efficiente. Dotata di due circuiti refrigeranti possono funzionare in modo indipendente. Mentre un circuito si sbrina, l'altro può funzionare in riscaldamento. Quando si uniscono più moduli, lo scongelamento di un singolo modulo non influisce sugli altri moduli. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000306
939 | TD0052300 | M-35_1P0,6 | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit Idronico | 0 | 2 | MRV |  |  | Kit idronico | Pompa di rilancio per chiller | 0 | 0 | 0 | 0 | MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad alta prevalenza da 5,7 m³/h - 25 mCA | Le unità HACI-M sono state specificatamente progettate per ottimizzare le performance di impianti di condizionamento e refrigerazione e per ridurne i tempi di installazione. Le unità costituiscono un sistema integrato, completo di tutti i componenti necessari ad un funzionamento efficiente del circuito idraulico (o per la distribuzione dell’acqua refrigerata). Sono progettate, pre-assemblate ed ogni singola unità è sottoposta a collaudo in fabbrica. Ciò garantisce maggior qualità nell’esecuzione degli impianti e un’installazione più semplice e rapida. I kit sono disponibili con un’ampia gamma di combinazioni Pompa/Accumulo funzionali a qualsiasi tipologia di impianto di refrigerazione o a pompa di calore. Le unità sono realizzate con materiali e finiture concepite per installazioni all’esterno. • MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad ALTA prevalenza da 5,7 m³/h - 25 mCA • Tubazioni coibentate con elastomero anticondensa. • Pompa centrifuga singola o doppia con valvola di intercettazione. • Quadro elettrico di potenza con dispositivo di alternanza pompe d ogni avviamento (versione con 2 pompe), avviamento pompa di riserva in caso di guasto pompa (versione con 2 pompe), protezioni magnetotermiche, contatti per segnalazione a distanza pompe in marcia, grado di protezione IP55. • Completo di : Valvola di sicurezza – Disaeratore – Manometro - Valvole di riempimento / scarico. • Basamento realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato. • Pannellatura autoportante in lamiera di alluminio idonea ad installazioni esterne. • Pannelli facilmente e velocemente removibili. • Facile e rapido accesso al pannello elettrico. • Dimensioni mm L (lato attacchi e quadro el.) x A x P : 790 x 1360 x 650 . • Attacchi acqua, ingresso = uscita - diametro pollici : 1" ½. • Peso kg : 100 (pompa singola) - 114 ( doppia pompa). • Alimentazione trifase 380 V – (5 fili L1+L2+L3+N+G). • Assorbimento max. kW : modello P0,4 = 0,72 - modello P0,6 = 0,97. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
940 | TD0052303 | M-70_1P2 | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit Idronico | 0 | 2 | MRV |  |  | Kit idronico | Pompa di rilancio per chiller | 0 | ST_M701P2 | 0 | 0 | MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad alta prevalenza da 12 m³/h - 19 mCA | Le unità HACI-M sono state specificatamente progettate per ottimizzare le performance di impianti di condizionamento e refrigerazione e per ridurne i tempi di installazione. Le unità costituiscono un sistema integrato, completo di tutti i componenti necessari ad un funzionamento efficiente del circuito idraulico (o per la distribuzione dell’acqua refrigerata). Sono progettate, pre-assemblate ed ogni singola unità è sottoposta a collaudo in fabbrica. Ciò garantisce maggior qualità nell’esecuzione degli impianti e un’installazione più semplice e rapida. I kit sono disponibili con un’ampia gamma di combinazioni Pompa/Accumulo funzionali a qualsiasi tipologia di impianto di refrigerazione o a pompa di calore. Le unità sono realizzate con materiali e finiture concepite per installazioni all’esterno. • MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad ALTA prevalenza da 12 m³/h - 19 mCA • Tubazioni coibentate con elastomero anticondensa. • Pompa centrifuga singola o doppia con valvola di intercettazione. • Quadro elettrico di potenza con dispositivo di alternanza pompe d ogni avviamento (versione con 2 pompe), avviamento pompa di riserva in caso di guasto pompa (versione con 2 pompe), protezioni magnetotermiche, contatti per segnalazione a distanza pompe in marcia, grado di protezione IP55. • Completo di : Valvola di sicurezza – Disaeratore – Manometro - Valvole di riempimento / scarico. • Basamento realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato. • Pannellatura autoportante in lamiera di alluminio idonea ad installazioni esterne. • Pannelli facilmente e velocemente removibili. • Facile e rapido accesso al pannello elettrico. • Dimensioni mm L (lato attacchi e quadro el.) x A x P : 790 x 1360 x 650 . • Attacchi acqua, ingresso = uscita - diametro pollici : 2" ½. • Peso kg : 130 (pompa singola) - 151 ( doppia pompa). • Alimentazione trifase 380 V – (5 fili L1+L2+L3+N+G). • Assorbimento max. kW : modello P1 = 1,1 - modello P2 = 1,5. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
941 | TD0052307 | M-130_1P5 | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit Idronico | 0 | 2 | MRV |  |  | Kit idronico | Pompa di rilancio per chiller | 0 | ST_M1P5_100_130 | 0 | 0 | MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad alta prevalenza da 23,2 m³/h - 19 mCA | Le unità HACI-M sono state specificatamente progettate per ottimizzare le performance di impianti di condizionamento e refrigerazione e per ridurne i tempi di installazione. Le unità costituiscono un sistema integrato, completo di tutti i componenti necessari ad un funzionamento efficiente del circuito idraulico (o per la distribuzione dell’acqua refrigerata). Sono progettate, pre-assemblate ed ogni singola unità è sottoposta a collaudo in fabbrica. Ciò garantisce maggior qualità nell’esecuzione degli impianti e un’installazione più semplice e rapida. I kit sono disponibili con un’ampia gamma di combinazioni Pompa/Accumulo funzionali a qualsiasi tipologia di impianto di refrigerazione o a pompa di calore. Le unità sono realizzate con materiali e finiture concepite per installazioni all’esterno. • MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad ALTA prevalenza da 23,2 m³/h - 19 mCA • Tubazioni coibentate con elastomero anticondensa. • Pompa centrifuga singola o doppia con valvola di intercettazione. • Quadro elettrico di potenza con dispositivo di alternanza pompe d ogni avviamento (versione con 2 pompe), avviamento pompa di riserva in caso di guasto pompa (versione con 2 pompe), protezioni magnetotermiche, contatti per segnalazione a distanza pompe in marcia, grado di protezione IP55. • Completo di : Valvola di sicurezza – Disaeratore – Manometro - Valvole di riempimento / scarico. • Basamento realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato. • Pannellatura autoportante in lamiera di alluminio idonea ad installazioni esterne. • Pannelli facilmente e velocemente removibili. • Facile e rapido accesso al pannello elettrico. • Dimensioni mm L (lato attacchi e quadro el.) x A x P : 790 x 1360 x 650 . • Attacchi acqua, ingresso = uscita - diametro pollici : 2" ½. • Peso kg : 137 (pompa singola) - 163 ( doppia pompa). • Alimentazione trifase 380 V – (5 fili L1+L2+L3+N+G). • Assorbimento max. kW : modello P3 = 1,5 - modello P5 = 3. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
942 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
943 | AAA35KE01 | HC-SA164DBT | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Comando centralizzato | 0 | 10 | MRV | S0000320 |  | Comandi | Comandi Centralizzati | Comandi centralizzati | ST_HCSA164DBT | 0 | 0 | Comando centralizzato (fino a 64 unità) Touch Screen | Comando Centralizzato modello HC-SA164DBT. Possibilità di controllo via WEB/internet tramite modulo wi-fi opzionale "HI-WA164DBI". Sistema intelligente per impianti fino a 64 unità interne. Dispaly 5” LCD TFT full touch screen Black Light. Timer settimanale incorporato. Possibilità di nominare le unità e i gruppi. Visualizzazione allarmi. Gestione max di 32 circuiti frigo indipendenti. Possibilità di controllare contemporaneamente unità MRV e unità linea Supermatch / Residenziale. Uscita MOD-BUS di serie | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000320
944 | AA9C41E00 | YCZ-A004 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Comando centralizzato | 0 | 10 | MRV | S0000320 |  | Comandi | Comandi Centralizzati | Comandi centralizzati | ST_YCZA004 | 0 | 0 | Comando centralizzato (fino a 256 unità) Touch Screen | Comando centralizzato modello YCZ-A004 • sistema smart per medi impianti fino a 256 unità interne • grande display 7" LCD TFT full touch screen • timer settimanale incorporato • possibilità di nominare le unità e i gruppi • visualizzazione allarmi • gestione max di 32 circuiti frigo indipendenti, ognuno con rispettivo convertitore HA-MA164AD • non è possibile controllare contemporaneamente unità Mrv e unità linea supermatch / residenziale. • uscita MOD-BUS di serie | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000320
945 | AA97N3E00 | HC-LA1CDBT | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Comando centralizzato | 0 | 10 | MRV | S0000321 |  | Comandi | Comandi Centralizzati | Comandi centralizzati | ST_HCLA1CDBT | 0 | 0 | Comando centralizzato WEB server (fino a 928 unità) Touch Screen | Comando centralizzato modello HC-LA1CDBT • Sistema di controllo evoluto per grandi impianti fino a 928 unità interne • Possibilità di controllare contemporaneamente unità MRV e Supermatch/Residenziale (max. 800 unità interne MRV e max. 128 unità interne rac&pac) • Ingresso modbus RS-485 per la gestione di apparecchiature elettriche di terzi (es : lampade, sistemi antincendio,ventilazione) • Display da 12,5" touch screen LCD-TFT • Web server integrato con porta ethernet lan via cavo per gestione da remoto tramite IP associato. NO Wi-Fi • Controllo individuale, di gruppo o totale di ogni singola unità • Timer per programmazione evoluto incorporato • Invio di Email con varie notifiche, allarmi, preallarmi fino a 50 indirizzi di posta • Accesso da remoto per controllo parametri funzionali delle unità esterne ed interne • Necessita di adattatore HA-MA1ADB per qualsiasi serie di unità esterne | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000321
946 | AAA526E00 | HI-WA164DBI | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Modulo Wi-Fi | 0 | 10 | MRV |  |  | Comandi | modulo wi-fi | scheda wi-fi | ST_HIWA164DBI | 0 | 0 | Modulo centralizzato Wi-Fi per max 64 U.I. (max 32 U.I. per sing. Circuito frigo) | Modulo centralizzato Wi-Fi per max 64 U.I. (max 32 U.I. per sing. Circuito frigo) Specifiche: • Compatto 86 x 86 x10 mm • Necessita di alimentazione elettrica 12 VDC attraverso alimentatore (non fornito da Haier) • Possibilità di collegamento diretto al centralizzatore HC-SA164DBT attraverso cavetto in dotazione, dal quale si alimenta elettricamente. (alimentatore Haier fornito con centralizzatore HC-SA164DBT) • Un singolo modulo può controllare fino a 64 unità interne, con il limite max di 32 unità interne inserite su un singolo circuto frigorifero. • È possibile collegarlo fino a 100 mt dal centralizzatore o da altre elettroniche specifiche, in modo da raggiungere un area coperta da Wi-Fi • Gestione remota dell'impinato MRV attraverso APP Haier Dedicata (disponibile per Android e iOS) • Funzioni di controllo, on / off, settaggio temperatura, impostazioni timer, settimanale, velocità della ventola. • Funzione monitoraggio allarmi, errori, cronologia degli errori. • Gestione account utente, inclusa registrazione account, modifica password e modifica informazioni account tramite APP. • Comoda condivisione dell'autorità di gestione. L'account principale può condividere la gestione con gli account secondari, senza ripetere la registrazione delle unità. • Ogni singola APP può gestire fino ad un massimo di 256 unità interne. Esempio: 4 moduli wi-fi con 64 Interne cadauno, oppure 7 moduli wi-fi con 36 interne cadauno…etc. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
947 | AACBLPQ00 | HW-BA316AFK | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Comando a Filo Semplificato | New (Sostituisce HW-BA116ABK) | 10 | MRV |  |  | Comandi | Filocomando | Controlli individuali | 0 | 0 | 0 | Filocomando dotato di ampio schermo LCD, (max 16 U.I.) | Pannello di comando a filo marca Haier dotato di ampio schermo LCD ad elevato contrasto e retroilluminazione, Tasti Touch screen e timer giornaliero (Adatto al controllo simultaneo di un numero massimo di 16 unità interne di tipo MRV) Completo di sonda di temperatura per la lettura della temperatura ambiente. Il controllo è dotato di: • Cablaggio bipolare non polarizzato, per una maggiore praticità di installazione • Funzioni base: accensione/spegnimento, modalità, velocità della ventola e impostazione della temperatura • Controllo individuale e di gruppo (max. 16 unità interne) • Ricevitore di segnale a infrarossi integrato per telecomando a infrarossi • Allarme visivo e acustico per perdite di R32 | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
948 | AE2432Q00 | HW-SA301AFK | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Comando a Filo timer Giornaliero | New (Sostituisce HW-SA201ABK) | 10 | MRV |  |  | Comandi | Filocomando | Controlli individuali | 0 | 0 | 0 | Filocomando dotato di ampio schermo LCD, Tasti Touch screen e timer giornaliero (max 16 U.I.) | Pannello di comando a filo marca Haier dotato di ampio schermo LCD ad elevato contrasto e retroilluminazione, Tasti Touch screen e timer giornaliero (Adatto al controllo simultaneo di un numero massimo di 16 unità interne di tipo MRV) Completo di sonda di temperatura per la lettura della temperatura ambiente. Il controllo è dotato di: • ON/OFF dell'unità interna • Modalità di funzionamento: ventilazione, riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento e automatico • Impostazione temperatura ambiente • Impostazione di velocità del ventilatore e modalità Ventilazione Auto • Timer giornaliero • Sensore di temperatura integrato • Visualizzazione codice errore in caso di anomalia • Microinterruttore per gestione della singola unità interna con 2 distinti pannelli di comando in modalità Master / Slave. • Auto restart in caso di mancanza di alimentazione • Controllo indipendente dei deflettori se abbinato a cassette DC Inverter e Controllo della pressione statica se abbinato ad unità canalizzate DC Inverter | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
949 | AE2433Q00 | HW-PB101AFK | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Comando a Filo timer Settimanale | New (Sostituisce HW-PA201ABK) | 10 | MRV |  |  | Comandi | Filocomando | Controlli individuali | 0 | 0 | 0 | Filocomando dotato di ampio schermo LCD, Tasti Touch screen e timer settimanale (max 16 U.I.) | Pannello di comando a filo marca Haier dotato di ampio schermo LCD ad elevato contrasto e retroilluminazione, Tasti Touch screen e timer settimanale (Adatto al controllo simultaneo di un numero massimo di 16 unità interne di tipo MRV) Completo di sonda di temperatura per la lettura della temperatura ambiente. Il controllo è dotato di: • ON/OFF dell'unità interna • Modalità di funzionamento: ventilazione, riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento e automatico • Impostazione temperatura ambiente • Impostazione di velocità del ventilatore e modalità Ventilazione Auto • Timer settimanale/giornaliero • Sensore di temperatura integrato • Visualizzazione codice errore in caso di anomalia • Microinterruttore per gestione della singola unità interna con 2 distinti pannelli di comando in modalità Master / Slave. • Auto restart in caso di mancanza di alimentazione • Controllo indipendente dei deflettori se abbinato a cassette DC Inverter e Controllo della pressione statica se abbinato ad unità canalizzate DC Inverter | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
950 | AE21L1Q00 | SVP-160A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Valvola intercettazione per MRV7 R32 | New | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
951 | AE24S0Q00 | HDEC-R32A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sensore di perdita gas refrigerante R32 | New | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
952 | AACA94Q01 | HA-AA110AD | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ripetitore segnale BUS | New | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
953 | TD0052931 | MTC-001 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Scheda | 0 | 10 | MRV |  |  | Comandi | Adattatore per unità interne | Adattatore per unità interne | ST_MTC001 | 0 | 0 | Adattatore per unità interne per continuità elettrica | Adattatore per garantire continuità elettrica alle unità interne qualora venga interrotta l'alimentazione elettrica ad una o più unità interne collegate ad un sistema MRV. L'adattatore è in grado di alimentare la parte elettronica in bassa tensione dell'unità in modo che quest'ultima continui a comunicare digitalmente con l'unità esterna di riferimento scongiurando il blocco del sistema | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
954 | AA96Q0E00 | HA-MA1ADB | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore | 0 | 10 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_HAMA1ADB | 0 | 0 | Interfaccia per collegamento comando centralizzato | Convertitore dI protocollo Haier obbligatorio per l'utilizzo del comando centralizzato HC-LA1CDBT indipendentemente dalla serie delle unità esterne utilizzate | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
955 | AA9730E29 | HA-MA164AD | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore | 0 | 10 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_HAMA164AD | 0 | 0 | Interfaccia per collegamento comando centralizzato | Convertitore da protocollo Haier a RS-485 - modello HA-MA164AD, da collegare ai sistemi centralizzati (non necessario per unità esterne serie 5). Gestione max di 64 unità interne su unico circuito frigorifero. Questo accessorio, se NON collegato ad un comando centralizzato come convertitore dedicato, può essere utilizzato singolarmente per trasformare il protocollo di comunicazione "Homebus Haier" in "MOD-BUS". (per questa funzione, configurare i selettori presenti nella modalità desiderata) | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
956 | AA0L22E29 | HCM-04 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore | 0 | 10 | MRV |  |  | Comandi | BMS | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_HCM04 | 0 | 0 | Convertitore da protocollo Haier in BACnet | Convertitore Haier > BACnet modello HCM-04 • ogni HCM-04 può controllare 4 circuitI frigo e fino un max di 128 unità interne (32 Unità interne per singolo circuito frigorifero) • Si collega direttamente alle unità esterne serie 5-5H-5RC e alle unità esterne serie NFKERA. Per tutte le altre serie di unità esterne è necessario accoppiare anche l'adattatore HA-MA164AD • Adattatore certificato BTL | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
957 | AA12G0E29 | HCM-05 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller - Adattatore | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
958 | AZ0XY0E02 | HCM-01A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore | 0 | 10 | MRV | S0000321 |  | Comandi | BMS | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_HCM01A | 0 | 0 | HCM-01A sistema di gestione/supervisione locale per impianti di medie dimensioni | Sistema di gestione locale HCM-01A per impianti di medie dimensioni • Sistema di supervisione e gestione impiantì MRV per utilizzo locale su PC. • Convertitore protocollo RS-485 in RS-232 tramite adattatore USB, per utilizzo locale su PC. • Controllo max 400 unità e/o max 32 circuiti frigo indipendenti • Ogni circuito frigo necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterna serie 5) • Gestione di tutti i parametri dell’impianto a zone /gruppi/singoli, timer settimanali e mensili, gestione errori e storico allarmi. • Software di visualizzazione chiaro ed intuitivo • non permette la gestione via WeB / internet • Il software funziona su piattaforma Windows (7 32/64 bits- 8 Pro -10 Pro) • Il software ha una licenza per l’utilizzo su un singolo PC. Se si prevede l’utilizzo su due o più PC è necessario acquistare 2 o più licenze • Possibilità di contabilizzazione dei consumi elettrici. Prevedendo gli adattatori IGU-02 al posto degli HA-MA164AD. Un IGU-02 per ogni circuito frigo, anche per esterne serie 5. Per ogni circuito frigo / IGU-02, bisogna prevedere un «Wattmetro / generatore di impulsi» che rileva gli assorbimenti energetici delle unità esterne e in proporzione genera impulsi di conteggio che l’adattatore IGU-02 riceve e trasforma in valori che il software andrà a gestire e visualizzare. (il wattmetro/generatore di impulsi non è fornito da Haier, in quanto deve essere selezionato e dimensionato in funzione della potenza degli impianti). | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000321
959 | AZ12G0E02 | HCM-03A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore | 0 | 10 | MRV | S0000321 |  | Comandi | BMS | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_HCM03A | 0 | 0 | Sistema di gestione / supervisione con Web Server integrato fino a 1500 U.I. | Sistema di gestione modello HCM-03A per grandi impianti con funzione controllo WeB / internet fino a 1500 unità interne • Controllo locale in rete da PC o da remoto via web/internet. • Ogni adattatore HCM-03A è dotato di web browser integrato con specifico indirizzo IP. Necessita di un collegamento ad una rete con accesso ad internet, tramite cavo ethernet. Una volta configurato, in qualsiasi parte del mondo sarà sufficiente digitare nei motori di ricerca: google Chrome o firefox, l’indirizzo IP fornito insieme all’ HCM-03 per arrivare all’impianto da controllare. L’accesso alla gestione dell’impianto specifico è protetto da password multilivello. • Possibilità di comunicazione con sistemi, non forniti da Haier, attraverso protocollo BACnet - IP, Modbus. • Max 1500 unità interne controllabili . • Fino ad un max di 20 circuiti frigo indipendenti possono essere collegati ad una delle quattro porte disponibili, in modo da ottenerne un sistema che prevede al max 80 circuiti. Ogni circuito frigo necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterna serie 5). • Gestione di tutti i parametri dell’impianto a zone /gruppi/singoli, timer settimanali e mensili, gestione errori e storico allarmi. Software di visualizzazione chiaro ed intuitivo • Possibilità di contabilizzazione dei consumi elettrici. Prevedendo gli adattatori IGU-02 al posto degli HA-MA164AD. Un IGU-02 per ogni circuito frigo, anche per esterne serie 5. Per ogni circuito frigo / IGU-02, bisogna prevedere un «Wattmetro / generatore di impulsi» che rileva gli assorbimenti energetici delle unità esterne e in proporzione genera impulsi di conteggio che l’adattatore IGU-02 riceve e trasforma in valori che il software andrà a gestire e visualizzare. (il wattmetro/generatore di impulsi non è fornito da Haier, in quanto deve essere selezionato e dimensionato in funzione della potenza degli impianti). • Possibilità di inserire il layout dell’edificio come file nel sistema HCM-03A, per poi creare pulsanti di comando specifici all’interno locali di riferimento tramite la pianta caricata. • Tecnologia sviluppata in collaborazione con MaC mini. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000321
960 | AA96L1E00 | HCM-06 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore | 0 | 10 | MRV | S0000321 |  | Comandi | BMS | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_HCM06 | 0 | 0 | Sistema di gestione / supervisione con Web Server integrato fino a 250 U.I. | Sistema di gestione / supervisione medi impianti modello HCM-06 con funzione WeB Server integrata per controllo da remoto / internet. • Controllo locale in rete da PC o da remoto via web/internet. • Ogni adattatore HCM-06 è dotato di web browser integrato con specifico indirizzo IP. Necessita di un collegamento ad una rete con accesso ad internet, tramite cavo ethernet. Una volta configurato in qualsiasi parte del mondo sarà sufficiente digitare nel motore di ricerca web google Chrome , l’indirizzo IP fornito insieme all’ HCM-06 per arrivare all’impianto da controllare. L’accesso alla gestione dell’impianto specifico è protetto da password multilivello. • Possibilità di comunicazione con sistemi, non forniti da Haier, attraverso protocollo BACnet- IP. • Max 250 unità interne controllabili con il modello HCM-06. • Fino ad un max di 32 circuiti frigo indipendenti possono essere controllati. Ogni circuito frigo necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterna serie 5). • Gestione di tutti i parametri dell’impianto a zone /gruppi/singoli, timer settimanali e mensili, gestione errori e storico allarmi. Software di visualizzazione chiaro ed intuitivo • Possibilità di contabilizzazione dei consumi elettrici. Prevedendo gli adattatori IGU-02 al posto degli HA-MA164AD. Un IGU-02 per ogni circuito frigo, anche per esterne serie 5. Per ogni circuito frigo / IGU-02, bisogna prevedere un «Wattmetro / generatore di impulsi » che rileva gli assorbimenti energetici delle unità esterne e in proporzione genera impulsi di conteggio che l’adattatore IGU-02 riceve e trasforma in valori che il software andrà a gestire e visualizzare. (il wattmetro/generatore di impulsi non è fornito da Haier, in quanto deve essere selezionato e dimensionato in funzione della potenza degli impianti). | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000321
961 | TD0052315 | HA-AC-KNX-08 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore | 0 | 10 | MRV | S0000320 |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_KNX_08_16_64 | 0 | 0 | Convertitore per protocollo KNX. Max 8 unità interne | Convertitore per protocollo KNX. Modello HA-AC-KNX-08 • convertitore protocollo Haier MRV > Konnex KNX • ogni HA-AC-KNX può controllare 1 solo circuito frigo e fino un max di 8 unità interne • necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterne serie 5), per controllare le unità interne nel circuito MRV • l’adattatore HA-AC-KNX non necessità di alimentazione elettrica • con l’adattatore HA-AC-KNX non è possibile contabilizzare i consumi elettrici del sistema MRV collegato. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000320
962 | TD0052316 | HA-AC-KNX-16 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore | 0 | 10 | MRV | S0000320 |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_KNX_08_16_64 | 0 | 0 | Convertitore per protocollo KNX. Max 16 unità interne | Convertitore per protocollo KNX. Modello HA-AC-KNX-16 • convertitore protocollo Haier MRV > Konnex KNX • ogni HA-AC-KNX può controllare 1 solo circuito frigo e fino un max di 16 unità interne • necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterne serie 5), per controllare le unità interne nel circuito MRV • l’adattatore HA-AC-KNX non necessità di alimentazione elettrica • con l’adattatore HA-AC-KNX non è possibile contabilizzare i consumi elettrici del sistema MRV collegato. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000320
963 | TD0052317 | HA-AC-KNX-64 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore | 0 | 10 | MRV | S0000320 |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_KNX_08_16_64 | 0 | 0 | Convertitore per protocollo KNX. Max 64 unità interne | Convertitore per protocollo KNX. Modello HA-AC-KNX-64 • convertitore protocollo Haier MRV > Konnex KNX • ogni HA-AC-KNX può controllare 1 solo circuito frigo e fino un max di 64 unità interne • necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterne serie 5), per controllare le unità interne nel circuito MRV • l’adattatore HA-AC-KNX non necessità di alimentazione elettrica • con l’adattatore HA-AC-KNX non è possibile contabilizzare i consumi elettrici del sistema MRV collegato. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0 |  | S0000320
964 | AZ0AA0E07 | YCJ-A002 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Interfaccia | 0 | 10 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia centralizzato | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_YCJA002 | 0 | 0 | Interfaccia per collegamento di sistemi Residenziali/Commerciali Supermatch a comando centralizzato | Interfaccia per il collegamento di sistemi Residenziali/Commerciali Supermatch ai comandi centralizzati. Per sistemi mono split è necessaria una scheda da collegare ad ogni unità interna. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
965 | AA12J0E2R | YCJ-A003 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Interfaccia | 0 | 10 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia centralizzato | Scheda di interfaccia centralizzato | 0 | 0 | 0 | Interfaccia per collegamento comando centralizzato a sistemi Residenziali/Commerciali Supermatch | Interfaccia per collegamento comando centralizzato a sistemi Residenziali/Commerciali Supermatch | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
966 | AZ0XS0E02 | IGU02 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller | Contabilizzare consumi | 10 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_IGU02 | 0 | 0 | IGU02 - adattatore per contabilizzare consumi | Adattatore per contabilizzare consumi modello IGU02 da inserire in sistemi di supervisione/gestione • Convertitore di protocollo Haier a RS-485 da utilizzare obbligatoriamente in combinazione con i sistemi BMS: HCM-01A / 03A / 05-05A, necessario se si vogliono monitorare i consumi elettrici degli impianti MRV. • Ogni IGU-02 può controllare fino ad un max di 40 unità interne • Serve un IGU-02 per ogni circuito frigo, anche per esterne serie 5. Per ogni circuito frigo collegato ad un IGU-02, bisogna prevedere un «Wattmetro / generatore di impulsi» che rileva gli assorbimenti energetici delle unità esterne e in proporzione genera impulsi di conteggio che l’adattatore IGU-02 riceve e trasforma in valori che il software andrà a gestire e visualizzare. (il wattmetro/generatore di impulsi non è fornito da Haier, in quanto deve essere selezionato e dimensionato in funzione della potenza degli impianti). | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
967 | AZ0K60E03 | IGU04 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
968 | AZ11J0E02 | IGU05 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
969 | AA0L21E29 | IGU06 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
970 | AA9VH2B3P | IGU09 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
971 | AA9VH1B3P | IGU10 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
972 | AA9VH0B3P | IGU11 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
973 | AA0L20E29 | IGU07 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller | LonWorks | 10 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_IGU07 | 0 | 0 | ConvertitoreModBus > LonWorks | Convertitore ModBus > LonWorks modello IGU07 • convertitore protocollo Modbus > Lonworks • ogni IGU-07 può controllare 1 solo circuito frigo e fino un max di 32 unità interne • il circuito frigorifero collegato, necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterne serie 5) • l’adattatore igu07 è sprovvisto di trasformatore di alimentazione, quindi è necessario predisporre a cura dell’installatore una alimentazione di 24 volt in Continua (24 vDC). • NON è possibile contabilizzare i consumi elettrici | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
974 | AA97Z0E29 | HW-AA101DBK | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
975 | AA9XK2E00 | AH1-LCAC1 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller | 0 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
976 | AA9VJ0E2R | YR-E16B(E) | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
977 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
978 | TD0052311 | FQG-B335A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Giunto a saldare | Phase Out - Circuito a 2 tubi ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
979 | AZ0Y30E01 | FQG-B335A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 2 TUBI | 0 | Coppia giunti di derivazione (capacità U.I. a valle < 33,5 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B335A. Capacità a valle < 33,5kW. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
980 | TD0052313 | FQG-B2040A | ACC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | 0 | 10 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN |  |  |  | ABI1 | [5 empty] | ASI0
981 | TD0052312 | FQG-B506A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Giunto a saldare | Phase Out - Circuito a 2 tubi ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
982 | AZ0Y40E01 | FQG-B506A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 2 TUBI | 0 | Coppia giunti di derivazione (33,5 kW < capacità U.I. a valle < 50,6 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B506A. Capacità a valle < 50,6kW. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
983 | AZ0Y50E01 | FQG-B730A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 2 TUBI | 0 | Coppia giunti di derivazione (50,6 kW < capacità U.I. a valle < 73,0 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B730A. Capacità a valle < 73kW. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
984 | AZ0Y60E01 | FQG-B1350A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 2 TUBI | 0 | Coppia giunti di derivazione (73 kW < capacità U.I. a valle < 135 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B1350A. Capacità a valle < 135,0kW. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
985 | AA8TS0E29 | FQG-R335A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 3 TUBI | 0 | Terna giunti di derivazione (capacità U.I. a valle < 33,5 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R335A. Capacità a valle < 33,5kW. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
986 | AA8TT0E29 | FQG-R506A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 3 TUBI | 0 | Terna giunti di derivazione (33,5 kW < capacità U.I. a valle < 50,6 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R506A. Capacità a valle < 50,6kW. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
987 | AA8TU0E29 | FQG-R730A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 3 TUBI | 0 | Terna giunti di derivazione (50,6 kW < capacità U.I. a valle < 73,0 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R730A. Capacità a valle < 73,0 kW. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
988 | AA8TV0E29 | FQG-R1350A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 3 TUBI | 0 | Terna giunti di derivazione (73 kW < capacità U.I. a valle < 135 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R1350A. Capacità a valle < 135,0kW. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
989 | AAA470E29 | FQG-R2040A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 3 TUBI | 0 | Terna giunti di derivazione (oltre 135 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R2040A. Capacità a valle del giunto > 135,0 kW. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
990 | AA0YR1E29 | FQG-B2040A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI 2 TUBI | 0 | Coppia giunti di derivazione (oltre 135 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B2040A. Capacità a valle del giunto > 135,0 kW. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
991 | AZ0Z00E01 | HZG-20A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 2 Tubi III-C Plus | 0 | 0 | 0 | Coppia giunti derivazione UE (2 moduli), per MRV III-C PLUS | Coppia di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da due moduli, di sistemi a due tubi Haier MRV III-C PLUS, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-20A. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
992 | AZ0Z10E01 | HZG-30A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 2 Tubi III-C Plus | 0 | 0 | 0 | Doppia coppia giunti derivazione UE (3 moduli), per MRV III-C PLUS | Doppia coppia di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a due tubi Haier MRV III-C PLUS, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-30A. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
993 | AA0Z03E29 | HZG-20B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 2 Tubi MRV-IV | 0 | DIM_2025_GIUNTI UNITA ESTERNE 2 TUBI | 0 | Coppia giunti derivazione UE (2 moduli) | Coppia di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da due moduli, di sistemi a due tubi Haier MRV IV-C, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-20B. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
994 | AA0Z01E29 | HZG-30B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 2 Tubi MRV-IV (per MRV III-C PLUS solo su combinazioni a 4 moduli) | 0 | DIM_2025_GIUNTI UNITA ESTERNE 2 TUBI | 0 | Doppia coppia giunti derivazione UE (3 moduli) | Doppia coppia di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre o quattro moduli, di sistemi a due tubi Haier MRV IV-C e III-C Plus, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-30B. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
995 | AA8TW0E29 | HZG-R20A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi | 0 | 0 | 0 | Terna giunti derivazione UE (2 moduli) | Terna di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da due moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV III-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R20A. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
996 | AA8TX0E29 | HZG-R30A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi | 0 | 0 | 0 | Doppia terna giunti derivazione UE (3 moduli) | Doppia terna di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV III-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R30A. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
997 | AAA400E29 | HZG-R20B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi | 0 | 0 | 0 | Kit giunti derivazione UE (2 moduli), per MRV V-RC | Kit giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV V-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R20B. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
998 | AAA410E29 | HZG-R30B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI UNITA ESTERNE 3 TUBI | 0 | Kit giunti derivazione UE (3 moduli), per MRV V-RC | Kit giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV V-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R30B. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
999 | AAA420E29 | HZG-R40B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi | 0 | DIM_2025_GIUNTI UNITA ESTERNE 3 TUBI | 0 | Kit giunti derivazione UE (4 moduli), per MRV V-RC | Kit giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV V-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R40B. | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1000 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1001 | TD0052318 | FQG-H3704 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Collettore a pettine | 0 | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Collettore di derivazione | 0 | DIM_2025_COLLETTORI 2 TUBI | 0 | Coppia collettori 4 attacchi (capacità U.I. < 30 kW) | Coppia di collettori di derivazione a 4 attacchi, per sistemi Haier MRV, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante, capacità a valle < 30 kW. Modello FQG-H3704 | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1002 | TD0052319 | FQG-H3705 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Collettore a pettine | 0 | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Collettore di derivazione | 0 | DIM_2025_COLLETTORI 2 TUBI | 0 | Coppia collettori 5 attacchi (capacità U.I. < 30 kW) | Coppia di collettori di derivazione a 5 attacchi, per sistemi Haier MRV, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante, capacità a valle < 30 kW. Modello FQG-H3705 | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1003 | TD0052320 | FQG-H3708_35KW | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Collettore a pettine | 0 | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Collettore di derivazione | 0 | DIM_2025_COLLETTORI 2 TUBI | 0 | Coppia collettori 8 attacchi (capacità U.I. < 35 kW) | Coppia di collettori di derivazione a 8 attacchi, per sistemi Haier MRV, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante, capacità a valle < 35 kW. Modello FQG-H3708_35 | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1004 | TD0052321 | FQG-H3708_70KW | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Collettore a pettine | 0 | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Collettore di derivazione | 0 | DIM_2025_COLLETTORI 2 TUBI | 0 | Coppia collettori 8 attacchi (capacità U.I. < 70 kW) | Coppia di collettori di derivazione a 8 attacchi, per sistemi Haier MRV, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante, capacità a valle < 70 kW. Modello FQG-H3708_70 | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1005 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1006 | AA9XF0E29 | MS1-036A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Easy MRV | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole Easy MRV | Easy MRV | ST MS1_036_060_A & MS3-036A | DIM_2025_EASY MRV | 0 | Kit Easy MRV per collegamento n.1 UI Supermatch (potenza UI < 10 kW) | Kit per connessione a sistema MRV di unità interne della linea residenziale e commerciale Supermatch, composto da valvola di espansione e regolazione e relativa elettronica di controllo. Caratteristiche: • Potenza a valle: x < 10,0 kW • Dimensioni (L x P x H): (310 x 217 x 155) mm • Peso: 5 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1007 | AA9XG0E29 | MS1-060A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Easy MRV | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole Easy MRV | Easy MRV | ST MS1_036_060_A & MS3-036A | DIM_2025_EASY MRV | 0 | Kit Easy MRV per collegamento n.1 UI Supermatch (potenza UI < 16 kW) | Kit per connessione a sistema MRV di unità interne della linea residenziale e commerciale Supermatch, composto da valvola di espansione e regolazione e relativa elettronica di controllo. Caratteristiche: • Potenza a valle: x < 16,0 kW • Dimensioni (L x P x H): (310 x 217 x 155) mm • Peso: 5 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1008 | AA9XH0E29 | MS3-036A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Easy MRV | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole Easy MRV | Easy MRV | ST MS1_036_060_A & MS3-036A | DIM_2025_EASY MRV | 0 | Kit Easy MRV per collegamento da 1 a 3 UI Supermatch (potenza a valle < 30 kW) | Kit per connessione a sistema MRV di unità interne della linea residenziale e commerciale Supermatch, composto da valvola di espansione e regolazione e relativa elettronica di controllo. Caratteristiche: • Potenza a valle complessiva: x < 30,0 kW • Potenza a valle di ogni uscita: x < 10,0 kW • Dimensioni (L x P x H): (394 x 227 x 253) mm • Peso: 9 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1009 | AAA360E29 | VP1-112B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Box Valvole | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1010 | AAA363E01 | VP1-112C | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Selezionatrici per impianti a recup calore | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole unita' interna 3 Tubi | VP Box V | ST_VP1_112_180_280 | 0 | 0 | Ripartitore di flusso di refrigerante per impianti a tre tubi (max 5 U.I. - potenza a valle < 11,2 kW) | Ripartitore di flusso di refrigerante per sistemi MRV 5-RC Haier. Modello: VP1-112B Caratteristiche: • Potenza totale delle UI a valle: max 11,2 kW • UI collegabili: da 1 a 5 • Dimensioni (L x P x H): (388 x 277 x 200) mm • Peso: 8,6 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1011 | AAA370E29 | VP1-180B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Box Valvole | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1012 | AAA375E00 | VP1-180C | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Selezionatrici per impianti a recup calore | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole unita' interna 3 Tubi | VP Box V | ST_VP1_112_180_280 | 0 | 0 | Ripartitore di flusso di refrigerante per impianti a tre tubi (max 8 U.I. - 18,0 kW < potenza a valle < 11,2 kW) | Ripartitore di flusso di refrigerante per sistemi MRV 5-RC Haier. Modello: VP1-180B Caratteristiche: • Potenza totale delle UI a valle: max 18,0 kW • UI collegabili: da 1 a 8 • Dimensioni (L x P x H): (388 x 277 x 200) mm • Peso: 8,6 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1013 | AAA380E29 | VP1-280B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Box Valvole | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1014 | AAA383E00 | VP1-280C | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Selezionatrici per impianti a recup calore | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole unita' interna 3 Tubi | VP Box V | ST_VP1_112_180_280 | 0 | 0 | Ripartitore di flusso di refrigerante per impianti a tre tubi (max 8 U.I. - 28,0 kW < potenza a valle < 18,0 kW) | Ripartitore di flusso di refrigerante per sistemi MRV 5-RC Haier. Modello: VP1-280B Caratteristiche: • Potenza totale delle UI a valle: max 28,0 kW • UI collegabili: da 1 a 8 • Dimensioni (L x P x H): (388 x 277 x 200) mm • Peso: 9,3 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1015 | AAA390E29 | VP4-450B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Box Valvole | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1016 | AAA39BE00 | VP4-450C | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Selezionatrici per impianti a recup calore | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole unita' interna 3 Tubi | VP Box 4 uscite V | ST_VP4450C | 0 | 0 | Ripartitore di flusso di refrigerante per impianti a tre tubi, 4 uscite indipendenti caldo/freddo (per uscita max 5 U.I. - 11,2 kW) | Ripartitore di flusso di refrigerante per sistemi MRV 5-RC Haier, modello a 4 uscite indipendenti di funzionamento caldo/freddo. Modello: VP4-450B Caratteristiche: • Potenza totale delle UI a valle: max 45,0 kW • Potenza UI a valle per singola uscita: max 11,2 kW • UI collegabili: da 4 a 20 (max 5 per ogni uscita) • Dimensioni (L x P x H): (405 x 421 x 300) mm • Peso: 18 kg • Alimentazione: 220-240 Vca, monofase + Terra, 50 Hz | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1017 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1018 | AA9XJ0E06 | AH1-070B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit UTA | 0 | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_070_140_280_560_730 | DIM_2025_MRV AHU | 0 | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (3,5 kW < potenza nominale collegata < 7 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 3,5 kW < x < 7 kW • Dimensioni (L x P x H): (420 x 260 x 165) mm • Peso: 5,5 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Comando HW-AA101DBK incluso | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1019 | AA9XJ2E06 | AH1-140B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit UTA | 0 | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_070_140_280_560_730 | DIM_2025_MRV AHU | 0 | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (7 kW < potenza nominale collegata < 14 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 7 kW < x < 14 kW • Dimensioni (L x P x H): (420 x 260 x 165) mm • Peso: 5,5 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Comando HW-AA101DBK incluso | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1020 | AA9XJ1E06 | AH1-280B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit UTA | 0 | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_070_140_280_560_730 | DIM_2025_MRV AHU | 0 | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (14 kW < potenza nominale collegata < 28 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 14 kW < x < 28 kW • Dimensioni (L x P x H): (420 x 260 x 165) mm • Peso: 5,5 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Comando HW-AA101DBK incluso | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1021 | AA9XK0E06 | AH1-560B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit UTA | 0 | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_070_140_280_560_730 | DIM_2025_MRV AHU | 0 | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (28 kW < potenza nominale collegata < 56 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 28 kW < x < 56 kW • Dimensioni (L x P x H): (420 x 260 x 165) mm • Peso: 6,5 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Comando HW-AA101DBK incluso | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1022 | AA9XK1E06 | AH1-730B | ACC | HN¦RN¦CN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit UTA | 0 | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_070_140_280_560_730 | DIM_2025_MRV AHU | 0 | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (56 kW < potenza nominale collegata < 73 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 56 kW < x < 73 kW • Dimensioni (L x P x H): (420 x 260 x 165) mm • Peso: 6,5 kg • Alimentazione: 220-230 Vca, monofase + Terra, 50/60 Hz • Comando HW-AA101DBK incluso | HN | RN | CN |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1023 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1024 | TD0052308 | ACC.GENERICO | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1025 | AZ0KV0E02 | YR-H71 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1026 | AZ0FF0E05 | YR-F02 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1027 | AA9763E3P | YR-NS | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1028 | AA12H2E00 | P2B-1055IB | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1029 | AZ0Q90E02 | PB-950JB | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1030 | AA9WN0E4U | P1B-1050IB-PANEL | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  | ABI1 |  |  |  |  | AGIR | ASI0
1031 | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 2 tubi | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviamento MRV a 2 tubi fino a 7 HP circuito singolo | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1032 | S0000308 | Avv. MRV 2 tubi da 8-12 HP circ. sing. | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 2 tubi | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviamento MRV a 2 tubi da 8 a 12 HP circuito singolo | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1033 | S0000309 | Avv. MRV 2 tubi da 14-20HP circ. sing. | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 2 tubi | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviamento MRV a 2 tubi da 14 a 20 HP circuito singolo | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1034 | S0000310 | Avv. MRV 2 tubi da 22-30HP circ. sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 2 tubi | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviamento MRV a 2 tubi da 22 a 30 HP circuito singolo | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1035 | S0000311 | Avv. MRV 2 tubi da 32-40HP circ. sing. | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 2 tubi | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviamento MRV a 2 tubi da 32 a 40 HP circuito singolo | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1036 | S0000312 | Avv. MRV 2 tubi da 42-72HP circ. sing. | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 2 tubi | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviamento MRV a 2 tubi da 42 a 72 HP circuito singolo | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1037 | S0000314 | Avv. MRV 3 tubi RC fino 10 HP circ. sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 3 tubi | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviamento MRV a 3 tubi RC fino a 10 HP circuito singolo | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1038 | S0000315 | Avv. MRV 3 tubi RC da 12-16 HP circ sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 3 tubi | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviamento MRV a 3 tubi RC da 12 a 16 HP circuito singolo | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1039 | S0000316 | Avv. MRV 3 tubi RC da 18-24 HP circ sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 3 tubi | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviamento MRV a 3 tubi RC da 18 a 24 HP circuito singolo | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1040 | S0000317 | Avv. MRV 3 tubi RC da 26-34 HP circ sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 3 tubi | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviamento MRV a 3 tubi RC da 28 a 34 HP circuito singolo | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1041 | S0000318 | Avv. MRV 3 tubi RC da 36-48 HP circ sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 3 tubi | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviamento MRV a 3 tubi RC da 36 a 48 HP circuito singolo | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1042 | S0000319 | Avviamento UTA con KIT Haier-MRV | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento UTA c | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Avviamento UTA con KIT Haier - MRV | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1043 | S0000320 | Configurazione comandi centraliz./timer | SERV | HN | ABI1 | Yes | onfigurazione comandi centraliz./timer | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Configurazione comandi centralizzati e timer | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1044 | S0000321 | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET | SERV | HN | ABI1 | Yes | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET | 0 | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET | 0 | HN |  |  |  | ABI1
1045 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1046 | MB00GAD00 | H1PL-2J3K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Monophase | Inverter White -Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1047 | MB00G9D00 | H1PL-2J3.6K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Monophase | Inverter White -Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1048 | MB00BSD01 | H0K1200P03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Low Voltage | BMS - Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1049 | MB00C9D00 | B051100P03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Low Voltage | Battery Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1050 | MB00B3D00 | HLS-1X-P1 | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Low Voltage | Cable - Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1051 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1052 | MB00GBD00 | H1PL-1J3K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Monophase | Inverter Gray | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1053 | MB00G4D00 | H1PL-1J3.6K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Monophase | Inverter Gray | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1054 | MB00G5D00 | H1PL-1J6K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Monophase | Inverter Gray | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1055 | MB00B0D00 | H0K1200P03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Low Voltage | BMS | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1056 | MB00C0D00 | B051100P03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Low Voltage | Battery | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1057 | MB01Q0D00 | HBWC-00-LV | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Low Voltage | Cable | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1058 | MB00BPD01 | HQBK-00-1P | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Monophase | E-Tower | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1059 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1060 | MB00BRD01 | H0K6050P03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Threephase | BMS - Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1061 | MB00C8D00 | B40012DP03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Threephase | Battery Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1062 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1063 | MB00K1D00 | H3PH-1J8K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Threephase | Inverter Gray | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1064 | MB00L1D00 | H3PH-1J10K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Threephase | Inverter Gray | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1065 | MB00BSD00 | H0K6050P03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - High Voltage | BMS | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1066 | MB00C1D00 | B40012DP03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - High Voltage | Battery | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1067 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1068 | MB0140E00 | HMK1P-800D-FB | PV Panel | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier | Kit "Plug&Play" | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1069 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1070 | MB00E0D00 | HLP-1X1000-EU | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier | Portable Battery | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1071 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1072 | MB01D8M00 | HH1P-3K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Monophase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1073 | MB01D2M00 | HH1P-3.6K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Monophase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1074 | MB01D3M00 | HH1P-5K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Monophase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1075 | MB01D6M00 | HH1P-6K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Monophase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1076 | MB01C3M00 | HH3P-10K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Threephase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1077 | MB01C5M00 | HH3P-15K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Threephase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1078 | MB01C1M00 | HH3P-20K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Threephase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1079 | MB01F0M00 | HBP-5.0-A | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | Battery | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1080 | MB01E0M00 | HBP-8.0-A | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | Battery | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1081 | MB01G1M00 | HMS-CT120A | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | CTA | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1082 | MB01G2M00 | HMT-CT120A | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | CTA | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1083 | MB01L1M00 | HMT-CT300A | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | CTA | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1084 | MB01L0M00 | HMT-CT600A | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | CTA | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1085 | MB01H0M00 | HC-U4G | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | Communication Module | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1086 | MB01J0M00 | INSK-W | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | Kit Wall | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1087 | MB01K0M00 | INSK-G | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | Kit Ground | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1088 | MB01M0M00 | HG-SS | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | Gateway | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1089 | MB01N1M00 | HEVDC-12S2C5 | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | EV / DC Charger | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1090 | MB01N0M00 | HEVDC-25S2C5 | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | EV / DC Charger | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1091 | MB01P5M00 | HEVAC-7T2C5 | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | EV / AC Charger | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1092 | MB01P1M00 | HEVAC-22T2C5 | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | EV / AC Charger | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1093 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1094 | MB00GFD00 | N1PL-1M3K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter - Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1095 | MB00GED00 | N1PL-1M3.6K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter - Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1096 | MB00H9D00 | N1PL-1M5K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter - Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1097 | MB00H8D00 | N1PL-1M6K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter - Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1098 | MB00CAD00 | NLW-1Y5K | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Low voltage | Battery - Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1099 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1100 | MB0001D00 | NL1P-3KA2/H | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1101 | MB0000D00 | NL1P-3.6KA2/H | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1102 | MB0002D00 | NL1P-6KA2/H | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1103 | MB00C2D00 | NLW-1Y5K | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Low voltage | Battery | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1104 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1105 | MB00GVD00 | N3PH-1N5K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Threephase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1106 | MB00GUD00 | N3PH-1N6K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Threephase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1107 | MB00K6D00 | N3PH-1N8K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Threephase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1108 | MB00L7D00 | N3PH-1N10K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Threephase | Inverter | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1109 | MB00BTD01 | SHB1000PRO-N | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - High voltage | BMS | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1110 | MB00DTD00 | HV5120-S1-N | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - High voltage | Battery | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1111 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1112 | MB0132D00 | NCAC11-7U | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui | EV / AC Charger | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1113 | MB0130D00 | NCAC11-11U | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui | EV / AC Charger | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1114 | MB0131D00 | NCAC11-22U | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui | EV / AC Charger | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1115 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1116 | MB00V3E00 | AU430-27V-MH | PV Panel | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui | Pannel | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1117 | TD0052936 | LR5-54HTB-435 | PV Panel | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui | Pannel - Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1118 | MB00V2E00 | NHO108-430MNB | PV Panel | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui | Pannel | 3 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [6 empty] | AEI0 |  |  | ASI0
1119 | 0 | 0 | 0 | ---¦--- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | --- | ---
1120 | AA0K10E29 | YR-E17 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1121 | AA0YB0E4U | PB-620KB | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1122 | AA1P53E0R | HSU12HEK303/R2(DB)-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1123 | AA1P54E0R | HSU09HEK303/R2(DB) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1124 | AA1P5DE0B | 1U09BN1EAA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1125 | AA1PEEE0J | 1U18EN1EAA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1126 | AA1PL8E01 | H2SM-(9+9)HEK03/R2 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1127 | AA1PXEE01 | 1U24GN1EAA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1128 | AZ0XT0E02 | RE-02 | ACC | HN | ASI0 | No | Accessori | Ricevitore univ. per telecomandi IR | 0 | Catologue |  |  | Comandi | Comando IR | Controlli individuali | 0 | 0 | 0 | Ricevitore universale per telecomandi IR (tutti i modelli) | Ricevitore universale per telecomandi IR senza filo, abbinabile ai telecomandi IR YR-HD ed YR-H71. | HN | [9 empty] | ASI0
1129 | AA2092E01 | AB482MNERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1130 | AA2095E01 | AB182MNERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1131 | AA2HU0E01 | HSU-09RD03/R2(SDB) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1132 | AA2HU3E12 | HSU-09RK03/R2(SDB) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1133 | AA2JT0E29 | AU032FHERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1134 | AA2JX2E4U | AC35S2SG1FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1135 | AA2SX0E4U | AU482FIERA(G) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1136 | AA30A1E4U | 4U26HS1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1137 | AA30B0E4U | 5U34HS1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1138 | AA38W0E4U | 4U30HS1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1139 | AA38X0E4U | 3U19FS1ERA(N) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1140 | AA39T1E00 | AB162MBERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1141 | AA39T2E00 | AB072MBERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1142 | AA39T3E00 | AB122MBERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1143 | AA3RKBE29 | 3U68S2SG1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1144 | AA6LR0E09 | AU362AHERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1145 | AA7A30E0H | AU282AHEAA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1146 | AA7A40E0G | AU36NAIEAA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1147 | AA7SM0E02 | AU48NAIERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1148 | AA7SN0E02 | AU60NAIERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1149 | AA7YA0E02 | ERV0150ANN | VMC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1150 | AA8S30E4U | AB24ES1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1151 | AA8S40E4U | 1U24GS1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1152 | AA8TC0E4U | AV12NMSETA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1153 | AA8TH0E29 | AV10IMVUSA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1154 | AA8TH0E4U | AV10IMVUSA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1155 | AA8TP0E29 | AV12IMVUSA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1156 | AA8TQ0E4U | AV14IMVUSA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1157 | AA8TR0E4U | AV16IMVUSA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1158 | AA8TR1E00 | AV16CMVUSA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1159 | AA8U60E29 | VP1-180A | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1160 | AA8U60E2R | VP4-450A | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1161 | AA8U70E29 | VP1-280A | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1162 | AA8X30E02 | 1U28HS1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1163 | AA8XJ0E4U | AP60KS1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1164 | AA8Z70E4U | AP48DS1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1165 | AA8ZA0E4U | AD382MHERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1166 | AA9020E0E | 2U18FE5ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1167 | AA9021E0E | H2SU18HEKC03/R2(DB | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1168 | AA9024E0E | 2U18FS2ERA(S) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1169 | AA902EE0E | GEM-NX50OUT M | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1170 | AA92S0E4U | AD302MMERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1171 | AA96J0E09 | 1U18FS2ERA(S) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1172 | AA96N2E12 | 1U09EH1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1173 | AA96Q2E0E | 1U09BN2ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1174 | AA9830E23 | YR-E16B | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1175 | AA9832E29 | YR-E16A | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1176 | AA99T0E4U | AB36ES1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1177 | AA99U0E4U | AB48ES1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1178 | AA99U1E4U | AB60ES2ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1179 | AA9AC0E4U | AB302MCERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1180 | AA9AG2E4U | AV24IMVEVA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1181 | AA9AG9E4U | AV18IMVEVA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1182 | AA9AQ1E00 | AB602MNERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1183 | AA9B00E29 | PB-1340IB | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1184 | AA9C40E23 | YCZ-G001 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1185 | AA9C71E00 | KZW-W001 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1186 | AA9C75E00 | HI-WB201DEI | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1187 | AA9D70E4U | 5U45LS1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1188 | AA9E16E4U | PB-700KB | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1189 | AA9E70E29 | AD162MSERA(D) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1190 | AA9EB0E29 | AD242MSERA(D) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1191 | AA9F01E09 | 1U12BS3ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1192 | AA9F51E08 | 1U18EE5ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1193 | AA9FJ4U00 | AS35S2SF1FA-BH-CASING | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1194 | AA9FJ6U00 | AS25S2SF1FA-MB CAS | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1195 | AA9FJ9E08 | AS09BS4HRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1196 | AA9FJHE08 | GES-NX25IN M | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1197 | AA9FJZE08 | GES-NX2G25IN M | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1198 | AA9FK0U6N | KZW-W002 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1199 | AA9FKJE08 | GES-NX35IN M | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1200 | AA9FKKE09 | AS12BS4HRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1201 | AA9FKWE08 | GES-NX2G35IN M | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1202 | AA9GQAE09 | AS50S2SN1FA-NR | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1203 | AA9HV1E08 | 1U24GE5ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1204 | AA9LB0E4U | AC24CS1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1205 | AA9LQ0M29 | AD072MQERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1206 | AA9LQ3M29 | AD092MQERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1207 | AA9LQ4M29 | AD122MQERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1208 | AA9LQ5M29 | AD302MQERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1209 | AA9LQ6M29 | AD182MQERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1210 | AA9LQ7M29 | AD242MQERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1211 | AA9XK0E29 | AH1-560A | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1212 | AA9XW0E4U | 1U28GS2ERA(S) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1213 | AA9XX0E4U | AD28MS2ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1214 | AA9XZ1E08 | 2U14CS4ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1215 | AA9Y21E00 | 1U09QE7ERA-S | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1216 | AA9Y53E00 | 1U12QE7ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1217 | AA9YU1E07 | 1U15BS3ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1218 | AA9YZ6E08 | AS15BS4HRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1219 | AA9Z20E4U | 1UH090N1ERG | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1220 | AA9Z22E29 | 1UH071N1ERG | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1221 | AA9Z30E4U | 1UH105N1ERG | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1222 | AA9ZA1E29 | ABH125K1ERG | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1223 | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1224 | AA9ZR1E3Z | ADH105H1ERG | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1225 | AA9ZU0E29 | PB-950MB | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1226 | AAA2H3E4U | AS122MNERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1227 | AAA2M0E00 | AC160S2SK1FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1228 | AAA2M1E1F | AC60FS1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1229 | AAA2P3E4U | AC125S2SK1FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1230 | AAA2P5E4U | 3U70S2SR3FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1231 | AAA2T1E29 | AD105S2SM3FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1232 | AAA2U1E29 | AD125S2SM3FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1233 | AAA2U1E4U | 5U105S2SS2FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1234 | AAA2U7E00 | AD125S2SM8FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1235 | AAA2V4E00 | AD160S2SM3FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1236 | AAA311E09 | 1U09JEDFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1237 | AAA313E09 | 1U25S2PJ1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1238 | AAA321E09 | 1U12JECFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1239 | AAA324E09 | 1U35S2PJ1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1240 | AAA35GE00 | HC-SA164DBT-CONTROLLER | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1241 | AAA370Z07 | GE-WIFI2018 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1242 | AAA37AE08 | GES-NX25IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1243 | AAA37LE08 | GES-NX2G25IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1244 | AAA37ME08 | GES-NX1H25IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1245 | AAA389E09 | GES-NX35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1246 | AAA38KE09 | GES-NX1H35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1247 | AAA38LE09 | GES-NX2G35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1248 | AAA390U09 | GES-NJGW25IN CASIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1249 | AAA39ME08 | GES-NJGB25IN-1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1250 | AAA39RE08 | GES-NJGB25IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1251 | AAA3BKE09 | GES-NX2G50IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1252 | AAA3CFE07 | GES-NX2G70IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1253 | AAA3D7E07 | AS50S2SF1FA-MB1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1254 | AAA3D9E07 | GES-NJGW50IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1255 | AAA3DAE07 | GES-NJGB50IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1256 | AAA3E8E08 | GES-NX25OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1257 | AAA3ECE08 | 1U09BE8ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1258 | AAA3EGE08 | GES-NX2G25OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1259 | AAA3FDE08 | 1U12BE8ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1260 | AAA3FKE08 | GES-NX2G35OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1261 | AAA3FME08 | GES-NX1H35OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1262 | AAA3G1E08 | 1U25S2SQ1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1263 | AAA3K1E07 | 1U24RE8ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1264 | AAA3KAE07 | GES-NX2G70OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1265 | AAA511E00 | HW-BA101ABT | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1266 | AAA6S9E6W | AS35S2SF2FA-CL | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1267 | AAA6SAE6W | AS35S2SF1FA-CW | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1268 | AAA6SGE6W | AS35S2SF1FA-MW1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1269 | AAA6SLE01 | VIRTUS-12K-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1270 | AAA6U5E09 | GES-NMG70IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1271 | AAA6V1E09 | AS68TEAHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1272 | AAA6V4E09 | HSU-24TK1/R32(DB)- | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1273 | AAA6V8E09 | AS68TEBHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1274 | AAA6VBE09 | AS68TEMHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1275 | AAA6W3E09 | GES-NMG70OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1276 | AAA6X7E12 | AS25TABHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1277 | AAA6Y7E09 | AS35TABHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1278 | AAA860E0P | AS25S2SF1FA-MB1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1279 | AAA863E00 | AS20S2SF2FA-3 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1280 | AAA864E00 | AS25S2SF2FA-3 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1281 | AAA86CU01 | HAS09FAAIN CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1282 | AAA86NU6W | AS09JBJHRA CAS.TR. | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1283 | AAA86SE01 | VIRTUS-9K-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1284 | AAA86UE6W | AS25S2SF1FA-MW1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1285 | AAA8F4E09 | HSU-09TK/R32(DB)-O | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1286 | AAA8L5E09 | HSU-24TK1/R32(DB)- | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1287 | AAA8LAE09 | 1U68REMFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1288 | AAA8M5E09 | HSU-18TK/R32(DB)-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1289 | AAA8M7E09 | 1U50S2SJ2FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1290 | AAA8M9E00 | CY-18FAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1291 | AAA8U2E0E | 2U50FEFFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1292 | AAA8U7E0E | GEM-NM50OUT M | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1293 | AAAA53E0E | GEM-NM40OUT M | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1294 | AAABG7E08 | GES-NJGW35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1295 | AAABGBE08 | GES-NJGW35IN-1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1296 | AAABGDE08 | GES-NJGW35IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1297 | AAABH1E09 | 1U35S2SM1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1298 | AAABH3E09 | GES-NJG35OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1299 | AAABJ1E09 | 1U25S2SM1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1300 | AAABJ3E09 | GES-NJG25OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1301 | AAABJ9Z00 | AH1-RAC1 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1302 | AAACL4E00 | AS50S2SF2FA-3 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1303 | AAACLAE01 | VIRTUS-18K-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1304 | AAACLME07 | AS50S2SF2FA-2 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1305 | AAACM6E09 | AS71S2SF1FA-MW1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1306 | AAACM7E09 | AS71S2SF2FA-2 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1307 | AAACN0E07 | 1U50S2PR1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1308 | AAAJ90E12 | AS35TAMHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1309 | AAAJ92E12 | HSU-12TK1/R32(DB)- | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1310 | AAAJA0E09 | HSU-12TK/R32(DB)-O | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1311 | AAANL0U09 | GES-NMG25IN CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1312 | AAANL2E08 | GES-NIG25IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1313 | AAANL3E08 | GES-NMG25IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1314 | AAANM1E6W | AS20TADHRA-1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1315 | AAANMAE12 | S-AC-7-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1316 | AAANMHE00 | S-AC-7-IN-ENKI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1317 | AAANMJE00 | S-AC-7-IN-ENKI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1318 | AAANN0E09 | GES-NMG25OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1319 | AAANN2E09 | GES-NIG25OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1320 | AAANN6E09 | S-AC-7-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1321 | AAANN7E09 | GES-NMG25OUT-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1322 | AAANP4E09 | GES-NIG25OUT-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1323 | AAANP5E09 | 1U25YEMFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1324 | AAANP6E09 | HSU-09TK1/R32(DB)- | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1325 | AAANQFE09 | S-AC-9-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1326 | AAANQUE00 | S-AC-9-IN-ENKI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1327 | AAANR0E07 | GES-NMG50IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1328 | AAANR2E07 | GES-NJGB50IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1329 | AAANR3E07 | GES-NMG50IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1330 | AAANT1E09 | GES-NMG50OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1331 | AAANT2E09 | 1U50MEMFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1332 | AAANT3E09 | 1U50MEEFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1333 | AAANT4E09 | GES-NJG50OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1334 | AAANTAE09 | S-AC-9-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1335 | AAANTDE09 | GES-NMG50OUT-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1336 | AAANU0E75 | S-AC-8-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1337 | AAANU1E00 | 1U35MEEFRA-1 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1338 | AAANU1E09 | 1U35MEEFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1339 | AAANU2E09 | GES-NIG35OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1340 | AAANU3E00 | H1U12TAAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1341 | AAANU5E09 | GES-NMG35OUT-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1342 | AAANV0E08 | GES-NMG35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1343 | AAANV1E08 | GES-NIG35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1344 | AAANV2E08 | HSU-12TK1/R32(DB)- | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1345 | AAANV3E08 | GES-NMG35IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1346 | AAANW1E08 | S-AC-8-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1347 | AAANW2E00 | AS35TEDHRA(M1) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1348 | AAANW4E08 | S-AC-8-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1349 | AAANW5Z12 | WI-FI USB HEK | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1350 | AAANW9E00 | HAS12TAAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1351 | AAANWDE00 | S-AC-8-IN-ENKI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1352 | AAANWEE00 | S-AC-8-IN-ENKI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1353 | AAAQV0E09 | 1U35S2SQ1FA-NR | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1354 | AAAQY0E00 | AS35S2SN1FA-NRC | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1355 | AAAQY0E09 | AS35S2SN1FA-NR | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1356 | AAAQZ0E08 | 1U50S2SQ1FA-NR | OU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1357 | AAAR10E00 | AS25S2SN1FA-NRC | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1358 | AAAV20E07 | 1U50REJFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1359 | AAAV41E12 | AS35JBJHRA-W | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1360 | AAAV50E07 | 1U25JEJFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1361 | AAAV60E09 | 1U35JEJFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1362 | AAAVY0E00 | 1U71REAFRA FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1363 | AAAYW2E6W | AS42S2SF1FA-MB1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1364 | AAAZR0E00 | AS68TEDHRA-CLC | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1365 | AAAZR3E00 | AS68TEMHRA-C | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1366 | AAAZR5E09 | HSU-24TK2/R32(DB)- | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1367 | AAAZRFE00 | HAS24TAAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1368 | AAAZRKE00 | S-AC-10-IN-ENKI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1369 | AAAZS0E09 | 1U68REEFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1370 | AAAZS7E09 | HSU-24TK2/R32(DB)- | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1371 | AAAZSCE00 | H1U24TAAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1372 | AAAZT0E08 | GES-NMG70IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1373 | AAB0P0E12 | 1U71RECFRA DIZUN | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1374 | AAB0S2E09 | H2SU-14TK1/R2(DB)- | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1375 | AAB0T1E09 | S-AC-11-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1376 | AAB0T4E09 | GEM-NM50OUT M-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1377 | AAB0TQE00 | VIRTUS-9K+12K-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1378 | AAB0U0E08 | GES-NQG25IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1379 | AAB0U0E12 | GES-NIG25IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1380 | AAB0V0E08 | GES-NQG35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1381 | AAB430E07 | 1U25YEEFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1382 | AABEE0E00 | AD052MJERAD | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1383 | AABEH0E00 | AD122MJERAD | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1384 | AABEWKU00 | AS25S2SJ1FA CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1385 | AABEY8U00 | EUAS35S2SJ1FA CASI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1386 | AABF14U00 | AS25PBAHRA-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1387 | AABF1VU01 | CY-09RAIN -CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1388 | AABF20E00 | 1U25YEGFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1389 | AABF40E00 | 1U35YEGFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1390 | AABF52E01 | CY-18QBIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1391 | AABF6JE01 | CY-18QBOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1392 | AABL6ME00 | CY-09TAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1393 | AABL6XU00 | HAS09TAAIN CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1394 | AABL7CE00 | H1U09TAAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1395 | AABL7EE00 | 1U25YEFFRA-1 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1396 | AABL7GE00 | CY-09TAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1397 | AABL8EE00 | CY-12TAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1398 | AABQG5E01 | CY-24RAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1399 | AABQG8E00 | AS68RDAHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1400 | AABQM6E00 | H1U09FAAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1401 | AABQMQE00 | VIRTUS-9K-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1402 | AABQN5E00 | CY-12FAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1403 | AABQN8E00 | H1U12FAAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1404 | AABQNRE00 | VIRTUS-12K-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1405 | AABQQ1U00 | AS35XCAHRA CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1406 | AABQQ2U00 | AS35XCAHRA-DISPLAY | IU |  | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 | [12 empty] | ASI0
1407 | AABQQ8U00 | AS35XCAHRA-BLACK CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1408 | AABRE0U00 | AS35PBAHRA-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1409 | AABRY4E01 | CY-24RAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1410 | AABRYNE00 | 1U68MRAFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1411 | AABSW3E00 | CY-18TAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1412 | AABWX0E00 | HEC25T0-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1413 | AABWYQE00 | CY-09RAOUT-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1414 | AABWZ0E00 | HEC35T0-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1415 | AABX00E00 | HEC35T0-OU | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1416 | AABX0TE00 | CY-12RAOUT-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1417 | AAC0WAE00 | CY-09RAIN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1418 | AAC0X1U00 | AS35RHBHRA CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1419 | AAC0X2U00 | AS35RHBHRA CASE | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1420 | AAC0XAE00 | CY-12RAIN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1421 | AAC0Y7E00 | CY-18RAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1422 | AAC0Z0E00 | 1U50MERFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1423 | AAC0Z4E00 | CY-18RAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1424 | AAC15LE00 | VIRTUS-18K-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1425 | AACALAE02 | HW-WA101ADK | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
1426 | AACBL6E00 | HW-SA201ABK | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1427 | AACBSAE01 | YR-HRS01 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1428 | AACCXBU00 | HAS12RDAIN-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1429 | AACCXCU00 | CY-09QBIN-A-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1430 | AACHM4E00 | CY-09ERIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1431 | AACHN4E00 | CY-12ERIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1432 | AACHR2E00 | CY-12EROUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1433 | AACLL2E00 | CY-09EROUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1434 | AACWL5U00 | AS35SBBHRA-MB-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1435 | AACWL6U00 | AS35SBBHRA-MW-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1436 | AACWV0E00 | AS35S2SF1FA-MW3 |  | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1437 | AACX31T00 | 1U50KS3FRA-TEST | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1438 | AACYY3E00 | GL12ECOR-OU | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1439 | AACZ41T00 | 1U50KS3FRA-TEST | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1440 | AAD0A4E00 | 2GL18ECOR-OUM | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1441 | AAD0B3U00 | CY-09RAIN-A-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1442 | AB8Y71E09 | AP24DF1HRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1443 | AB93C0E05 | AP71UFAHRA FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1444 | AC2040E08 | AD092MLERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1445 | AC2090E07 | AB092MCERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1446 | AC2130E03 | AC162MCERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1447 | AC2630E03 | AV12NMVERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1448 | AC28Z0E02 | AB182MCERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1449 | AC3960E02 | AS122MGERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1450 | AC3990E02 | AS242MGERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1451 | AE1F5ME00 | AW162MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
1452 | AE1U30Q01 | AF072MBFRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1453 | AE1U3PQ00 | AF052MBFRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1454 | AE1U3QQ00 | AF182MBFRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1455 | AE1U3RQ00 | AF092MBFRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1456 | AE1U3SQ00 | AF162MBFR | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1457 | AE1U3TQ00 | AF122MBFRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1458 | AE1VR7M00 | ERV0150BNN | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1459 | AE1VR8M00 | ERV0350BNN | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1460 | AE1VRAM00 | ERV0250BNN | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1461 | AE1VSAM00 | ERV2000BNN | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1462 | AE1VSCM00 | ERV0800BNN | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1463 | AE1VSDM00 | ERV0500BNN | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  |  | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1464 | AE1ZU0E00 | HU102F16AHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
1465 | AE1ZU1E00 | HU102F16AHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
1466 | AE1ZZ0E00 | HU102F24AHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
1467 | AE1ZZ1E00 | HU162F24AHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
1468 | AE1ZZ2E00 | HU102F24AHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
1469 | AE1ZZ3E00 | HU162F24AHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
1470 | AE20Q1Q00 | PB-620QB(B) | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1471 | AE2620Q00 | ATW-E02N | ACC | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1472 | AJ02B4M07 | GED-10YDZ-19 | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1473 | AJ02B5M07 | GED-12YDZ-19 | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1474 | AJ02B6M07 | GED-16YDO-19 | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1475 | AJ02G2U00 | AM12AN1LAA | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1476 | AJ02GAU00 | GEP-09CA | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1477 | AJ02GCM07 | GEP-12CA-19 | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1478 | AJ02GEM07 | AM12AA1GAA | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1479 | AZ0LL0E12 | PB-700IB | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1480 | AZ11K0E02 | YCZ-A003 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1481 | AZ12F0E02 | YR-E14 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1482 | GA0GHAE1C | ES15V-Q1(R) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
1483 | GA0GHCE00 | ES50V-F1 (EU) ELEC | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
1484 | GA0GHDE1C | ES10V-Q1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
1485 | GA0T0BQ07 | WT60V-NCA5(EU) | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN |  |  |  | ABI3 |  |  |  | AGIR | ASI0
1486 | GC0SQ1E16 | HP200M1 | HPWH | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1487 | MB0003D00 | NL1P-5KA2/H | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1488 | MB00BYD00 | SHB1000PRO-N GRAY | BATTERY (PV) | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1489 | MB00D1D00 | HV5120-S1-N GRAY | BATTERY (PV) | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1490 | MB00D5D00 | B051100P03-H(JK) | BATTERY (PV) | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1491 | MB00GLD00 | H1PL-1J6K-EU(JK) | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1492 | MB00H2D00 | S5-EH1P5K-L | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1493 | MB00H3D00 | H1PL-1J5K-EU | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1494 | MB00H4D00 | H1PL-2J5K-EU | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1495 | MB00H5D00 | H1PL-2J6K-EU | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1496 | MB00J1D00 | H3PH-1J6K-EU GREY | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1497 | MB00J3D00 | N3PH-1N6K GRAY | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1498 | MB00K3D00 | N3PH-1N8K GRAY | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1499 | MB01C0M00 | HH3P-25K-A | Inverter |  | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy | [7 empty] | 0 | [12 empty] | ASI0
1500 | MB01C2M00 | HH3P-17K-A | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1501 | MB01L2M00 | TPX-DH | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1502 | MB01L3M00 | EE-EMS-EB02 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1503 | MB01M1M00 | HG-TS | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1504 | MB01U0E00 | HPS-2.5-800 | BATTERY (PV) | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1505 | MB01UAE00 | HPS-2.5 DUMMY L - CASING |  | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1506 | TD0052145 | BDA 900-T | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1507 | TD0052209 | HACI H-HWN_EC25 | IU | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1508 | TD0052210 | HACI H-HWN_EC30 | IU | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1509 | TD0052280 | SUPPORTI ANTIVIBRANTI OU | ACC | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1510 | TD0052285 | YR-HB01 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1511 | TD0052288 | VALV SOVRAPPRESS C/BOCCH 3/4 | ACC | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1512 | TD0052293 | SERBATOIO 40LITRI | ACC | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Heating | [7 empty] | 0 |  |  | HN | RN | [7 empty] | AGIR | ASI0
1513 | TD0052309 | CAVO CONN MULTI | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1514 | TD0052322 | TAPPI IES | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1515 | TD0052323 | CONNETTORE ROOM CARD | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1516 | TD0052324 | AIR PURIFY COMBINATION-1 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1517 | TD0052325 | AIR PURIFY COMBINATION-2 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1518 | TD0052326 | AIR PURIFY COMBINATION-3 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1519 | TD0052327 | RCD FILTER | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1520 | TD0052328 | YR-HE2 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1521 | TD0052329 | KIT MORSETTIER COLLEG.MULTI | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia centralizzato | Scheda di interfaccia centralizzato | 0 | 0 | 0 | Morsettiera per collegamento tra comando centralizzato e unità esterne serie AUxxxNFKERA | 0 | HN | [9 empty] | ASI0
1522 | TD0052330 | FILTRO 3M | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1523 | TD0052929 | INTELL.DETECT.A011800812 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1524 | TD0052930 | ADATT.0150713967 | ACC | HN | ASI0 | No | Adattatore | Verificare | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1525 | TD0052932 | YR-HD/YR-HD01 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1526 | TD0052933 | YR-HG02 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1527 | TD0052934 | YR-HE01 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1528 | TD0052935 | KIT ASXXMNERAC | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1529 | TD0053142 | YR-HJ | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | 0 | 0 | Catologue | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1530 | TD0054469 | VE51100W SAMPLE | BATTERY (PV) |  | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Heating | [7 empty] | 0 | [12 empty] | ASI0
1531 | 2500C2497 | HI-WA101DBWA |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1532 | 2500F2497 | PB-620KB |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1533 | 2500L141Z | YR-NS |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1534 | 2500L151Z | AD160S2SM3FA(H) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1535 | 2500M151Z | AB182MCERA(M) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1536 | 2500O144Z | HW-PB101AFK |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1537 | 2500S2496 | 1U25MECFRA-3 | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1538 | 2501B143Z | IGU04 |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1539 | 2501C150Z | HW-PB101AFK |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1540 | 2501G151Z | AB182MCERA(M) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1541 | 2501M151Z | HZG-R40B |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1542 | 2502L151Z | AF162MBERA |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1543 | 2502M151Z | HW-AA101DBK |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1544 | 2502N151Z | YR-E27 |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1545 | 2502P151Z | HPM10(12)-T200CE-AW1:SAMPLE |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1546 | 2503L151Z | HA-AC-KNX-64 |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1547 | 2503M151Z | SERBATOIO 40LITRI |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1548 | 2504L151Z | AB182MCERA(M) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1549 | 2504N151Z | AU162FYCRA(HW) |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1550 | 2504P151Z | 1U50S2SJ2FA-2 | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1551 | 2505G148Z | H0K6050P03-H |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1552 | 2505L151Z | HZG-R30A |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1553 | 2505M151Z | HP250M3C |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1554 | 2505N151Z | AU162FYCRA(HW) |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1555 | 2505P151Z | 1U50S2SJ2FA-2 | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1556 | 25067P151Z | 1U25MECFRA-3 | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1557 | 2506N151Z | AB182MCERA(M) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1558 | 2506P151Z | PB-950KB-PANEL |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1559 | 2507L151Z | HA-AC-KNX-64 |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1560 | 2508L151Z | 2U40S2SM1FA |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1561 | 2509L151Z | HZG-30A |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1562 | 2509N151Z | HI-WA101DBWA |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1563 | 3001P151Z | HAS12TABIN |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1564 | AACW20E00 | AS35S2SF1FA-MW3 |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1565 | MKGE00020 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1566 | MKGE00021 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1567 | MKGE00022 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1568 | MKGE00023 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1569 | MKGE00024 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1570 | MKGE00025 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1571 | MKGG00019 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1572 | MKGP00032 | H2U14TAAOUT |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1573 | MKGP00035 | CY-12RAIN-A |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1574 | MKGP00050 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1575 | MKGP00051 | AB182MCERA(M) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1576 | MKGP00064 | PB-950KB-PANEL | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1577 | MKGP00073 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1578 | TD0054139 | HPM06(12)-ND2-WW1:SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1579 | TD0054140 | HPM06(12)-200CE-AW1:SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1580 | TD0054141 | HPM12-TND2-H:SAMPLE 12 KW ODU | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1581 | TD0054142 | HPM10(12)-TND2-WW1:SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1582 | TD0054143 | HPM10(12)-T200CE-AW1:SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1583 | TD0054144 | WT150V-SCA3E(EU):SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1584 | TD0054145 | WT300V-SCA3E(EU):SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1585 | TD0054488 | HTS75-1LXZLU1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1586 | TD0054489 | HCF75-2LXGU1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1587 | TD0054490 | HKC1560-R995D2HU1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1588 | TD0054492 | CZR30-1035D1U1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1589 | TD0054493 | CS35-YHU1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1590 | TD0054494 | HRO-600THA SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1591 | TD0054495 | HUF21N SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1592 | TD0054496 | HQZ60-HFAS22 SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1593 | TD0054497 | HQZ60-HFAZ26 SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1594 | TD0054513 | EIK-324A3(EU) SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1595 | TD0054514 | EIF-324C3(EU) SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1596 | TD0054515 | ET100W-B1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1597 | TD0054516 | ET100W-W1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1598 | TD0054517 | EI60C1 (W) SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1599 | TD0054518 | JET-EI6 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1600 | TD0054519 | GRACE-EI9 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1601 | TD0054520 | GRACE-EI9 DEMO SAMPLE: | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1602 | TD0054521 | POWER-EI9 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1603 | TD0054522 | EIL-34L1(EU) SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1604 | TD0054523 | EIL-34CL1(EU) SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1605 | TD0054530 | WT200V-SCA3E(EU) SAMPLE |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1606 | TD0054531 | WT200V-SCA3E(EU) DEMO SAMPLE |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1607 | TD0054532 | CK1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1608 | TD0054533 | 26HPW3 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1609 | TD0054534 | AQUAJET SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1610 | TD0054535 | ZH3 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1611 | TD0054568 | SAMPLE HP80M11-9 |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1612 | TD0054569 | ES200V-LM1(EU) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1613 | TD0054576 | ES50V-FE3(EU) SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1614 | TD0054580 | WT100V-NCA5(EU) SAMPLE |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1615 | TD0054581 | HP110M8-9 SAMPLE | HPWH | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1616 | TD0054583 | HP200M7C-F9 DEMO SAMPLE | HPWH | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1617 | TD0054585 | PH40S10BPY SAMPLE | HPWH | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1618 | TD0054586 | TS300HE-S1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1619 | TD0054587 | UE1.5-S1 SAMPLE |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1620 | TD0054728 | SPARE PART 1 SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1621 | TD0054729 | SPARE PART 2 SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1622 | TD0054730 | SPARE PART 3 SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1623 | TD0054731 | SPARE PART SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1624 | TD0054736 | PROLINE S 2.24 TI SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1625 | TD0054737 | NOBLELINE2.26 TI DEMO SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1626 | TD0054738 | LL1GBQ25-HQ1YQCMU1(JKF)SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1627 | TD0054739 | LL1GBQ25-HQ1YQCMU1(JKF)DEMO SA | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1628 | TD0054740 | HPM10-ND2 SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1629 | TD0054741 | HPM06(12)-ND2-WW1 DEMO SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1630 | TD0054742 | HPM12-TND2-H DEMO SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1631 | TD0054743 | HPM06(12)-200CE-AW1 DEMO SAMPL | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1632 | TD0054744 | HPM06(12)-ND2-WW1 KWIKOTBRANDS | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1633 | TD0054745 | HPM06(12)-200CE-AW1KWIKOTBRAND | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1634 | TD0054746 | HPM12-TND2-H KWIKOTBRAND SAMPL |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1635 | TD0054747 | TP300JEL(MEA) WATERTANK SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1636 | TD0054748 | TP300JEL(MEA) PANEL SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1637 | TD0054749 | TP300JEL(MEA) BRACKET SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1638 | TD0054750 | TP300JEL(MEA) COVER SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1639 | TD0054751 | TP300JEL(MEA) TUBE SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1640 | TD0054752 | P-J-F-2-300 PANEL SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1641 | TD0054753 | P-J-F-2-300 CONTROLLER SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1642 | TD0054754 | P-J-F-2-300 BRACKET SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1643 | TD0054755 | P-J-F-2-300 WATER TANK SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1644 | TD0054756 | ES60H-GFDP-1U1 WATER TANK SAMP | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1645 | TD0054757 | ES60H-GFDP-1U1 PANEL SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1646 | TD0054836 | HPM06-ND2-H | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1647 | TD0054837 | HPM10-TND2-H | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1648 | TD0055028 | HQBK-00-1P |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1649 | TD0055030 | HQBK-00-1P |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1650 | TD0055031 | HQBK-00-1P |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1651 | TD0055032 | AW102MUGHA SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1652 | TD0055034 | 1U25YEFFRA-C | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1653 | TD0055035 | HQBK-00-1P |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1654 | TD0055036 | AW102MUGHA SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1655 | TD0055037 | HQBK-00-1P |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1656 | TD0055038 | HQBK-00-1P |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1657 | TD0055039 | AS35RHBHRA |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1658 | TD0055048 | AW102MUGHA SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant | [7 empty] | 0 |  |  | HN | [9 empty] | ASI0
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496

## Export Tabella_Traslata
ID | Material | Model | Unit type | SalesArea | Sale office | InCatalog | Nota Descritiva | Note Aggiuntive | Min Q.tà | Area | Avviamenti | Accessori | Famiglia | Tipologia | Tecnologia | Catalogo | Dimensionali | Scheda Tecnica | Descrizione Capitolato | Descrizione Capitolato Opzionale
1 | AB97Y0E00 | AP71DFMHRA DIZUN | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cabinet |  | 5 | Catologue
2 | AACKF0E00 | 1U71WEMFRA DIZUN | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cabinet |  | 5 | Catologue
4 | AAC160E00 |  | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Nordic |  | 5 | Catologue
5 | AAC180E00 | 1U25KEHFRA-NR | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Nordic |  | 5 | Catologue
6 | AAC170E00 | AS35XCHHRA-NR | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Nordic |  | 5 | Catologue
7 | AAC190E00 | 1U35KEHFRA-NR | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Nordic |  | 5 | Catologue
8 | AABQN6E00 | 1U35MEHFRA-1 | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Nordic |  | 5 | Catologue
9 | AAC152E00 | 1U50KEFFRA-1 | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Nordic |  | 5 | Catologue
11 | AACCP0E00 | AS25PCHHRA-NR | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl Nordic |  | 5 | Catologue
12 | AACCQ0E00 | AS35PCHHRA-NR | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl Nordic |  | 5 | Catologue
13 | AACCR0E00 | AS50PDHHRA-NR | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl Nordic |  | 5 | Catologue
14 | AACCS0E00 | 1U25KEFFRA-NR | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl Nordic |  | 5 | Catologue
15 | AACCT0E00 | 1U35KEFFRA-NR | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl Nordic |  | 5 | Catologue
16 | AACCU0E00 | 1U50WEFFRA-NR | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl Nordic |  | 5 | Catologue
18 | AAC110E00 | AS25PBBHRA | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl R29 |  | 5 | Catologue
19 | AAC120E00 | 1U25YEBGRA | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl R29 |  | 5 | Catologue
20 | AAC130E00 | AS35PBBHRA | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl R29 |  | 5 | Catologue
21 | AAC140E00 | 1U35YEBGRA | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl R29 |  | 5 | Catologue
23 | AABQM0E00 | 1U25S2SM1FA-2 | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ |  | 30 | Catologue
24 | AABQN0E00 | 1U35S2SM1FA-2 | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ |  | 30 | Catologue
25 | AAAYV0E09 | 1U42S2SM1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ |  | 30 | Catologue
26 | AAC150E00 | 1U50S2SJ2FA-2 | OU | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ |  | 30 | Catologue
27 | AA9ZH1E2J | 1U71S2SR2FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Mono SM+ | Phase Out - ESAUIRTO | 10 | Catologue
28 | AE1XY1E00 | 1U71S2ST1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Sostituisce 1U71S2SR2FA | 10 | Catologue
29 | AA9Z27E00 | 1U105S2SS2FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Mono SM+ | Phase Out - ESAUIRTO | 5 | LCAC
30 | AE1XF6E00 | 1U105S2SQ1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Sostituisce 1U15S2SS2FA | 5 | LCAC
31 | AA9ZJ0E29 | 1U105S2SS1FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Three Phase | 5 | LCAC
32 | AA9Z35E00 | 1U125S2SN2FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Mono SM+ | ESAUIRTO | 5 | LCAC
33 | AE2182E00 | 1U125S2SN3FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Sostituisce 1U125S2SN2FA | 5 | LCAC
34 | AA9Z38E00 | 1U125S2SN2FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Three Phase | 5 | LCAC
35 | AE2181E00 | 1U125S2SN3FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Mono SM+ | Three Phase - New model 226 | 5 | LCAC
36 | AA9Z33E00 | 1U140S2SN1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Phase out | 5 | LCAC
37 | AE2183E00 | 1U140S2SN2FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Mono SM+ | New model 226 | 5 | LCAC
38 | AA9Z34E00 | 1U140S2SN1FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Three Phase phase out | 5 | LCAC
39 | AE2180E00 | 1U140S2SN2FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Mono SM+ | Three Phase - New model 226 | 5 | LCAC
40 | AA9Z37E00 | 1U140S2SP2FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ |  | 5 | LCAC
41 | AA9Z36E00 | 1U140S2SP2FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Three Phase | 5 | LCAC
42 | AA9Z73E00 | 1U160S2SP1FB | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ | Three Phase | 5 | LCAC
43 | AA9WE2E29 | 1UH200W1ERK | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ |  | 5 | LCAC
44 | AA9WF0E29 | 1UH250W1ERK | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Mono SM+ |  | 5 | LCAC
46 | AAB0S0E09 | 2U40S2SM1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:2 |  | 100 | Catologue
47 | AAB0T0E00 | 2U50S2SM1FA-3 | OU | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:2 |  | 100 | Catologue
48 | AAA2PJE00 | 3U55S2SR5FA | OU | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:3 |  | 100 | Catologue
49 | AAA2PHE00 | 3U70S2SR5FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:3 |  | 10 | Catologue
50 | AAA2R7E00 | 4U75S2SR5FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:4 |  | 10 | Catologue
51 | AAA2R5E00 | 4U85S2SR5FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:4 |  | 10 | Catologue
52 | AAA2R6E00 | 5U90S2SS5FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:5 |  | 10 | Catologue
53 | AAA2R8E00 | 5U105S2SS5FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:5 |  | 10 | Catologue
54 | AA9D74E00 | 5U125S2SN1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi SM+ 1:5 |  | 10 | Catologue
56 | AABQPAE00 | AS20XCAHRA-MB | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Black Black |  | 5 | Catologue
57 | AABQPBE00 | AS25XCAHRA-MB | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Black Black |  | 5 | Catologue
58 | AABQQ7E00 | AS35XCAHRA-MB | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Black Black |  | 5 | Catologue
59 | AABQR6E00 | AS42XCAHRA-MB | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | Yes | Expert Black Black | Phase Out - Clean Stock | 5 | Catologue
60 | AABQQAE00 | AS42XCAHRA-MB1 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Expert Black Black | New model Sostituisce AS35XCAHRA-MB | 5 | Catologue
61 | AABQR5E00 | AS50XCAHRA-MB | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Black Black |  | 5 | Catologue
62 | AAC101E00 | AS71XCAHRA-MB | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert Black Black |  | 5 | Catologue
64 | AABQP1E00 | AS20XCAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert White |  | 5 | Catologue
65 | AABQP0E00 | AS25XCAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert White |  | 5 | Catologue
66 | AABQQ0E00 | AS35XCAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert White |  | 5 | Catologue
67 | AABQR1E00 | AS42XCAHRA | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | No | Expert White | Phase Out - ESAUIRTO | 5 | Catologue
68 | AABQQBE00 | AS42XCAHRA-1 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert White | Sostituisce AS42XCAHRA | 5 | Catologue
69 | AABQR0E00 | AS50XCAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert White |  | 5 | Catologue
70 | AAC100E00 | AS71XCAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Expert White |  | 5 | Catologue
72 | AAA869E00 | AS20S2SF1FA-MB3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Black |  | 5 | Catologue
73 | AAA86BE00 | AS25S2SF1FA-MB3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Black |  | 5 | Catologue
74 | AAA6S9E00 | AS35S2SF1FA-MB3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Black |  | 5 | Catologue
75 | AAAYW1E00 | AS42S2SF1FA-MB3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Black |  | 5 | Catologue
76 | AAACL8E00 | AS50S2SF1FA-MB3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Black |  | 5 | Catologue
77 | AAACM9E00 | AS71S2SF1FA-MB3 | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis Black |  | 5 | Catologue
79 | AAA86AE00 | AS20S2SF1FA-MW3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis White |  | 5 | Catologue
80 | AAA86CE00 | AS25S2SF1FA-MW3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis White |  | 5 | Catologue
81 | AAA6S8E00 | AS35S2SF1FA-MW3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis White |  | 5 | Catologue
82 | AAAYW2E00 | AS42S2SF1FA-MW3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis White |  | 5 | Catologue
83 | AAACL9E00 | AS50S2SF1FA-MW3 | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis White |  | 5 | Catologue
84 | AAACM8E00 | AS71S2SF1FA-MW3 | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Flexis White |  | 5 | Catologue
85 | AAAVD0E00 | AS105S2SF2FA-2 | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | IES |  | 5 | LCAC
87 | AABF12E00 | AS20PBAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue
88 | AABF10E00 | AS25PBAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue
89 | AABF30E00 | AS35PBAHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue
90 | AABF23E00 | 1U25YEGFRA-1 | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue
91 | AABF46E00 | 1U35YEGFRA-1 | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl | Phase Out - Clean Stock | 0 | Catologue
93 | AACCXAE00 | AS20PBAHRA-PRE | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 50 | Catologue
94 | AACCX0E00 | AS25PBPHRA-PRE | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 150 | Catologue
95 | AACCY0E00 | AS35PBPHRA-PRE | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 150 | Catologue
96 | AABF50E03 | AS50PDAHRA | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
97 | AACQX0E00 | AS50PDPHRA-PRE | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
98 | AABQG0E00 | AS68PDAHRA | IU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
99 | AACQZ0E00 | AS71PEPHRA-PRE | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
100 | AACCV0E00 | 1U25YEPFRA-PRE | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
101 | AACCW0E00 | 1U35MEPFRA-PRE | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
102 | AABF60E03 | 1U50MEGFRA | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
103 | AACQY0E00 | 1U50KEPFRA-PRE | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
104 | AABSY0E00 | 1U68WEGFRA | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
105 | AACR00E00 | 1U71WEPFRA-PRE | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Pearl |  | 20 | Catologue
107 | AA2JVPE00 | AF25S2SD1FA(H) | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | No | Console | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
108 | AA2JWCE00 | AF25S2SD1FA(D) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console | Sostituisce AF25S2SD1FA(H) | 15 | Catologue
109 | AA2JVQE00 | AF35S2SD1FA(H) | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | No | Console | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
110 | AA2JWDE00 | AF35S2SD1FA(D) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console | Sostituisce AF35S2SD1FA(H) | 15 | Catologue
111 | AA2JVRE00 | AF42S2SD1FA(H) | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | No | Console | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
112 | AA2JWBE00 | AF42S2SD1FA(D) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console | Sostiutisce AF42S2SD1FA(H) | 15 | Catologue
113 | AE1X94E00 | AF50S2SD1FA(H) | IU | HN | ABI0¦ABI3¦ASI0 | No | Console | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
114 | AE1X93E00 | AF50S2SD1FA(D) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console | Sostituisce AF5S2SD1FA(H) | 15 | Catologue
116 | AA9GL2E00 | AD25S2SS1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Low Duct |  | 15 | Catologue
117 | AA9GQ6E01 | AD35S2SS1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Low Duct |  | 15 | Catologue
118 | AA9JB3E00 | AD50S2SS1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Low Duct |  | 15 | Catologue
119 | AA9D19E00 | AD71S2SS1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Low Duct |  | 15 | Catologue
120 | AA9CR2E5U | P1B-890IA/D | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Pannel | AD25 - AD35 | 15 | Catologue
121 | AA9CR1E5U | P1B-1210IA/D | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Pannel | AD5 - AD71 | 15 | Catologue
123 | AAA1WDE00 | AD35S2SM3FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
124 | AE1WY3E00 | AD35S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 15 | Catologue
125 | AAA1XCE00 | AD50S2SM3FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
126 | AE1X1ZE00 | AD50S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 15 | Catologue
127 | AAA1Y6E00 | AD71S2SM3FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
128 | AE1X10E01 | AD71S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | Catologue
129 | AAA2T5E00 | AD105S2SM3FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
130 | AE1QDXE00 | AD105S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | LCAC
131 | AA9DA7E01 | AD125S2SM8FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
132 | AE1QDYE00 | AD125S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | LCAC
133 | AA9DA1E01 | AD140S2SM8FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Med Duct | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
134 | AE1QDZE00 | AD140S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | LCAC
135 | AA9DA5E01 | AD160S2SM3FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | Phase Out | 0 | LCAC
136 | AE1QD0E01 | AD160S2SM9FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Med Duct | New Duct | 5 | LCAC
138 | AA9ZD1E4U | ADH125H1ERG | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | High Duct |  | 5 | LCAC
139 | AA9ZF0E4U | ADH140H1ERG | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | High Duct |  | 5 | LCAC
140 | AAA2G0E4U | ADH160H1ERG | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | High Duct |  | 5 | LCAC
141 | AAA2J1E29 | ADH200H1ERG | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | High Duct |  | 5 | LCAC
142 | AAA2J0E29 | ADH250H1ERG | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | High Duct |  | 5 | LCAC
144 | AA9DA6E01 | AC35S2SG1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
145 | AE1WMCE00 | AC35S2SG2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | Catologue
146 | AA9DABE01 | AC50S2SG1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
147 | AE1WMDE00 | AC50S2SG2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | Catologue
148 | AA9DAZE00 | AC71S2SG1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
149 | AE1WPCE00 | AC71S2SG2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | Catologue
150 | AA9DA9E01 | AC105S2SH1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
151 | AE1WPDE00 | AC105S2SH2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | LCAC
152 | AA9DACE01 | AC125S2SK1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
153 | AE1QCHE00 | AC125S2SK2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | LCAC
154 | AA9DAEE01 | AC140S2SK1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
155 | AE1QCGE00 | AC140S2SK2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | LCAC
156 | AA9DA8E01 | AC160S2SK1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Ceil/Floor | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
157 | AE1QCJE00 | AC160S2SK2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceil/Floor | New Ceil/Floor | 5 | LCAC
159 | TD0052735 | AB25S2SA1FA(H):UI cass+ P1B-1028IB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue
160 | AE1ZQ3E00 | AB25S2SA1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue |  | AA0YBKE00
161 | TD0052737 | AB35S2SA1FA(H):UI cass+P1B-1028IB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue
162 | AE1ZQ5E00 | AB35S2SA1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue |  | AA0YBKE00
163 | TD0052738 | AB50S2SA1FA(H):UI cass+P1B-1348IB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue
164 | AE1ZR2E00 | AB50S2SA1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue |  | AA0YBLE00
165 | TD0052739 | AB71S2SA1FA(H):UI cass+P1B-1348IB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue
166 | AE1ZR5E00 | AB71S2SA1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette 1 way | Cassette 1 way | 5 | Catologue |  | AA0YBLE00
167 | AA0YBKE00 | P1B-1028IB | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 1 way | AB25/35 1 way | 5 | Catologue
168 | AA0YBLE00 | P1B-1348IB | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 1 way | AB5/71 1 way | 5 | Catologue
170 | TD0052711 | AB25S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(H) | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette White |  | 15 | Catologue
171 | TD0052712 | AB25S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(B) | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette Black |  | 15 | Catologue
172 | AA99ALE01 | AB25S2SC2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette |  | 15 | Catologue |  | AA998TE01¦AAA242E02¦AACBSBE01
173 | TD0052715 | AB35S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(H) | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette White |  | 15 | Catologue
174 | TD0052716 | AB35S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(B) | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette Black |  | 15 | Catologue
175 | AA99AKE01 | AB35S2SC2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette |  | 15 | Catologue |  | AA998TE01¦AAA242E02¦AACBSBE01
176 | TD0052722 | AB50S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(H) | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette White |  | 15 | Catologue
177 | TD0052723 | AB50S2SC2FA(H):Un Int cass+PB-620KB(B) | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette Black |  | 15 | Catologue
178 | AA99AME01 | AB50S2SC2FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette |  | 15 | Catologue |  | AA998TE01¦AAA242E02¦AACBSBE01
179 | AA998TE01 | PB-620KB(H) | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 4 way | White | 75 | Catologue
180 | AAA242E02 | PB-620KB(B) | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 4 way | Black | 10 | Catologue
182 | AA9DA2E01 | AB71S2SG1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
183 | TD0053908 | AB71S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC
184 | AE1WJCE01 | AB71S2SR1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  | AA9ZGYE00
185 | AA9DA0E01 | ABH105H1ERG(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
186 | TD0053909 | AB105S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC
187 | AE1WJDE01 | AB105S2SR1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  | AA9ZGYE00
188 | AA9DAAE01 | ABH125K1ERG(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
189 | TD0053910 | AB125S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC
190 | AE1WL4E01 | AB125S2SR1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  | AA9ZGYE00
191 | AA9DA4E01 | ABH140K1ERG(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
192 | TD0053911 | AB140S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC
193 | AE1WL3E01 | AB140S2SR1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  | AA9ZGYE00
194 | AA9DA3E01 | ABH160K1ERG(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cassette | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | LCAC
195 | TD0053912 | AB160S2SR1FA(H) Kit White:Italy/2025/QB | KIT | HN | ABI0¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC
196 | AE1WL5E01 | AB160S2SR1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette | New Cassette QB | 5 | LCAC |  | AA9ZGYE00
197 | AA998UE01 | PB-950KB(H) | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 4 way | Pannel 4 way --> AB71S2SG1 / ABHxxx.. | 5 | LCAC
198 | AA9ZGLE00 | PB-950KB(B) | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 4 way | Pannel 4 way --> AB71S2SG1 / ABHxxx.. | 5 | LCAC
199 | AA9ZGYE00 | PB-950QB(H) | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 4 way | Pannel 4 way -->ABxx S2SR1 | 5 | LCAC
201 | AE1QEPQ01 | AP105S2SE1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cabinet | New 226 | 5 | LCAC
202 | AE1QELE00 | AP105S2SK1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cabinet | Phase out | 5 | LCAC
203 | AE1QENQ01 | AP140S2SE1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cabinet | New 226 | 5 | LCAC
204 | AA8VEUE00 | AP140S2SK1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cabinet | Phase out | 5 | LCAC
205 | AE1QEQQ01 | AP160S2SE1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | No | Cabinet | New 226 | 5 | LCAC
206 | AE1QE0E00 | AP160S2SK1FA(H) | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cabinet | Phase out | 5 | LCAC
208 | AE2041E00 | 3U55S2WR1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi S | Unità Esterna Multi S | 10 | Heating
209 | AE2040E00 | 4U70S2WR1FA | OU | HN¦RN | ABI0¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi S | Unità Esterna Multi S | 10 | Heating
210 | AE2020E00 | AN100S2ST1FA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi S | Serbatoio a Parete Multi S | 10 | Heating
211 | AE2030E00 | AN200S2ST1FA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Multi S | Serbatoio a Basamento Multi S | 10 | Heating
213 | TD0054268 | AW042MUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
214 | AE1F6ME00 | AW042MUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01
215 | TD0054269 | AW062MUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
216 | AE1F6PE00 | AW062MUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01
217 | TD0054270 | AW082MUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
218 | AE1F6QE00 | AW082MUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01
219 | TD0054271 | AW102MUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
220 | AE1F6LE00 | AW102MUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01
221 | TD0054272 | AW122MXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
222 | AE1F55E01 | AW122MXGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01
223 | TD0054273 | AW142MXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
224 | AE1F59E01 | AW142MXGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01
225 | TD0054274 | AW162MXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
226 | AE1F58E01 | AW162MXGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01
227 | TD0054275 | AW10NMUGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
228 | AE1F6NE00 | AW10NMUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01
229 | TD0054276 | AW12NMXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
230 | AE1F57E01 | AW12NMXGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01
231 | TD0054277 | AW14NMXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
232 | AE1F53E01 | AW14NMXGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01
233 | TD0054278 | AW16NMXGHA+ATW-A03N:Kit | KIT | HN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
234 | AE1F54E01 | AW16NMXGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Monoblock Three Phase | 10 | Heating | S0000322 | AACBF1E01
235 | AE1VU8E00 | HU102WAHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Hydro-Split | 10 | Heating | S0000322
236 | AE1VUDE00 | HU162WAHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Hydro-Split | 10 | Heating
237 | AE1VU6E00 | HU10NWAHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Hydro-Split Three Phase | 10 | Heating
238 | AE1VU9E00 | HU16NWAHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Hydro-Split Three Phase | 10 | Heating
239 | AE1ZX2E00 | HU102F20AHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Hydro-All in One | 10 | Heating
240 | AE1ZX0E00 | HU162F20AHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Hydro-All in One | 10 | Heating
241 | AE1ZX3E00 | HU102F20AHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Hydro-All in One Trfifase | 10 | Heating
242 | AE1ZX1E00 | HU162F20AHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Hydro-All in One Trfifase | 10 | Heating
243 | AE1F6YE00 | AW042HUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322
244 | AE1F6GE00 | AW062HUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322
245 | AE1F6FE00 | AW082HUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322
246 | AE1F6DE00 | AW102HUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322
247 | AE21F2E00 | AW122HVGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322
248 | AE1F5QE00 | AW142HVGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322
249 | AE21F3E00 | AW162HVGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Outdoor Hydro Split | 10 | Heating | S0000322
250 | AE21E0E00 | AW10NHUGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Outdoor Hydro Split Three Phase | 10 | Heating | S0000322
251 | AE21F0E00 | AW12NHVGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Outdoor Hydro Split Three Phase | 10 | Heating | S0000322
252 | AE1F5TE00 | AW14NHVGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Outdoor Hydro Split Three Phase | 10 | Heating | S0000322
253 | AE21F1E00 | AW16NHVGHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Outdoor Hydro Split Three Phase | 10 | Heating | S0000322
254 | AACBF1E01 | ATW-A03N | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R29 | Accessorio Obbligatorio | 10 | Heating
255 | AACBF0E01 | ATW-E02 | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R29 | Phase Out | 0 | Heating
257 | AAAA01E00 | AU052FYCRA(HW) | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 1° Gen | Monoblock Phase Out | 10 | Heating
258 | AA2JTCE00 | AU082FYCRA(HW) | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 1° Gen | Monoblock Phase Out | 10 | Heating
259 | AA2JTAE00 | AU112FYCRA(HW) | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 1° Gen | Monoblock | 10 | Heating
260 | AA2JTBE00 | AU162FYCRA(HW) | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 1° Gen | Monoblock | 10 | Heating
261 | AA2JT5E29 | ATW-A01 | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 1° Gen | Accessorio Impianto | 10 | Heating
263 | AE1F60E00 | AW052MUCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322
264 | AE1F69E00 | AW052MUCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322
265 | AE1F62E00 | AW072MUCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
266 | AE1F6CE00 | AW072MUCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322
267 | AE1F61E00 | AW092MUCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
268 | AE1F6BE00 | AW092MUCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322
269 | AE1F51E00 | AW112MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322
270 | AE1F5PE00 | AW112MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322
271 | AE1F53E00 | AW142MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock | 10 | Heating | S0000322
272 | AE1F5NE00 | AW142MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New Model | 10 | Heating | S0000322
273 | AE1F55E00 | AW162MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Monoblock Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322
274 | AE1FM5E00 | AW162MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Monoblock New | 10 | Heating | S0000322
275 | AE1F54E00 | AW11NMXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Three Phase Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322
276 | AE1F5HE00 | AW11NMXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Three Phase -New Model | 10 | Heating | S0000322
277 | AE1F52E00 | AW14NMXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Three Phase Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322
278 | AE1F5GE00 | AW14NMXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Three Phase -New Model | 10 | Heating | S0000322
279 | AE1F50E00 | AW16NMXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | No | A2W_R32 2° Gen | Three Phase Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating | S0000322
280 | AE1F5LE00 | AW16NMXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Three Phase -New Model | 10 | Heating | S0000322
281 | AE1VU2E00 | HU062F20AMNI | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Indoor All in One Phase Out | 10 | Heating
282 | AE1VU3E00 | HU102F20AMNI | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Indoor All in One Phase Out | 10 | Heating
283 | AABEC6E00 | HU062WAMNA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Indoor Split | 10 | Heating
284 | AABEC5E00 | HU102WAMNA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Indoor Split | 10 | Heating
285 | AA2JTHE00 | AW042SSCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Outdoor Split | 10 | Heating | S0000322
286 | AA2JTGE00 | AW062SSCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Outdoor Split | 10 | Heating | S0000322
287 | AA2JTEE00 | AW082SNCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Outdoor Split | 10 | Heating | S0000322
288 | AA2JTFE00 | AW102SNCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Outdoor Split | 10 | Heating | S0000322
289 | AACBFSE00 | ATW-A02 | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto | 10 | Heating
290 | S0000322 | Avv. A2W system | SERV | HN | ABI3¦ASI0 | YES | AVVIAMENTO | costo servizio avviamento pompe calore | 10 | Heating
291 | TD0055229 | AIW-150-STRUTTURAINCASSO | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 0 | Heating
292 | TD0055230 | AIW-150-STRUTTURAUTOPORTANTE | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
293 | TD0055231 | AIW-150-SMALLACS | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
294 | TD0055232 | AIW-150-KITACCUMULO20L | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
295 | TD0055239 | AIW-200-STRUTTURAINCASSO | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
296 | TD0055240 | AIW-200-STRUTTURAUTOPORTANTE | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
297 | TD0055241 | AIW-200-BIGACS | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
298 | TD0055242 | AIW-200-KITACCUMULO40L | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
299 | TD0055243 | AIW-200-COLLEGAMENTOSPLIT | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
300 | TD0055244 | AIW-200-COLLEGAMENTODIRETTO | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
301 | TD0055245 | AIW-200-COLLEGAMENTORILANCIO | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
302 | TD0055237 | AIW-200-GRUPPODIRETTO25-6 | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
303 | TD0055238 | AIW-200-GRUPPOMISCELATO3P25-6 | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
304 | TD0055233 | AIW-BOXELETTRICO | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
305 | TD0055234 | AIW-RESISTENZA-ACS | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
306 | TD0055235 | AIW-VASOESPANSIONEIMPIANTO10L | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W_R32 2° Gen | Accessorio Impianto NEW 226 | 10 | Heating
308 | AA97Z0E1M | YR-E27 | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W | Controller | 10 | Heating
309 | AA97ZEE00 | YR-E27A | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W | Controller | 10 | Heating
310 | AAA35DE01 | HW-WA101DBT | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W | Controller | 10 | Heating
311 | AACC1ZM00 | HI-WA101DBWA | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0¦ABI4 | Yes | A2W | Controller | 10 | Heating
312 | AACBSBE01 | YR-HQS01 | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Telecomando |  | 100 | Catologue |  |  | Comandi | Comando IR | Controlli individuali | ST_YRHQS1 |  |  | Telecomando IR | Telecomando IR marca Haier per la gestione di unità interne MRV e Supermatch, avente le seguenti funzioni: • ON/OFF dell'unità interna • Modalità di funzionamento: ventilazione, riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento e automatico • Impostazione temperatura ambiente • Impostazione di 4 velocità del ventilatore e modalità Ventilazione Auto • Timer giornaliero Completo manuale utente.
313 | AA976VE00 | YR-HRS01 | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Comando | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
314 | AACAJPE00 | HA-SB101DB | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Ricevitore Telecomando |  | 100 | Catologue
315 | AACALNE01 | HW-BA116ABK | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Controller - Comando a Filo Semplificato | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
316 | AACBLAE00 | HW-SA201ABK | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Comando a filo | Sostituisce YR-E17A | 100 | Catologue
317 | AACALPE01 | HW-BA101ABT | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Comando a filo |  | 100 | Catologue |  |  | Comandi | Filocomando | Controlli individuali |  |  |  | Filocomando nero touch screen di design (max 16 U.I.) | Comando a filo per unità interne HW-BA11ABT (neW disponibile da giugno) • Design moderno, led ad alta intensità • Display nero full touch. Illuminazione automatica alla pressione dei tasti. A riposo schermo nero. • NON dotato di orologio ne di timer • Doppia modalità di settaggio temperatura e velocità ventola, a sfioro continuo a ventaglio o agendo sui classici + e - • Funzione quite • Modalità operativa, deflettori in modo on/off • Possibilità di controllo di gruppo fino a 16 unità interne con la stessa modalità operativa • Funzionalità limitate ideale per Hotel • Indicazione intervallo pulizia filtri • Controllo errori • Blocco funzioni da centralizzatore e per bambini • Ricevitore a bordo per telecomandi infrarossi senza filo, per realizzare una doppia modalità di controllo. • Sensore temperatura ambiente di serie. Selezionare il controllo della temperatura ambiente sul comando se si desidera una lettura più accurata ad altezza uomo o in condizioni particolari di installazione. • Possibilità di realizzare una gestione di gruppo con un solo comando, (max 16 interne su un unico comando), le funzionalità e le modalità operative di tutte le interne collegate a quel comando saranno identiche tra loro. Non è possibile una gestione indipendente. Ogni comando verrà replicato su tutte le interne collegate a quel comando allo stesso modo.
318 | AACALME01 | YR-E16B | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | Comando a Filo - settimanale | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
319 | AA983JE00 | HW-PA201ABK | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Comando a Filo | Sostituisce YR-E16B | 100 | Catologue
320 | AAANM0Z00 | WK-B | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Interfaccia |  | 100 | Catologue
321 | AACALLE01 | YR-E17A | ACC | HN¦RN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Catologue
322 | TD0052761 | Gruppo.interf.allarme:YCJ-A002+YCJ-A003 | KIT | HN | ABI0¦ABI1¦ABI3¦ ¦ASI0 | Yes | Controller - Interfaccia | KIT YCJ-A2+YCJ-A3 | 100 | Catologue
324 | GK0GXAE03 | HP80M5 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
325 | GK0GXBE03 | HP110M5 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
326 | GK0GXLE0B | HP150M5 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
327 | GA0SU0E0D | HP200M3 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
328 | GA0SU2E0D | HP250M3C | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | Phase Out (R134a) | 0 | Heating
329 | GA0SU1E0D | HP250M3 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | Phase Out (R134a) | 0 | Heating
331 | GK0H90E00 | HP80M8-9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R29 | 15 | Heating
332 | GK0H91E00 | HP110M8-9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R29 | 15 | Heating
333 | GK0H92E00 | HP150M8-9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R29 | 15 | Heating
334 | GK0HA3E00 | HP200M7-F9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R29 | 15 | Heating
335 | GK0HA1E00 | HP200M7C-F9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R29 | 15 | Heating
336 | GK0HA2E00 | HP250M7-F9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R29 | 15 | Heating
337 | GK0HA0E00 | HP250M7C-F9 | HPWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | HPWH | R29 | 15 | Heating
339 | GA0SW9E0D | UE1.0-S1 | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
340 | GA0SWCE0D | UE1.5-S1 | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
341 | GA0SW7E0D | TS200HE-S1 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
342 | GA0SWAE0D | TS300HE-S1 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | HPWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
344 | GA04J9E01 | ES30V-A3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Meccanico | 15 | Heating
345 | GA04J5E01 | ES50V-A3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Meccanico | 15 | Heating
346 | GA04J7E01 | ES80V-A3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Meccanico | 15 | Heating
347 | GA04J3E01 | ES100V-A3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Meccanico | 15 | Heating
350 | GA04JLE02 | ES80V-RM1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | EWH | Meccanico New | 20 | Heating
351 | GA04JKE02 | ES100V-RM1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | EWH | Meccanico New | 20 | Heating
352 | GA0SZ2E0J | ES30V-VH3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | EWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
353 | GA0SZLE0E | ES50V-VH3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | EWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
354 | GA0SZKE0E | ES80V-VH3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | EWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
355 | GA0SZ1E0J | ES100V-VH3(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | No | EWH | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Heating
357 | GA0SZ7E0N | ES50V-VH3W(EU) | EWH | HN | ABI3¦ASI0 | Yes | EWH | Modello con Wi-Fi | 20 | Heating
358 | GA0SZ9E0N | ES80V-VH3W(EU) | EWH | HN | ABI3¦ASI0 | Yes | EWH | Modello con Wi-Fi | 20 | Heating
359 | GA0SZAE0N | ES100V-VH3W(EU) | EWH | HN | ABI3¦ASI0 | Yes | EWH | Modello con Wi-Fi | 20 | Heating
361 | GA0SZ5E0M | ES50V-TF7W(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Doppio Serbatoio ¦ Wi-Fi | 20 | Heating
362 | GA0SZ6E0M | ES80V-TF7W(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Doppio Serbatoio ¦ Wi-Fi | 20 | Heating
363 | GA0FW4E00 | ES100V-TF7W(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Doppio Serbatoio ¦ Wi-Fi | 20 | Heating
365 | GA0U75E00 | ES10V-SQM1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Sopra Lavello | 20 | Heating
366 | GA0U77E00 | ES10V-SQM2(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Sotto Lavello | 20 | Heating
367 | GA0U74E00 | ES15V-SQM1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Sopra Lavello | 20 | Heating
368 | GA0U76E00 | ES15V-SQM2(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Sotto Lavello | 20 | Heating
369 | GA0SCQE00 | ES30V-SQM1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Sopra Lavello | 20 | Heating
370 | GA0SCRE00 | ES30V-SQM2(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | EWH | Sotto Lavello | 20 | Heating
372 | MB00BJD01 | DAC7321C | ACC | HN | ABI3¦ASI0 | Yes | Accessorio | Meter Trifase Wi-Fi | 5 | Heating
373 | MB00BLD01 | DAC2121C | ACC | HN | ABI3¦ASI0 | Yes | Accessorio | Meter Trifase Wi-Fi | 5 | Heating
375 | AABL6NE00 | AS25TAEHRA(M) | IU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
376 | AABL8FE00 | AS35TAEHRA(M) | IU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
377 | AABL60E00 | AS25THMHRA-C | IU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
378 | AABL80E00 | AS35TAMHRA-C | IU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
379 | AAANQ3E00 | AS50TDMHRA-C | IU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
380 | AABSXPE00 | AS68TDRHRA-C | IU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
381 | AABL70E00 | 1U25YEFFRA-C | OU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
382 | AABL90E00 | 1U35YEFFRA-C | OU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
383 | AABF61E00 | 1U50MEMFRA-C | OU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
384 | AABSY7E00 | 1U68WEGFRA-C | OU | HN | ABI0¦ASI0 | No | Geos | Phase Out | 0 | Entry Line
386 | AAC0W0E00 | AS25RHBHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Geos R |  | 50 | Entry Line
387 | AAC0X0E00 | AS35RHBHRA | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Geos R |  | 50 | Entry Line
388 | AABWYDE00 | 1U25YERFRA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Geos R |  | 50 | Entry Line
389 | AABX0GE00 | 1U35YERFRA | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Geos R |  | 50 | Entry Line
391 | AABF1DE01 | AS25RBAHRA-3 | IU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
392 | AABF39E01 | AS35RBAHRA-3 | IU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
393 | AAC0Y8E00 | AS50RCBHRA-3 | IU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
394 | AABQG9E01 | AS68RDAHRA-3 | IU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
395 | AABF2TE00 | 1U25YESFRA-3 | OU | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
396 | AABF4ZE00 | 1U35YESFRA-3 | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
397 | AAC0Z5E00 | 1U50MERFRA-3 | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
398 | AABRY6E01 | 1U68MRAFRA-3 | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
400 | AABF3BE01 | AS35RBAHRA-4 | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
401 | AAC0Y9E00 | AS50RCBHRA-4 | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
402 | AABQG8E01 | AS68RDAHRA-4 | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
403 | AABF4YE00 | 1U35YESFRA-4 | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
404 | AAC0Z6E00 | 1U50MERFRA-4 | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
405 | AABRY5E01 | 1U68MRAFRA-4 | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Revive |  | 50 | Entry Line
407 | AABF1TE00 | AS25RHBHRA-M | IU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive Multi |  | 50 | Entry Line
408 | AABF3RE00 | AS35RHBHRA-M | IU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive Multi |  | 50 | Entry Line
409 | AAB0S4E09 | 2U40MEFFRA | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive Multi |  | 50 | Entry Line
410 | AAB0T8E00 | 2U50MEEFRA | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive Multi |  | 50 | Entry Line
411 | AE1WF6E00 | 3U55MEEFRA | OU | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Revive Multi |  | 50 | Entry Line
413 | AACHM5E00 | HEC25RECO-IN | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE |  | 50 | Entry Line
414 | AACHN3E00 | HEC35RECO-IN | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE |  | 50 | Entry Line
415 | AAC0Y1E01 | HEC50RECO-IN | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE |  | 50 | Entry Line
416 | AACLL1E00 | HEC25RECO-OU | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE |  | 50 | Entry Line
417 | AACHR1E00 | HEC35RECO-OU | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE |  | 50 | Entry Line
418 | AAC0ZTE00 | HEC50RECO-OU | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE |  | 50 | Entry Line
419 | AACHS1E00 | 2HEC35RECO-OUM | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE |  | 50 | Entry Line
420 | AAD0A5E00 | 2HEC50RECO-OUM | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC TIDE |  | 50 | Entry Line
421 | AAB0TAE00 | 2HEC50T0-OU-M | OU | HN | ABI2¦ASI0 | No | Multi 1:2 HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
422 | AACWJ7E00 | 1U09RCBFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
423 | AACWK7E00 | 1U12RCBFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
424 | AACX66E00 | 1U18RCBFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
425 | AAD770E00 | 1U24RCBFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
426 | AACX11E00 | 1H12MEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
427 | AACX32E00 | 1H18KEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
428 | AACX41E00 | 1H24WEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
429 | AACZC1E00 | 1H36XEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
431 | AACXL5E00 | 2H18MEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
432 | AACXJ2E00 | 2H24WEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
433 | AACZY1E00 | 3H28WEAFRA | OU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
434 | AACWHHE00 | AS09RCSHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
435 | AACWLDE00 | AS12RCSHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
436 | AACX2AE00 | AS18RCBHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
437 | AAD781E00 | AS24RCBHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
438 | AAD1W5E00 | AS36QFAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
439 | TD0057750 | HB12MBAHRA | KIT | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  | AZ1E70E00
440 | AE22D1E00 | HB12MBAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
441 | TD0057751 | HB18MBAHRA | KIT | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  | AZ1E70E00
442 | AE22B2E00 | HB18MBAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
443 | AZ1E70E00 | HBB-620DBW-HEC | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
444 | TD0057752 | HB24CEAHRA | KIT | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  | AZ1E60E00
445 | AE21N2E00 | HB24CEAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
446 | TD0057753 | HB36CFAHRA | KIT | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line |  | AZ1E60E00
447 | AE21P1E00 | HB36CFAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
448 | AZ1E60E00 | HBB-950DBW-HEC | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
449 | AACZ81E00 | HD18MDAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
450 | AACZA3E00 | HD24MFAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
451 | AADC90E00 | HD36MFAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
452 | AACZ53E00 | HF12DBAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
453 | AACZ44E00 | HF18DBAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
454 | AB98H1E00 | HP36KFAHRA | IU | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
455 | AZ1ED0E00 | YR-HJ2 | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
456 | AZ1EA0E00 | E60-HEC | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
457 | AZ1EN0H00 | Adattatore | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
458 | AZ1EN1H00 | Adattatore | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
459 | AZ1EN2H00 | Adattatore | ACC | HN | ABI2¦ASI0 | Yes | HEC FREE MATCH | New | 5 | Entry Line
461 | AABF14E02 | HEC25R35-INM | IU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
462 | AABF3VE01 | HEC35R35-INM | IU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
463 | AABWYXE00 | HEC25R20-OU | OU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
464 | AABX0ZE00 | HEC35R20-OU | OU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
465 | AABRX7E00 | HEC50T0-OU | OU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
466 | AAC0WFE00 | HEC25R20-IN | IU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
467 | AAC0XGE00 | HEC35R20-IN | IU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
468 | AABSW7E00 | HEC50T0-IN | IU | HN¦RN | ABI2¦AGIR¦ASI0 | No | HEC | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | Entry Line
470 | TD0052928 | ADATT.0151708966 | ACC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | Adattatore | Verificare | 5 | LCAC
471 | AA9G21E29 | FQG-2Y100A | ACC | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC
472 | AA9FX1E29 | FQG-2Y200A | ACC | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC |  | TD0052928
473 | AA9G31E29 | FQG-3Y100A | ACC | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC |  | TD0052928
474 | AA9FY1E29 | FQG-3Y200A | ACC | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC |  | TD0052928
475 | AA9FZ1E29 | FQG-4Y200A | ACC | HN¦RN | ABI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC |  | TD0052928
476 | TD0052762 | KIT FQG-2Y200A:derivaz+Ad 0150713967 | KIT | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC
477 | TD0052763 | KIT FQG-3Y100A:derivaz+Ad 0150713967 | KIT | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC
478 | TD0052764 | KIT FQG-3Y200A:derivaz+Ad 0150713967 | KIT | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC
479 | TD0052765 | KIT FQG-4Y200A:derivaz+Ad 0150713967 | KIT | HN | ABI0¦ASI0 | Yes | Branch | Branch Maxi Split | 5 | LCAC
481 | AACQZ4E00 | AS71SEPHRA-MB | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Serene |  | 5 | Retail
482 | AACQZ3E00 | AS71SEPHRA-MW | IU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Serene |  | 5 | Retail
483 | AACWK0E00 | 1U35DEBFRA-S | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Serene |  | 5 | Retail
484 | AACR07E00 | 1U71WEPFRA-S | OU | RN | AGIR¦ASI0 | Yes | Serene |  | 5 | Retail
486 | AACWH3E00 | AS25SBBHRA-MB | IU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Indoor | Black | 5 | Retail
487 | AACWH0E00 | AS25SBBHRA-MW | IU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Indoor | White | 5 | Retail
488 | AACWL3E00 | AS35SBBHRA-MB | IU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Indoor | Black | 5 | Retail
489 | AACWL0E00 | AS35SBBHRA-MW | IU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Indoor | White | 5 | Retail
490 | AACX23E00 | AS50SDBHRA-MB | IU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Indoor | Black | 5 | Retail
491 | AACX20E00 | AS50SDBHRA-MW | IU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Indoor | White | 5 | Retail
492 | AACWJ0E00 | 1U25DEBFRA-S | OU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Outdoor |  | 5 | Retail
493 | AACWK2E00 | 1U35DEBFRA-SI | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Sphera Outdoor |  | 5 | Retail
494 | AACX60E00 | 1U50KEBFRA-S | OU | HN¦RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sphera Outdoor |  | 5 | Retail
496 | AABEW0E00 | AS25S2SJ1FA-3 | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Jade |  | 5 | Retail
497 | AABEY0E00 | AS35S2SJ1FA-3 | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Jade |  | 5 | Retail
498 | AABF00E00 | AS50S2SJ1FA-3 | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Jade |  | 5 | Retail
499 | AABEX0E00 | 1U25MECFRA-3 | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Jade |  | 5 | Retail
500 | AABEZ0E00 | 1U35MECFRA-3 | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Jade |  | 5 | Retail
502 | AAACLNE00 | HAS18FAAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Flair F | Phase Out | 0 | Retail
503 | AAC158E00 | H1U18FAAOUT-1 | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Flair F | Phase Out | 0 | Retail
505 | AACCX8E00 | HAS09RDAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | New Flair R |  | 5 | Retail
506 | AACCY7E00 | HAS12RDAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | New Flair R |  | 5 | Retail
507 | AABF5QE01 | HAS18RDAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | New Flair R |  | 5 | Retail
508 | AACCV7E00 | H1U09RDAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | New Flair R |  | 5 | Retail
509 | AACCW7E00 | H1U12RDAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | New Flair R |  | 5 | Retail
510 | AABF61E02 | H1U18RDAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | New Flair R |  | 5 | Retail
511 | AAB0S6E00 | H2U14MAAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Sphera & Flair - Multi 1:2 |  | 5 | Retail
512 | AAB0T7E00 | H2U18MAAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Sphera & Flair - Multi 1:2 |  | 10 | Retail
514 | AABL6PE01 | HAS09TABIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
515 | AABL8CE01 | HAS12TABIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
516 | AAANQLE00 | HAS18TAAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
517 | AABSXDE01 | HAS24TABIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
518 | AABL7SE00 | H1U09TABOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
519 | AABL9SE00 | H1U12TABOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
520 | AABF6KE00 | H1U18TAAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
521 | AABSY0E01 | H1U24TABOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy |  | 10 | Retail
522 | AAB0S5E00 | H2U14TAAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy - Multi 1:2 |  | 10 | Retail
523 | AAB0T9E00 | H2U18TAAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy - Multi 1:2 |  | 10 | Retail
524 | AA3RK1E2R | H3U21TAAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Trendy - Multi 1:3 |  | 10 | Retail
526 | AJ02GDM07 | AM09AA1TAA | Plug & Play | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Portable |  | 10 | Retail
527 | AJ02GGM07 | AM12AA1TAA | Plug & Play | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Portable |  | 10 | Retail
528 | AJ02B1M07 | AG10AA1TAA | Plug & Play | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Deu |  | 10 | Retail
529 | AJ02B3M07 | AG12AA1TAA | Plug & Play | HN¦RN | ABI0¦ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Deu |  | 10 | Retail
530 | AJ0300E00 | AG16BB1TAA | Plug & Play | HN | ABI0¦ACI0¦ASI0 | Yes | Deu |  | 10 | Retail
531 | AJ0310E00 | AG20BB1TAA | Plug & Play | HN | ABI0¦ACI0¦ASI0 | Yes | Deu |  | 10 | Retail
532 | AJ02B2M07 | AG16AB2TAA | Plug & Play | RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Deu |  | 10 | Retail
533 | AJ02B0M07 | AG20AB2TAA | Plug & Play | RN | ACI0¦AGIR¦ASI0 | Yes | Deu |  | 10 | Retail
535 | AAA86YE00 | CY-09FAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria F | Phase Out | 0 | Retail
536 | AAA6SUE00 | CY-12FAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria F | Phase Out | 0 | Retail
537 | AAACLPE00 | CY-18FAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria F | Phase Out | 0 | Retail
538 | AAC159E00 | CY-18FAOUT-1 | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria F | Phase Out | 0 | Retail
540 | AACCX3E00 | CY-09QBIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria QB | Phase Out | 0 | Retail
541 | AACCX9E00 | CY-09QBIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria QB New Logo |  | 10 | Retail
542 | AACCY1E00 | CY-12QBIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria QB | Phase Out | 0 | Retail
543 | AACCY8E00 | CY-12QBIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria QB New Logo |  | 10 | Retail
544 | AABF5RE01 | CY-18QBIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria QB New Logo |  | 10 | Retail
545 | AACCV1E00 | CY-09QBOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria QB | Phase Out | 0 | Retail
546 | AACCV8E00 | CY-09QBOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria QB New Logo |  | 10 | Retail
547 | AACCW1E00 | CY-12QBOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria QB | Phase Out | 0 | Retail
548 | AACCW8E00 | CY-12QBOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria QB New Logo |  | 10 | Retail
549 | AABF62E02 | CY-18QBOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria QB New Logo |  | 10 | Retail
550 | AAB0S3E00 | CY-2M14AOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria Multi 1:2 | Phase Out | 0 | Retail
551 | AAB0SHE00 | CY-2M14AOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria Multi 1:2 New Logo |  | 10 | Retail
552 | AAB0T5E00 | CY-2M18AOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Aria Multi 1:2 | Phase Out | 0 | Retail
553 | AAD0A1E00 | CY-2M18AOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Aria Multi 1:2 New Logo |  | 10 | Retail
555 | AABL6QE00 | CY-09TAIN-M | IU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Pura T - Multi | Phase Out | 0 | Retail
556 | AABL8HE00 | CY-12TAIN-M | IU | HN | ACI0¦ASI0 | No | Pura T - Multi | Phase Out | 0 | Retail
558 | AA000UE00 | CY-09RAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 | Phase Out | 0 | Retail
559 | AA000WE00 | CY-12RAIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 | Phase Out | 0 | Retail
560 | AA000XE00 | CY-09RAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 | Phase Out | 0 | Retail
561 | AA000PE00 | CY-12RAOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 | Phase Out | 0 | Retail
562 | AAB0S4E00 | CY-2T14AOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura Multi 1:2 | Phase Out | 0 | Retail
563 | AAB0T6E00 | CY-2T18AOUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura Multi 1:2 | Phase Out | 0 | Retail
564 | AABF1HE01 | CY-09RAIN-M | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 Multi | Phase Out | 0 | Retail
565 | AABF3DE01 | CY-12RAIN-M | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 Multi | Phase Out | 0 | Retail
567 | AAD0B1E00 | CY-09RAIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
568 | AAD043E00 | CY-12RAIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
569 | AAC0YXE00 | CY-18RAIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
570 | AABQG6E02 | CY-24RAIN-A | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
571 | AACYZ2E00 | CY-09RAOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
572 | AACYY1E00 | CY-12RAOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
573 | AAC0ZQE00 | CY-18RAOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
574 | AABRYPE01 | CY-24RAOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 New Logo |  | 10 | Retail
576 | AAD0B2E00 | CY-09RAIN-MA | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 Multi New Logo |  | 10 | Retail
577 | AAD042E00 | CY-12RAIN-MA | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura R35 Multi New Logo |  | 10 | Retail
578 | AAB0SJE00 | CY-2T14AOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura Multi 1:2 New logo |  | 10 | Retail
579 | AAD0A0E00 | CY-2T18AOUT-A | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Pura Multi 1:2 New logo |  | 10 | Retail
581 | AAC0WGE00 | CY-09BRIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Brezza | New | 10 | Retail
582 | AAC0XHE00 | CY-12BRIN | IU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Brezza | New | 10 | Retail
583 | AAD090E00 | CY-09BROUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Brezza | New | 10 | Retail
584 | AABX03E01 | CY-12BROUT | OU | HN | ACI0¦ASI0 | Yes | Brezza | New | 10 | Retail
586 | GA04JTE08 | CS30V-CR3(EU) | EWH | HN | ABI3¦ACI0¦ASI0 | Yes | EWH | Candy | 10 | Heating
587 | GA04JPE08 | CS50V-CR3(EU) | EWH | HN | ABI3¦ACI0¦ASI0 | Yes | EWH | Candy | 10 | Heating
588 | GA04JQE08 | CS80V-CR3(EU) | EWH | HN | ABI3¦ACI0¦ASI0 | Yes | EWH | Candy | 10 | Heating
589 | GA04JME08 | CS100V-CR3(EU) | EWH | HN | ABI3¦ACI0¦ASI0 | Yes | EWH | Candy | 10 | Heating
591 | AA9EK1E29 | AU032FSEUA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU32FSEUA | DIM_ AU32FSEUA |  | U.E. MRV mono ventola 3HP-8 kW Monofase 22 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria ad espusione frontale. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 1%. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13% per un numero massimo di 4 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di un ventilatore da 55 mm azionata da motore DC a modulazione continua. Aspirazione aria lato posteriore. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU32FSEUA Caratteristiche tecniche : • Potenza frigorifera nominale: 8 kW • Potenza termica nominale: 9,5 kW • EER nominale: 3,64 • COP nominale: 4,32 • SEER: 3,97 • SCOP: 3,25 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 1 / INVERTER DC assiale • Refrigerante tipo/qtà KG: R41A / 2,1 • Livello pressione sonora max: 6 dB(A) • Dimensioni in mm (L x P x H): 92 x 372 x 756 • Peso: 61 kg • Alimentazione elettrica : 22-23 Vca, Monofase + Neutro, 5/6 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo a controllo elettronico modulante • Range di funzionamento temperatura esterna: -15 ÷ + 21, C° in riscaldamento -5 ÷ + 52 C° in raffreddamento • Lunghezze tubazioni: Lunghezza totale: max 12 m Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 7 m Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 3 m Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 2 m Dislivello tra UI: max 1 m Diametro tubazione liquido: 9,52 mm Diametro tubazione gas: 15,88 mm
592 | AA0741E01 | AU07NFPEUA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU7NPEUA | DIM_AU7NFPEUA |  | U.E. MRV Small 7HP-18, kW Trifase 38 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria ad espusione frontale. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 1%. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13% per un numero massimo di 13 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori da 55 mm azionati da motori DC a modulazione continua. Aspirazione aria lato posteriore. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU7NFPEUA Caratteristiche tecniche : • Potenza frigorifera nominale: 18 kW • Potenza termica nominale: 2 kW • EER nominale: 3,79 • COP nominale: 4,39 • SEER: 4,19 • SCOP: 3,84 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY DC • Numero ventilatori/tipologia: 2 / INVERTER DC assiale • Refrigerante tipo/qtà KG: R41A / 4 • Livello pressione sonora max: 54 dB(A) • Dimensioni in mm (L x P x H): 95 x 37 x 134 • Peso: 18 kg • Alimentazione elettrica : 38-415 Vca Trifase, 5 fili (3F+N+T), 5/6 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo a controllo elettronico modulante • Range di funzionamento temperatura esterna: -2 ÷ + 27, C° in riscaldamento -5 ÷ + 5 C° in raffreddamento • Lunghezze tubazioni: Lunghezza totale: max 3 m Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 15 m Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m Dislivello tra UI: max 15 m Diametro tubazione liquido: 9,52 mm Diametro tubazione gas: 15,88 mm
594 | AA0744E29 | AU042FPERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 42 - 52 - 62 FPERA | DIM_225_MRV SII |  | U.E. MRV Small 4HP-12,1 kW Monofase 22 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 1%. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13% per un numero massimo di 8 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU42FPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 12,1 kW • Potenza termica nominale: 14,2 kW • EER: 4,5 • COP: 4,47 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R41A • Livello sonoro max: 5 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 95 x 37 x 134 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 22-23 Vca, Monofase + Neutro, 5/6 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -2 ÷ +27, C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 3 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 15 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 15 m
595 | AA0740E29 | AU04IFPERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 4 - 5 - 6 IFPERA | DIM_225_MRV SII |  | U.E. MRV Small 4HP-12,1 kW Trifase 38 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 1%. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13% per un numero massimo di 8 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU4IFPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 12,1 kW • Potenza termica nominale: 14,2 kW • EER: 4,5 • COP: 4,47 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R41A • Livello sonoro max: 5 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 95 x 37 x 134 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 38-4 Vca, Trifase + Neutro, 5/6 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -2 ÷ +27, C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 3 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 15 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 15 m
596 | AA30RTE00 | AU042FNERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU42FNERA | DIM_225_MRV SII |  | U.E. MRV mono ventola 4HP-12,1 kW Monofase 22 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria ad espusione frontale. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 1%. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13% per un numero massimo di 5 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di un ventilatore da 55 mm azionata da motore DC a modulazione continua. Aspirazione aria lato posteriore. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU42FNERA Caratteristiche tecniche : • Potenza frigorifera nominale: 12,1 kW • Potenza termica nominale: 12,1 kW • EER nominale: 2,85 • COP nominale: 2,95 • SEER: 4,9 • SCOP: 3,5 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 1 / INVERTER DC assiale • Refrigerante tipo/qtà KG: R41A / 3,3 • Livello pressione sonora max: 66 dB(A) • Dimensioni in mm (L x P x H): 95 x 37 x 965 • Peso: 9 kg • Alimentazione elettrica : 22-23 Vca, Monofase + Neutro, 5/6 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo a controllo elettronico modulante • Range di funzionamento temperatura esterna: -15 ÷ + 21, C° in riscaldamento -5 ÷ + 52 C° in raffreddamento • Lunghezze tubazioni: Lunghezza totale: max 12 m Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 7 m Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 3 m Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 2 m Dislivello tra UI: max 1 m Diametro tubazione liquido: 9,52 mm Diametro tubazione gas: 15,88 mm
597 | AA0745E29 | AU052FPERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 42 - 52 - 62 FPERA | DIM_225_MRV SII |  | U.E. MRV Small 5HP-14, kW Monofase 22 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 1%. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13% per un numero massimo di 1 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU52FPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14, kW • Potenza termica nominale: 16, kW • EER: 3,99 • COP: 4,3 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R41A • Livello sonoro max: 51 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 95 x 37 x 134 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 22-23 Vca, Monofase + Neutro, 5/6 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -2 ÷ +27, C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 3 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 15 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 15 m
598 | AA0743E29 | AU05IFPERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 4 - 5 - 6 IFPERA | DIM_225_MRV SII |  | U.E. MRV Small 5HP-14, kW Trifase 38 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 1%. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13% per un numero massimo di 1 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU5IFPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14, kW • Potenza termica nominale: 16, kW • EER: 3,99 • COP: 4,3 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R41A • Livello sonoro max: 51 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 95 x 37 x 134 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 38-4 Vca, Trifase + Neutro, 5/6 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -2 ÷ +27, C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 3 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 15 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 15 m
599 | AA30RUE00 | AU052FNERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU52FNERA | DIM_225_MRV SII |  | U.E. MRV mono ventola 5HP-14 kW Monofase 22 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria ad espusione frontale. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 1%. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13% per un numero massimo di 6 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di un ventilatore da 55 mm azionata da motore DC a modulazione continua. Aspirazione aria lato posteriore. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU52FNERA Caratteristiche tecniche : • Potenza frigorifera nominale: 14 kW • Potenza termica nominale: 14 kW • EER nominale: 2,8 • COP nominale: 2,9 • SEER: 4,85 • SCOP: 3,55 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 1 / INVERTER DC assiale • Refrigerante tipo/qtà KG: R41A / 3,3 • Livello pressione sonora max: 68 dB(A) • Dimensioni in mm (L x P x H): 95 x 37 x 965 • Peso: 9 kg • Alimentazione elettrica : 22-23 Vca, Monofase + Neutro, 5/6 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo a controllo elettronico modulante • Range di funzionamento temperatura esterna: -15 ÷ + 21, C° in riscaldamento -5 ÷ + 52 C° in raffreddamento • Lunghezze tubazioni: Lunghezza totale: max 12 m Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 7 m Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 3 m Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 2 m Dislivello tra UI: max 1 m Diametro tubazione liquido: 9,52 mm Diametro tubazione gas: 15,88 mm
600 | AA0741E29 | AU062FPERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Monophase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 42 - 52 - 62 FPERA | DIM_225_MRV SII |  | U.E. MRV Small 6HP-15,5 kW Monofase 22 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 1%. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13% per un numero massimo di 13 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU62FPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 15,5 kW • Potenza termica nominale: 18, kW • EER: 3,6 • COP: 4,1 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R41A • Livello sonoro max: 53 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 95 x 37 x 134 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 22-23 Vca, Monofase + Neutro, 5/6 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -2 ÷ +27, C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 3 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 15 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 15 m
601 | AA0742E29 | AU06IFPERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000306 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU 4 - 5 - 6 IFPERA | DIM_225_MRV SII |  | U.E. MRV Small 6HP-15,5 kW Trifase 38 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S'', a portata variabile di refrigerante a pompa di calore, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary ad alta efficienza, sistema inverter a controllo vettoriale e range di controllo della potenza erogata tra il 8% e il 1%. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13% per un numero massimo di 13 unità interne. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Dotata di due ventilatori DC di mandata dell'aria orizzontali elicoidali e modulanti. Aspirazione sul lato posteriore. Modello: AU6IFPERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 15,5 kW • Potenza termica nominale: 18, kW • EER: 3,6 • COP: 4,1 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER TWIN ROTARY • Refrigerante: R41A • Livello sonoro max: 53 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 95 x 37 x 134 • Peso: 115 kg • Alimentazione: 38-4 Vca, Trifase + Neutro, 5/6 Hz • Valvola di espansione a controllo elettronico • Range di funzionamento: -2 ÷ +27, C° in riscaldamento -15 ÷ +48 C° in raffreddamento • Lunghezze di splittaggio: • Lunghezza totale: max 3 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 15 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 15 m
602 | AABEF2E00 | AU08NFKERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU8NFKERA | DIM_225_MRV SII |  | U.E. MRV S" ad espulsione aria frontale da 8HP-22,6 kW, Trifase 38 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S", a flusso di refrigerante variabile, pompa di calore ad inverter full DC, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza. Sistema inverter del tipo a controllo vettoriale per una precisa erogazione di potenza. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin per lo scambiatore e per le altre parti sensibili alla corrosione, testato in laboratorio con il metodo a nebbia salina. Parte ventilante costituita da motoventilatori DC ad espulsione frontale equipaggiati con ventole a profilo speciale ZigZag di diametro pari a 55 mm per una grande portata d'aria con un ridotto numero di giri. Aspirazione sul lato posteriore e fianco SX.Prestazioni certificate Eurovent Modello: AU8NFKERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 22,6 kW • Potenza termica nominale: 22,6 kW • Potenza termica max: 25 kW • EER nominale 3,5 • SEER nominale 8,5 • COP nominale 3,9 • SCOP nominale 5, • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER DC TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 2 / DC • Livello pressione sonora max: 63 dB(A) • Portata aria ventilazione totale max : 1' M³/h • Dimensioni in mm (L x P x H): 15 x 4 x 1636 • Peso netto: 149 kg • Alimentazione elettrica : 38-415 Vca Trifase, 5 fili (3F+N+T), 5/6 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo elettronico controllata da microprcessore • Range temperature esterne di funzionamento: -2 ÷ +27 C° in riscaldamento -5 ÷ +48 C° in raffreddamento Tubazioni: • Lunghezza totale: max 3 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 15 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 4 m • Dislivello tra UE e UI (UE in alto UI in basso): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE in basso UI in alto): max 4 m • Dislivello tra UI: max 15 m numero max unità interne collegabili: 13
603 | AABEG2E00 | AU10NFKERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU1NFKERA | DIM_225_MRV SII |  | U.E. MRV S" ad espulsione aria frontale da 1HP-28 kW, Trifase 38 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S", a flusso di refrigerante variabile, pompa di calore ad inverter full DC, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza. Sistema inverter del tipo a controllo vettoriale per una precisa erogazione di potenza. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin per lo scambiatore e per le altre parti sensibili alla corrosione, testato in laboratorio con il metodo a nebbia salina. Parte ventilante costituita da motoventilatori DC ad espulsione frontale equipaggiati con ventole a profilo speciale ZigZag di diametro pari a 55 mm per una grande portata d'aria con un ridotto numero di giri. Aspirazione sul lato posteriore e fianco SX. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU1NFKERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 3,5 kW • Potenza termica max: 32 kW • EER nominale 3,2 • SEER nominale 8,2 • COP nominale 3,8 • SCOP nominale 4,8 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER DC TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 2 / DC • Livello pressione sonora max: 64 dB(A) • Portata aria ventilazione totale max : 1' M³/h • Dimensioni in mm (L x P x H): 15 x 4 x 1636 • Peso netto: 149 kg • Alimentazione elettrica : 38-415 Vca Trifase, 5 fili (3F+N+T), 5/6 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo elettronico controllata da microprcessore • Range temperature esterne di funzionamento: -2 ÷ +27 C° in riscaldamento -5 ÷ +48 C° in raffreddamento Tubazioni: • Lunghezza totale: max 3 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 15 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 4 m • Dislivello tra UE e UI (UE in alto UI in basso): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE in basso UI in alto): max 4 m • Dislivello tra UI: max 15 m numero max unità interne collegabili: 16
604 | AABEH1E00 | AU12NFKERA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-S / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Espulsione orizzontale | 2 Tubi MRV S | ST_AU12NFKERA | DIM_225_MRV SII |  | U.E. MRV S" ad espulsione aria frontale da 12HP-31,5 kW, Trifase 38 V | Unità esterna marca Haier, serie MRV S", a flusso di refrigerante variabile, pompa di calore ad inverter full DC, raffreddata ad aria. Dotata di un compressore Twin Rotary DC ad alta efficienza. Sistema inverter del tipo a controllo vettoriale per una precisa erogazione di potenza. Capacità nominale collegabile dal 5% al 13%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin per lo scambiatore e per le altre parti sensibili alla corrosione, testato in laboratorio con il metodo a nebbia salina. Parte ventilante costituita da motoventilatori DC ad espulsione frontale equipaggiati con ventole a profilo speciale ZigZag di diametro pari a 55 mm per una grande portata d'aria con un ridotto numero di giri. Aspirazione sul lato posteriore e fianco SX. Prestazioni certificate Eurovent. Modello: AU12NFKERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 31,5 kW • Potenza termica nominale: 31,5 kW • Potenza termica max: 35 kW • EER nominale 3,1 • SEER nominale 7,7 • COP nominale 3,71 • SCOP nominale 4,7 • Numero compressori/tipologia: 1 / INVERTER DC TWIN ROTARY • Numero ventilatori/tipologia: 2 / DC • Livello pressione sonora max: 65 dB(A) • Portata aria ventilazione totale max : 1' M³/h • Dimensioni in mm (L x P x H): 15 x 4 x 1636 • Peso netto: 149 kg • Alimentazione elettrica : 38-415 Vca Trifase, 5 fili (3F+N+T), 5/6 Hz • Valvola controllo refrigerante di tipo elettronico controllata da microprcessore • Range temperature esterne di funzionamento: -2 ÷ +27 C° in riscaldamento -5 ÷ +48 C° in raffreddamento Tubazioni: • Lunghezza totale: max 3 m • Distanza dalla UE alla UI più lontana: max 15 m • Distanza tra primo giunto e UI più lontana: max 4 m • Dislivello tra UE e UI (UE in alto UI in basso): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE in basso UI in alto): max 4 m • Dislivello tra UI: max 15 m numero max unità interne collegabili: 19
606 | AABE20E00 | AV08NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_8_1_NMVETA | DIM_225_MRV 5-H_AV 8-16 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 8HP-25,2 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 1%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 11Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV8NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 25,2 kW • Potenza termica nominale: 25,2 kW • EER: 4,4 - SEER: 7,25 • COP: 4,53 - SCOP: 4,61 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 11 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 9.52mm, Gas 19.5mm • Refrigerante: R41A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 13 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 56 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 98 x 75 x 169 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
607 | AABE30E00 | AV10NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_8_1_NMVETA | DIM_225_MRV 5-H_AV 8-16 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 1HP-28 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 1%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 11Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV1NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 28 kW • EER: 3,8 - SEER: 7,9 • COP: 4,43 - SCOP: 4,51 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 11 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 9.52mm, Gas 22.22mm • Refrigerante: R41A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 16 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 56 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 98 x 75 x 169 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
608 | AABE40E00 | AV12NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_12_14_NMVETA | DIM_225_MRV 5-H_AV 8-16 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 12HP-33,5 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 1%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 11Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV12NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 33,5 kW • Potenza termica nominale: 33,5 kW • EER: 3,6 - SEER: 6,69 • COP: 4,35 - SCOP: 4,51 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 12 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 12.7mm, Gas 25.4mm • Refrigerante: R41A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 2 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 59 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 98 x 75 x 169 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
609 | AABE51E00 | AV14NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000309 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_12_14_NMVETA | DIM_225_MRV 5-H_AV 8-16 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 14HP-4 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 1%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 11Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV14NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4, kW • Potenza termica nominale: 4, kW • EER: 3,35 - SEER: 6,6 • COP: 4,12 - SCOP: 4,31 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 135 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 12,7mm, Gas 25,4mm • Refrigerante: R41A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 24 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 59 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 98 x 75 x 169 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
610 | AABE60E00 | AV16NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000309 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_16_18_NMVETA | DIM_225_MRV 5-H_AV 8-16 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 16HP-45 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 1%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 11Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV16NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 45, kW • Potenza termica nominale: 45, kW • EER: 3,4 - SEER: 6,36 • COP: 4,12 - SCOP: 4,1 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 135 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 12,7mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R41A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 27 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 6 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 98 x 75 x 169 - Peso: 255 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
611 | AABE77E00 | AV18NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000309 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_16_18_NMVETA | DIM_225_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 18HP-5,4 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 1%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 11Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV18NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,4 kW • Potenza termica nominale: 5,4 kW • EER: 3,21 - SEER: 6,78 • COP: 3,93 - SCOP: 4,31 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 17 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R41A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 3 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 61 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 141 x 75 x 169 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
612 | AABE81E00 | AV20NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000309 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_2_22_NMVETA | DIM_225_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 2HP-56 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 1%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 11Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV2NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 56 kW • Potenza termica nominale: 56 kW • EER: 3,37 - SEER: 6,75 • COP: 3,93 - SCOP: 4,38 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 17 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R41A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 33 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 61 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 141 x 75 x 169 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
613 | AABE93E00 | AV22NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000310 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_2_22_NMVETA | DIM_225_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 22HP-61,5 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 1%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 11Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV22NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 61,5 kW • Potenza termica nominale: 61,5 kW • EER: 3,36 - SEER: 6,54 • COP: 3,81 - SCOP: 4,39 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 18 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R41A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 36 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 61 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 141 x 75 x 169 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
614 | AABEA2E00 | AV24NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000310 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_24_26_NMVETA | DIM_225_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 24HP-68 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 1%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 11Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV24NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 68 kW • Potenza termica nominale: 68 kW • EER: 3,1 - SEER: 5,97 • COP: 3,61 - SCOP: 4,34 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 18 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R41A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 4 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 62 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 141 x 75 x 169 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
615 | AABEB3E00 | AV26NMVETA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-5 H / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000310 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 2 Tubi MRV 5 H | ST_AV_24_26_NMVETA | DIM_225_MRV 5-H_AV 18-26 NMVETA |  | U.E. MRV 5H - 26HP-73,5 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV 5H, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore, raffreddata ad aria con Tecnologia ""Continuous Heating"". È dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza con tecnologia EVI a iniezione diretta di Gas, in grado di aumentare la resa termica in Riscaldamento e di garantirne il funzionamento anche con temperature esterna di-27°C, sistema inverter a controllo continuo stepless ""lineare"" ottimizzando il range della potenza erogata tra il 15% e il 1%. Elevata resa del ciclo frigorifero e ottimizzazione dello sbrinamento per mezzo del doppio stadio di sotto-raffreddamento: 1° Scambiatore a piastre saldo brasate in acciaio inox, 2° Ultimi 2 ranghi inferiori dello scambiatore ad aria dell'unità esterna, evitando inoltre il congelamento del fondo dell'unità stessa. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. La resa in caldo è garantita con tecnologia a riscaldamento continuo per la maggior parte delle condizioni invernali, senza la necessità di effettuare sbrinamenti. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC Inverter, ad alta pressione statica utile fino a 11Pa. Possibilità di collegare fino a quattro moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV26NMVETA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 73,5 kW • Potenza termica nominale: 73,5 kW • EER: 2,97 - SEER: 5,68 • COP: 3,4 - SCOP: 3,88 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 19 • Dimensioni tubazioni di collegamento: Liquido 15,88mm, Gas 28,58mm • Refrigerante: R41A - Doppia Valvola controllo di flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 43 • Livello Pressione Sonora (1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 62 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 141 x 75 x 169 - Peso: 385 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 52 C° in riscaldamento : - 27 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 1 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
617 | AE1UY2E00 | AV08IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000314 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_8_1_IMVURA | DIM_225_MRV 5-RC_AV 8-14 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 8HP-22,4 kW 38V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 12%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV8IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 22,4 kW • Potenza termica nominale: 22,4 kW • EER: 3,98 - SEER: 7,5 • COP: 4,35 - SCOP: 4,2 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 12 • Refrigerante: R41A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 13 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 57 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 98 x 75 x 169 - Peso: 246 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 5 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 5 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
618 | AE1UY7E00 | AV10IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000314 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_8_1_IMVURA | DIM_225_MRV 5-RC_AV 8-14 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 1HP-28 kW 38V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 12%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV1IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 28 kW • EER: 3,65 - SEER: 6,68 • COP: 4,2 - SCOP: 3,94 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 12 • Refrigerante: R41A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 16 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 58 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 98 x 75 x 169 - Peso: 246 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 5 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 5 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
619 | AE1UY4E00 | AV12IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000315 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_12_14_IMVURA | DIM_225_MRV 5-RC_AV 8-14 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 12HP-33,5 kW 38V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 12%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV12IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 33,5 kW • Potenza termica nominale: 33,5 kW • EER: 3,5 - SEER: 6,58 • COP: 4, - SCOP: 4,8 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 135 • Refrigerante: R41A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 2 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 6 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 98 x 75 x 169 - Peso: 257 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 5 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 5 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
620 | AE1UY3E00 | AV14IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000315 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_12_14_IMVURA | DIM_225_MRV 5-RC_AV 8-14 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 14HP-4 kW 38V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 12%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV14IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4 kW • Potenza termica nominale: 4 kW • EER: 3,25 - SEER: 6,37 • COP: 3,8 - SCOP: 3,86 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 1 - 11 - 135 • Refrigerante: R41A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 24 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 61 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 98 x 75 x 169 - Peso: 257 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 5 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 5 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
621 | AE1V63E00 | AV16IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000315 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_16_18_IMVURA | DIM_225_MRV 5-RC_AV 16-2-22 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 16HP-45kW 38V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 12%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV16IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 45 kW • Potenza termica nominale: 45 kW • EER: 3,2 - SEER: 6,86 • COP: 3,95 - SCOP: 4,21 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 2 - 11 - 17 • Refrigerante: R41A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 27 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 62 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 141 x 75 x 169 - Peso: 366 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 5 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 5 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
622 | AE1V61E00 | AV18IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000316 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_16_18_IMVURA | DIM_225_MRV 5-RC_AV 16-2-22 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 18HP-5 kW 38V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 12%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV18IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5 kW • Potenza termica nominale: 5 kW • EER: 3,1 - SEER: 6,48 • COP: 3,65 - SCOP: 3,99 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 2 - 11 - 17 • Refrigerante: R41A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 3 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 63 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 141 x 75 x 169 - Peso: 366 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 5 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 5 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
623 | AE1V62E00 | AV20IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000316 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_2_22_IMVURA | DIM_225_MRV 5-RC_AV 16-2-22 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 2HP-56 kW 38V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 12%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV2IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 56 kW • Potenza termica nominale: 56 kW • EER: 3,25 - SEER: 5,9 • COP: 3,55 - SCOP: 3,93 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 2 - 11 - 19 • Refrigerante: R41A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 33 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 63 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 141 x 75 x 169 - Peso: 375 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 5 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 5 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
624 | AE1V67E00 | AV22IMVURA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV5-RC / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000316 |  | Unità Esterne | Espulsione verticale | 3 Tubi MRV 5-RC | ST_AV_2_22_IMVURA | DIM_225_MRV 5-RC_AV 16-2-22 IMVURA |  | U.E. MRV 5-RC recupero di cal - 22HP-63 kW 38V | Unità esterna marca Haier, serie MRV 5-RC a portata variabile di refrigerante con recupero di calore a 3 tubi, raffreddata ad aria. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 12%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio e parti sensibili alla corrosione. Ventilatore espulsione verticale, elicoidale DC, ad alta pressione statica. Possibilità di collegare fino a 4 moduli in batteria su unico circuito frigo. In caso di combinazioni multiple, non è necessaria la realizzazione del tubo di equalizzazione dell'olio tra i vari moduli UE. Modello: AV22IMVURA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 6 kW • Potenza termica nominale: 6 kW • EER: 3, - SEER: 5,74 • COP: 3,35 - SCOP: 3,76 • Numero compressori/tipologia: 2 / DC INVERTER SCROLL • Numero ventilatori - Pressione utile PA - m³/h : 2 - 11 - 19 • Refrigerante: R41A - Valvole controllo flusso di tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 36 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 64 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 141 x 75 x 169 - Peso: 375 kg • Range di funzionamento: in raffreddamento : - 5 ÷ + 5 C° in riscaldamento : - 23 ÷ + 21 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Lunghezze tubazioni: • Lunghezza totale: max 5 m • Distanza UI più lontana da UE: max 22 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 18 m
626 | AA8TD0E4U | AV08IMWEWA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-W / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Condensata ad acqua | 2 Tubi MRV W | ST_AV_8_1_12_IMWEWA | DIM_225_MRV W_AV 8-12 IMWEWA |  | U.E. MRV W - condensato acqua - 8HP - 22,4 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV W, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore raffreddata ad acqua. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 12%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. Scambiatore gas / acqua "TUBE IN TUBE" in contro corrente con tubo interno a sezione stellare con rotazione spirale sull'asse per una maggiore superficie di scambio. Sistema di sotto-raffreddamento a 2 stadi con funzionamento combinato o indipendente. Doppia valvola di espansione elettronica per modulare la superficie attiva dello scambiatore. Raffreddamento dei circuiti elettronici di potenza con scambiatori statici attraversati dal gas refirgerante. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Possibilità di collegare fino a 3 moduli in batteria su unico circuito frigo. Modello: AV8IMWEWA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 22,4 kW • Potenza termica nominale: 25, kW • EER: 4,98 - SEER: 5,87 • COP: 6,2 - SCOP: 6,13 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Portata acqua per raffreddamento (max) m³/h : 4,8 - max pressione ingresso 1,6 Mpa • Refrigerante: R41A - Con doppia valvola di controllo flusso - tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 13 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 5 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 775 x 545 x 995 - Peso: 172 kg • Range temperatura acqua in ingresso: raffreddamento : 7 ÷ 45 C° riscaldamento : 7 ÷ 45 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz Lunghezze tubazioni lato espansione diretta interno: • Lunghezza totale: max 3 m • Distanza UI più lontana da UE: max 15 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 15 m
627 | AA8TF1E4U | AV10IMWEWA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-W / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Condensata ad acqua | 2 Tubi MRV W | ST_AV_8_1_12_IMWEWA | DIM_225_MRV W_AV 8-12 IMWEWA |  | U.E. MRV W - condensato acqua - 1HP - 28 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV W, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore raffreddata ad acqua. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 12%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. Scambiatore gas / acqua "TUBE IN TUBE" in contro corrente con tubo interno a sezione stellare con rotazione spirale sull'asse per una maggiore superficie di scambio. Sistema di sotto-raffreddamento a 2 stadi con funzionamento combinato o indipendente. Doppia valvola di espansione elettronica per modulare la superficie attiva dello scambiatore. Raffreddamento dei circuiti elettronici di potenza con scambiatori statici attraversati dal gas refirgerante. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Possibilità di collegare fino a 3 moduli in batteria su unico circuito frigo. Modello: AV1IMWEWA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 31,5 kW • EER: 4,67 - SEER: 5,76 • COP: 5,43 - SCOP: 6,1 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Portata acqua per raffreddamento (max) m³/h : 6 - max pressione ingresso 1,6 Mpa • Refrigerante: R41A - Con doppia valvola di controllo flusso - tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 16 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 51 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 775 x 545 x 995 - Peso: 172 kg • Range temperatura acqua in ingresso: raffreddamento : 7 ÷ 45 C° riscaldamento : 7 ÷ 45 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz Lunghezze tubazioni lato espansione diretta interno: • Lunghezza totale: max 3 m • Distanza UI più lontana da UE: max 15 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 15 m
628 | AA8TF0E4U | AV12IMWEWA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-W / R41A | Threephase | 3 | MRV | S0000308 |  | Unità Esterne | Condensata ad acqua | 2 Tubi MRV W | ST_AV_8_1_12_IMWEWA | DIM_225_MRV W_AV 8-12 IMWEWA |  | U.E. MRV W - condensato acqua - 12HP - 33,5 kW 38V | Unità esterna marca Haier serie MRV W, a portata variabile di refrigerante in pompa di calore raffreddata ad acqua. Dotata di compressore DC Inverter Scroll ad alta efficienza, sistema inverter a controllo continuo stepless della potenza erogata tra il 15% e il 12%. Rapporto di capacità UI/UE nominale collegabile dal 5% al 13%. Scambiatore gas / acqua "TUBE IN TUBE" in contro corrente con tubo interno a sezione stellare con rotazione spirale sull'asse per una maggiore superficie di scambio. Sistema di sotto-raffreddamento a 2 stadi con funzionamento combinato o indipendente. Doppia valvola di espansione elettronica per modulare la superficie attiva dello scambiatore. Raffreddamento dei circuiti elettronici di potenza con scambiatori statici attraversati dal gas refirgerante. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Possibilità di collegare fino a 3 moduli in batteria su unico circuito frigo. Modello: AV12IMWEWA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 33,5 kW • Potenza termica nominale: 37,5 kW • EER: 4,35 - SEER: 5,69 • COP: 4,81 - SCOP: 5,96 • Numero compressori/tipologia: 1 / DC INVERTER SCROLL • Portata acqua per raffreddamento (max) m³/h : 7,2 - max pressione ingresso 1,6 Mpa • Refrigerante: R41A - Con doppia valvola di controllo flusso - tipo elettronico • Numero massimo unità interne collegabili: 19 • Livello Pressione Sonora ( 1 m da UE e 1,4 m da terra) max: 53 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): 775 x 545 x 995 - Peso: 172 kg • Range temperatura acqua in ingresso: raffreddamento : 7 ÷ 45 C° riscaldamento : 7 ÷ 45 C° • Alimentazione: 38-4 Vca, 5 fili : Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz Lunghezze tubazioni lato espansione diretta interno: • Lunghezza totale: max 3 m • Distanza UI più lontana da UE: max 15 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in alto): max 5 m • Dislivello tra UE e UI (UE più in basso): max 4 m • Dislivello tra UI: max 15 m
630 | AE2196E00 | AU042FCFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
631 | AE2199E00 | AU04IFCFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
632 | AE2198E00 | AU052FCFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
633 | AE219BE00 | AU05IFCFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
634 | AE2197E00 | AU062FCFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
635 | AE219AE00 | AU06IFCFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
636 | AE21A5E00 | AU08NFAFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
637 | AE21A4E00 | AU10NFAFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
638 | AE21A3E00 | AU12NFAFRA | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV-7 S / R32 | New | 3 | MRV
640 | TD0052706 | AB072MRERA:CassRound Flow +PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV
641 | AA3140E29 | AB072MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29
642 | TD0052709 | AB092MRERA:cass+PB950KB Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV
643 | AA3150E29 | AB092MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29
644 | TD0052713 | AB122MRERA:cass Round flow+PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV
645 | AA3160E29 | AB122MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29
646 | TD0052717 | AB162MRERA:cass+PB950KB Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV
647 | AA3180E29 | AB162MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29
648 | TD0052720 | AB182MRERA:cass +PB950KB Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV
649 | AA9AE0E29 | AB182MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29
650 | TD0052724 | AB242MRERA:cass+PB950KB Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV
651 | AA9AF0E29 | AB242MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29
652 | TD0052727 | AB282MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV
653 | AA9AG0E29 | AB282MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29
654 | TD0052728 | AB302MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV
655 | AA9AR0E29 | AB302MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29
656 | TD0052729 | AB382MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV
657 | AA9AN0E29 | AB382MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29
658 | TD0052730 | AB482MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV
659 | AA9AQ1E29 | AB482MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29
660 | TD0052731 | AB602MRERA:cass round Flow+PB950KB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV
661 | AA9AQ0E29 | AB602MRERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R41A | Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZG1E29
663 | TD0058220 | AB072MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 |  |  |  | U.I. 2.2 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-95QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-95KC. Modello: AB62MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16, kW • Potenza termica nominale: 18, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (84 x 84 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (95 x 95 x 5) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 21 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
664 | AE1T90Q01 | AB072MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00
665 | TD0058221 | AB092MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 |  |  |  | U.I. 2.8 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-95QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-95KC. Modello: AB62MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16, kW • Potenza termica nominale: 18, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (84 x 84 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (95 x 95 x 5) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 21 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
666 | AE1T9ZQ00 | AB092MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00
667 | TD0058222 | AB122MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 |  |  |  | U.I. 3.6 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-95QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-95KC. Modello: AB62MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16, kW • Potenza termica nominale: 18, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (84 x 84 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (95 x 95 x 5) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 21 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
668 | AE1SXGQ02 | AB122MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00
669 | TD0058223 | AB162MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 |  |  |  | U.I. 4.5 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-95QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-95KC. Modello: AB62MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16, kW • Potenza termica nominale: 18, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (84 x 84 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (95 x 95 x 5) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 21 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
670 | AE1SXHQ02 | AB162MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00
671 | TD0058224 | AB182MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 |  |  |  | U.I. 5.6 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-95QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-95KC. Modello: AB62MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16, kW • Potenza termica nominale: 18, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (84 x 84 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (95 x 95 x 5) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 21 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
672 | AE1T07Q02 | AB182MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00
673 | TD0058225 | AB242MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 |  |  |  | U.I. 7.1 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-95QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-95KC. Modello: AB62MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16, kW • Potenza termica nominale: 18, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (84 x 84 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (95 x 95 x 5) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 21 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
674 | AE1T03D02 | AB242MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00
675 | TD0058226 | AB282MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 |  |  |  | U.I. 8. kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-95QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-95KC. Modello: AB62MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16, kW • Potenza termica nominale: 18, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (84 x 84 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (95 x 95 x 5) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 21 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
676 | AE1T09Q02 | AB282MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00
677 | TD0058227 | AB302MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 |  |  |  | U.I. 9. kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-95QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-95KC. Modello: AB62MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16, kW • Potenza termica nominale: 18, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (84 x 84 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (95 x 95 x 5) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 21 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
678 | AE1T06Q02 | AB302MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00
679 | TD0058233 | AB382MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 |  |  |  | U.I. 11.2 kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-95QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-95KC. Modello: AB62MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16, kW • Potenza termica nominale: 18, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (84 x 84 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (95 x 95 x 5) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 21 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
680 | AE1T04Q02 | AB382MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00
681 | TD0058234 | AB482MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 |  |  |  | U.I. 14. kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-95QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-95KC. Modello: AB62MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16, kW • Potenza termica nominale: 18, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (84 x 84 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (95 x 95 x 5) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 21 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
682 | AE1T05Q02 | AB482MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00
683 | TD0058235 | AB602MNFRA:cass+PB950QB(H) Round flow | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 84x84 Smart Flow | R32 |  |  |  | U.I. 16. kW Cassetta 4 Vie 84x84 DC Smart Flow, pannello PB-95QB(H) incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta 84x84 a 4 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Regolazione indipendete del flusso d'aria su ognuna delle 4 alette. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-95KC. Modello: AB62MRERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16, kW • Potenza termica nominale: 18, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (84 x 84 x 288) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (95 x 95 x 5) mm • Peso: 41,5 kg • Portata d'aria (Hi): 21 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
684 | AE1T08Q02 | AB602MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (95) / R32 | New Round Flow 36 | 10 | MRV |  | AA9ZGYE00
686 | TD0052707 | AB052MCERA(M):cass.mini+PB-620KB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 |  | ST_AB MCERA (M) | DIM_225_CASSETTE 4 VIE |  | U.I. 1.5 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB52MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 31/29/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 17 kg • Portata d'aria (Hi): 65 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
687 | AA2094E4U | AB052MCERA(M) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R41A |  | 10 | MRV |  | AA998TE01
688 | TD0052708 | AB072MCERA(M):cass.mini+PB-620KB(H)CasDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 |  | ST_AB MCERA (M) | DIM_225_CASSETTE 4 VIE |  | U.I. 2.2 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB72MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 17 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
689 | AA2095E4U | AB072MCERA(M) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R41A |  | 10 | MRV |  | AA998TE01
690 | TD0052710 | AB092MCERA(M):cass.mini+PB-620KB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 |  | ST_AB MCERA (M) | DIM_225_CASSETTE 4 VIE |  | U.I. 2.8 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB92MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 17 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
691 | AA2093E4U | AB092MCERA(M) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R41A |  | 10 | MRV |  | AA998TE01
692 | TD0052714 | AB122MCERA(M):Cass+PB-620KB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 |  | ST_AB MCERA (M) | DIM_225_CASSETTE 4 VIE |  | U.I. 3.6 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB122MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
693 | AA20A2E4U | AB122MCERA(M) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R41A |  | 10 | MRV |  | AA998TE01
694 | TD0052718 | AB162MCERA(M):cass + PB-620KB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 |  | ST_AB MCERA (M) | DIM_225_CASSETTE 4 VIE |  | U.I. 4.5 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB162MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
695 | AA20B3E4U | AB162MCERA(M) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R41A |  | 10 | MRV |  | AA998TE01
696 | TD0052721 | AB182MCERA(M):cass+PB-620KB(H)ca DC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 |  | ST_AB MCERA (M) | DIM_225_CASSETTE 4 VIE |  | U.I. 5.6 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62KB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
697 | AA39X1E4U | AB182MCERA(M) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R41A |  | 10 | MRV |  | AA998TE01
699 | TD0058247 | AB042MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 | R32 |  |  |  | U.I. 1.2 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
700 | AE20PDQ00 | AB042MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00
701 | TD0058248 | AB052MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 | R32 |  |  |  | U.I. 1.5 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
702 | AE20PCQ00 | AB052MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00
703 | TD0058211 | AB072MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 | R32 |  |  |  | U.I. 2.2 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
704 | AE20PKQ00 | AB072MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00
705 | TD0058212 | AB092MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 | R32 |  |  |  | U.I. 2.8 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
706 | AE20PHQ00 | AB092MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00
707 | TD0058213 | AB122MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 | R32 |  |  |  | U.I. 3.6 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
708 | AE20PFQ00 | AB122MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00
709 | TD0058214 | AB162MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 | R32 |  |  |  | U.I. 4.5 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
710 | AE20PGQ00 | AB162MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00
711 | TD0058215 | AB182MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 | R32 |  |  |  | U.I. 5.6 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
712 | AE20PJQ00 | AB182MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00
713 | TD0058216 | AB242MCFRA:cass.mini+PB-620QB(H)casDC | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 4 Vie 6x6 | R32 |  |  |  | U.I. 7.1 kW Cassetta 4 Vie DC Smart 6x6, pannello 62x62 PB-62QB(H) incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 4 vie 6x6 per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Controllo indipendente della direzione del flusso aria sui 4 deflettori. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa PB-62KB. Modello: AB182MCERA(M) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/3/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (57 x 57 x 26) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (62 x 62 x 6) mm • Peso: 19 kg • Portata d'aria (Hi): 7 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
714 | AE20PEQ00 | AB242MCFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Cassette (62) / R32 | New | 10 | MRV |  | AE20Q6Q00
715 | AE20Q6Q00 | PB-620QB(H) | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 4 way |  | 10 | LCAC
717 | AA2097E4U | AB052MAERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | 1-way Cassette / R41A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
718 | AA2098E4U | AB072MAERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | 1-way Cassette / R41A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
719 | AA2096E4U | AB092MAERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | 1-way Cassette / R41A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
720 | AA20A3E4U | AB122MAERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | 1-way Cassette / R41A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
722 | TD0052740 | AB052MAERAD:Cas1via+P1B-1028IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via |  | ST_AB_52_72_MAERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 1.5 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-128IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-128IB Modello: AB52MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/33/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (85 x 54 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (128 x 6 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 45 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
723 | AA209FE05 | AB052MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBKE00
724 | TD0052741 | AB072MAERAD:Cas1via+P1B-1028IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via |  | ST_AB_52_72_MAERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 2.2 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-128IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-128IB Modello: AB72MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/33/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (85 x 54 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (128 x 6 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 45 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
725 | AA209HE05 | AB072MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBKE00
726 | TD0052742 | AB092MAERAD:Cas1via+P1B-1028IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via |  | ST_AB_92_122_MAERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 2.8 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-128IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-128IB. Modello: AB92MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/33/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (85 x 54 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (128 x 6 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 45 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
727 | AA209DE05 | AB092MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBKE00
728 | TD0052743 | AB122MAERAD:Cas1via+P1B-1028IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via |  | ST_AB_92_122_MAERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 3.6 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-128IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-128IB. Modello: AB122MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 4/36/31 dB • Dimensioni (L x P x H): (85 x 54 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (128 x 6 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 45 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
729 | AA209EE05 | AB122MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBKE00
730 | TD0052744 | AB162MAERAD:Cas1via+P1B-1348IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via |  | ST_AB_52_72_MAERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 4.5 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-128IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-128IB. Modello: AB162MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5 kW Rumorosità (Hi/Me/Lo): 41/36/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (85 x 54 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (128 x 6 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 45 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
731 | AA209GE05 | AB162MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBLE00
732 | TD0052745 | AB182MAERAD:Cas1via+P1B-1348IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via |  | ST_AB_92_122_MAERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 5.6 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1348IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1348IB Modello: AB182MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 4/36/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (117 x 54 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1348 x 6 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 5 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
733 | AA209BE05 | AB182MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBLE00
734 | TD0052746 | AB242MAERAD:Cas1via+P1B-1348IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 1 Via |  | ST_AB_92_122_MAERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 7.1 kW Cassetta 1 Via, con pannello P1B-1348IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 1 via per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P1B-1348IB Modello: AB242MAERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/36/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (117 x 54 x 185) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (1348 x 6 x 45) mm • Peso: 3,9 kg • Portata d'aria (Hi): 5 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
735 | AA209CE05 | AB242MAERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 1-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBLE00
737 | TD0052694 | AB072MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie |  | ST AB_162_182_MBERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 2.2 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-116IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-116IB. Modello: AB72MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (116 x 6 x 22) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (116 x 665 x 6) mm • Peso: 33 kg • Portata d'aria (Hi): 65 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
738 | AA39TSE00 | AB072MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBHE00
739 | TD0052695 | AB092MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie |  | ST AB_162_182_MBERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 2.8 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-116IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-116IB. Modello: AB92MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (116 x 6 x 22) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (116 x 665 x 6) mm • Peso: 33 kg • Portata d'aria (Hi): 65 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
740 | AA39TZE00 | AB092MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBHE00
741 | TD0052697 | AB122MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie |  | ST AB_162_182_MBERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 3.6 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-116IB. incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-116IB. Modello: AB122MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (116 x 6 x 22) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (116 x 665 x 6) mm • Peso: 33 kg • Portata d'aria (Hi): 65 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
742 | AA39TUE00 | AB122MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBHE00
743 | TD0052699 | AB162MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie |  | ST AB_162_182_MBERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 4.5 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-116IB incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-116IB. Modello: AB162MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/39/34 dB • Dimensioni (L x P x H): (116 x 6 x 22) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (116 x 665 x 6) mm • Peso: 34 kg • Portata d'aria (Hi): 65 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
744 | AA39T1E01 | AB162MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBHE00
745 | TD0052700 | AB182MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie |  | ST AB_162_182_MBERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 5.6 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-116IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-116IB. Modello: AB182MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/39/34 dB • Dimensioni (L x P x H): (116 x 6 x 22) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (116 x 665 x 6) mm • Peso: 34 kg • Portata d'aria (Hi): 65 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
746 | AA39TRE00 | AB182MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBHE00
747 | TD0052701 | AB242MBERAD:Cass2v+P2B-1160IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie |  | ST AB_162_182_MBERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 7.1 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-116IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-116IB Modello: AB242MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (14 x 6 x 29) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (156 x 665 x 68) mm • Peso: 34 kg • Portata d'aria (Hi): 64 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
748 | AA39TVE00 | AB242MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBHE00
749 | TD0052702 | AB282MBERAD:Cass2v+P2B-1560IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie |  | ST AB_162_182_MBERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 8. kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-156IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-156IB. Modello: AB282MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8, kW • Potenza termica nominale: 9, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/37/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (14 x 6 x 29) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (156 x 665 x 68) mm • Peso: 45 kg • Portata d'aria (Hi): 64 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
750 | AA39TYE00 | AB282MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBJE00
751 | TD0052703 | AB302MBERAD:Cass2v+P2B-1560IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie |  | ST AB_162_182_MBERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 9. kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-156IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-156IB. Modello: AB32MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9, kW • Potenza termica nominale: 1, kW • Dimensioni (L x P x H): (14 x 6 x 29) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (156 x 665 x 68) mm • Peso: 45 kg • Portata d'aria (Hi): 64 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
752 | AA39TXE00 | AB302MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBJE00
753 | TD0052704 | AB382MBERAD:Cass2v+P2B-1560IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie |  | ST AB_162_182_MBERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 11.2 kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-156IB incluso | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-156IB. Modello: AB382MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 11,2 kW • Potenza termica nominale: 12,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/39/34 dB • Dimensioni (L x P x H): (14 x 6 x 29) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (156 x 665 x 68) mm • Peso: 45 kg • Portata d'aria (Hi): 64 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
754 | AA39TTE00 | AB382MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBJE00
755 | TD0052705 | AB482MBERAD:Cass2v+P2B-1560IB | KIT | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Cassetta 2 Vie |  | ST AB_162_182_MBERA | DIM_225_CASSETTE 1 e 2 VIE |  | U.I. 14. kW Cassetta 2 Vie, pannello P2B-156IB incluso. | Unità interna marca Haier, modello a cassetta a 2 vie per installazione nel controsoffitto, costituita da ventilatore centrifugo e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa di serie. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato. Filtro aria in dotazione. Completa di griglia di ripresa P2B-156IB. Modello: AB482MBERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14, kW • Potenza termica nominale: 16, kW • Dimensioni (L x P x H): (14 x 6 x 29) mm • Dimensioni pannello (L x P x H): (156 x 665 x 68) mm • Peso: 45 kg • Portata d'aria (Hi): 64 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
756 | AA39TWE00 | AB482MBERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | 2-way Cassette / R41A |  | 10 | MRV |  | AA0YBJE00
757 | AA0YBHE00 | P2B-1160IB | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 2 way |  | 10 | MRV
758 | AA0YBJE00 | P2B-1560IB | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Pannel 2 way |  | 10 | MRV
760 | AAA2HGE4U | AS052MNERAB | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 52 - 72 - 92 MNERA | DIM_225_PARETE |  | U.I. 1,5 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS52MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 2 x 28 mm • Peso: 1,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 5/43/37 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
761 | AAA2J1E4U | AS072MNERAB | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 52 - 72 - 92 MNERA | DIM_225_PARETE |  | U.I. 2,2 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS72MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 35/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 2 x 28 mm • Peso: 1,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 55/48/42 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
762 | AAA2K1E4U | AS092MNERAB | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 52 - 72 - 92 MNERA | DIM_225_PARETE |  | U.I. 2,8 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS92MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 36/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 2 x 28 mm • Peso: 1,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 6/53/47 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
763 | AAA2L1E4U | AS122MNERAB | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 122 - 162 - 182 MNERA | DIM_225_PARETE |  | U.I. 3,6 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS122MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 37/33/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 2 x 28 mm • Peso: 1,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 63/56/5 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
764 | AAA2H6E4U | AS162MNERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 122 - 162 - 182 MNERA | DIM_225_PARETE |  | U.I. 4,5 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS162MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 39/36/34 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 8/72/65 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
765 | AAA2H2E4U | AS182MNERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 122 - 162 - 182 MNERA | DIM_225_PARETE |  | U.I. 5,6 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS182MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 4/39/35 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 92/8/72 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
766 | AAA2HFE4U | AS242MNERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 242 - 282 - 32 MNERA | DIM_225_PARETE |  | U.I. 7,1 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS242MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 11/92/8 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4")
767 | AAA2HDE4U | AS282MNERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 242 - 282 - 32 MNERA | DIM_225_PARETE_282_32 |  | U.I. 8, kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS282MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8, kW • Potenza termica nominale: 9, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 48/43/4 dB • Dimensioni (L x P x H): 1316 x 27 x 365 mm • Peso: 21,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 15/14/13 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4")
768 | AAA2H4E4U | AS302MNERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 242 - 282 - 32 MNERA | DIM_225_PARETE_282_32 |  | U.I. 9, kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione. Modello: AS32MNERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9, kW • Potenza termica nominale: 1, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 49/44/41 dB • Dimensioni (L x P x H): 1316 x 27 x 365 mm • Peso: 21,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 16/15/14 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4")
770 | AE1XA9Q02 | AS042MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 1,2 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
771 | AE1LGEQ00 | AS052MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 1,5 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
772 | AE1LGAQ00 | AS072MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 2,2 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
773 | AE1LGCQ00 | AS092MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 2,8 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
774 | AE1LG8Q00 | AS122MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 3,6 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
775 | AE1M77Q00 | AS162MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 4,5 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
776 | AE1M76Q00 | AS182MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 5,6 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
777 | AE1M75Q00 | AS242MFFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 7,1 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
778 | AE1JNCQ00 | AS282MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 8, kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
779 | AE1JNDQ00 | AS302MNFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall / R32 | New Wall | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 9, kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta, costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. Filtro aria in dotazione.
781 | AAA2L2E00 | AS052MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 52 - 72 MNERAC | DIM_225_PARETE |  | U.I. 1,5 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS52MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 2 x 28 mm • Peso: 9,9 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 5/43/37 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
782 | AAA2L3E00 | AS072MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 52 - 72 MNERAC | DIM_225_PARETE |  | U.I. 2,2 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS72MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 35/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 2 x 28 mm • Peso: 9,9 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 55/48/42 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
783 | AAA2L1E00 | AS092MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 92 - 122 MNERAC | DIM_225_PARETE |  | U.I. 2,8 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS92MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 36/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 2 x 28 mm • Peso: 9,9 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 6/53/47 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
784 | AAA2L0E00 | AS122MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 92 - 122 MNERAC | DIM_225_PARETE |  | U.I. 3,6 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS122MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 37/33/29 dB • Dimensioni (L x P x H): 855 x 2 x 28 mm • Peso: 9,9 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 63/56/5 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
785 | AAA2PSE00 | AS162MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 52 - 72 MNERAC | DIM_225_PARETE |  | U.I. 4,5 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS162MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 39/36/34 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 8/72/65 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
786 | AAA2PGE00 | AS182MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 52 - 72 MNERAC | DIM_225_PARETE |  | U.I. 5,6 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS182MNERAC Caratteristiche tecniche: Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 4/39/35 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 92/8/72 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
787 | AAA2PFE00 | AS242MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 92 - 122 MNERAC | DIM_225_PARETE |  | U.I. 7,1 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS242MNERAC Caratteristiche tecniche: Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 44/4/36 dB • Dimensioni (L x P x H): 1115 x 243 x 336 mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 11/92/8 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4")
788 | AAA2R4E00 | AS282MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 92 - 122 MNERAC | DIM_225_PARETE_282_32 |  | U.I. 8 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS28MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8, kW • Potenza termica nominale: 9, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 48/43/4 dB • Dimensioni (L x P x H): 1316 x 27 x 365 mm • Peso: 21,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 15/14/13 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4")
789 | AAA2R3E00 | AS302MNERAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete |  | ST_AS 92 - 122 MNERAC | DIM_225_PARETE_282_32 |  | U.I. 9 kW Parete Alta | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione. Modello: AS32MNERAC Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9, kW • Potenza termica nominale: 1, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 49/44/41 dB • Dimensioni (L x P x H): 1316 x 27 x 365 mm • Peso: 21,5 kg • Portata d'aria (Hi/Me/Lo): 16/15/14 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/4")
791 | AE1XA8Q02 | AS042MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 1,2 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
792 | AE1LGBQ00 | AS052MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 1,5 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
793 | AE1LGDQ00 | AS072MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 2,2 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
794 | AE1LG9Q00 | AS092MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 2,8 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
795 | AE1LGFQ00 | AS122MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 3,6 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
796 | AE1M78Q00 | AS162MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 4,5 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
797 | AE1M79Q00 | AS182MFFRAC | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Wall w/o EEV / R32 | New Wall w/o EEV | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Split a Parete | R32 |  |  |  | U.I. 5,6 kW Parete | Unità interna marca Haier, modello a vista per installazione pensile a parete alta per applicazioni in contesti dove sia richiesta un elevata silenziosità. L'unità è costituita da ventilatore centrifugo con motore DC, batteria ad espansione diretta predisposta per il collegamento remoto della valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile tramite alette motorizzate. La connessione tra il kit valvola esterna e l'unità interna dovrà essere compresa in un range tra 2 e 5 metri. Filtro aria in dotazione.
799 | AAA2H0E1D | AC092MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento |  | ST_AC92-122-162MDERA | DIM_225_CONVERTIBLE |  | U.I. 2,8 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 48 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC92MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 38/36/34 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1 x 68 x 23 mm • Peso netto: 27,9 kg • Portata d'aria (Hi): 82 m³/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
800 | AAA2H3E1D | AC122MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento |  | ST_AC92-122-162MDERA | DIM_225_CONVERTIBLE |  | U.I. 3.6 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 48 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC122MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4, kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 38/36/34 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1 x 68 x 23 mm • Peso netto: 27,9 kg • Portata d'aria (Hi): 82 m³/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
801 | AAA2H1E1D | AC162MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento |  | ST_AC92-122-162MDERA | DIM_225_CONVERTIBLE |  | U.I. 4.5 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 48 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC162MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5, kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 42/38/35 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1 x 68 x 23 mm • Peso netto: 27,9 kg • Portata d'aria (Hi): 95 m³/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
802 | AAA2H2E1D | AC182MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento |  | ST_AC182-242-282MDERA | DIM_225_CONVERTIBLE |  | U.I. 5.6 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 48 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC182MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 42/38/35 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1 x 68 x 23 mm • Peso netto: 27,9 kg • Portata d'aria (Hi): 95 m³/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
803 | AAA2M0E1D | AC242MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento |  | ST_AC182-242-282MDERA | DIM_225_CONVERTIBLE |  | U.I. 7.1 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 48 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC242MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8, kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 46/44/41 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1325 x 68 x 23 mm • Peso netto: 35,8 kg • Portata d'aria (Hi): 142 m³/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
804 | AAA2M2E1D | AC282MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento |  | ST_AC182-242-282MDERA | DIM_225_CONVERTIBLE |  | U.I. 8. kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 48 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC282MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8 kW • Potenza termica nominale: 9 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 47/44/41 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1325 x 68 x 23 mm • Peso netto: 35,8 kg • Portata d'aria (Hi): 157 m³/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
805 | AAA2M1E1D | AC302MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento |  | ST_AC32-382MDERA | DIM_225_CONVERTIBLE |  | U.I. 9. kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 48 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC32MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9 kW • Potenza termica nominale: 1 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 47/44/41 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 1325 x 68 x 23 mm • Peso netto: 35,8 kg • Portata d'aria (Hi): 157 m³/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
806 | AAA2R1E1D | AC382MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento |  | ST_AC32-382MDERA | DIM_225_CONVERTIBLE |  | U.I. 11.2 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 48 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC382MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 11,2 kW • Potenza termica nominale: 12,5 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 5/46/43 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 165 x 68 x 23 mm • Peso netto: 43,5kg • Portata d'aria (Hi): 211 m³/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
807 | AAA2R0E1D | AC482MDERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ceiling/Floor / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Soffitto-Pavimento |  | ST_AC482MDERA | DIM_225_CONVERTIBLE |  | U.I. 14 kW Soffitto-Pavimento DC_3D | Unità interna a marca Haier per installazione a pavimento/soffitto non da incasso, nuovo design sottile e armonioso. Costituita da due ventilatori centrifughi azionati da motore EC multi velocità, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo modulare del flusso refrigerante con tecnologia PID a 48 step. Sistema di diffusione aria 3D con diffusori orizzontali e verticali motorizzati. Filtro aria di serie, ricevitore per comando ad infrarossi di serie, non provvista di pompa scarico condensa. Modello: AC482MDERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14 kW • Potenza termica nominale: 16 kW • Rumorosità pressione sonora (Hi/Me/Lo): 5/46/43 dB(A) • Dimensioni nette (L x P x H): 165 x 68 x 23 mm • Peso netto: 43,5kg • Portata d'aria (Hi): 211 m³/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
809 | AA8QQ0E4U | AE072MLERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Floor-Built-In / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento incasso |  | ST AE_72_92_122_MLERA | DIM_225_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 2,2 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE72MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/35/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 29, kg • Portata d'aria (Hi): 69 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
810 | AA8QR0E4U | AE092MLERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Floor-Built-In / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento incasso |  | ST AE_72_92_122_MLERA | DIM_225_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 2.8 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE92MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/35/33 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 29, kg • Portata d'aria (Hi): 69 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
811 | AA8QS0E4U | AE122MLERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Floor-Built-In / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento incasso |  | ST AE_72_92_122_MLERA | DIM_225_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 3.6 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE122MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 4/37/35 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 29, kg • Portata d'aria (Hi): 69 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
812 | AA8QT0E4U | AE162MLERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Floor-Built-In / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento incasso |  | ST AE_162_182_242_MLERA | DIM_225_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 4.5 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE162MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 4/37/35 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 31, kg • Portata d'aria (Hi): 9 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
813 | AA8QU0E4U | AE182MLERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Floor-Built-In / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento incasso |  | ST AE_162_182_242_MLERA | DIM_225_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 5.6 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE182MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/39/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 31, kg • Portata d'aria (Hi): 9 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
814 | AA8QV0E4U | AE242MLERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Floor-Built-In / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento incasso |  | ST AE_162_182_242_MLERA | DIM_225_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 7.1 kW Pavimento Incasso | Unità interna marca Haier, modello per installazione a pavimento ad incasso, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato e mandata dell'aria regolabile su quattro velocità. Filtro aria ad alta efficienza in dotazione. Modello: AE242MLERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8, kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/39/36 dB • Dimensioni (L x P x H): (1116 x 221 x 624) mm • Peso: 31, kg • Portata d'aria (Hi): 9 m3/h • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
816 | AA2JV3E2R | AF052MBERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata |  | ST_AF_52_72_92_MBERA | DIM_225_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 1,5 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF52MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 42/36/31 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 46/38/3 • Dimensioni mm (L x P x H): 7 x 21 x 6 • Peso: 17, kg • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4")
817 | AA2JV2E2R | AF072MBERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata |  | ST_AF_52_72_92_MBERA | DIM_225_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 2,2 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF72MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,6 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 42/36/31 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 46/38/3 • Dimensioni mm (L x P x H): 7 x 21 x 6 • Peso: 17, kg • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4")
818 | AA2JV1E2R | AF092MBERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata |  | ST_AF_52_72_92_MBERA | DIM_225_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 2.8 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF92MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 43/39/35 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 46/38/3 • Dimensioni mm (L x P x H): 7 x 21 x 6 • Peso: 17, kg • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4")
819 | AA2JX1E2R | AF122MBERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata |  | ST_AF_122_162_182_MBERA | DIM_225_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 3.6 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF122MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4, kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 43/39/35 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 51/45/35 • Dimensioni mm (L x P x H): 7 x 21 x 6 • Peso: 17, kg • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4")
820 | AA2JX3E2R | AF162MBERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata |  | ST_AF_122_162_182_MBERA | DIM_225_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 4,5 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF162MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5, kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 48/44/38 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 64/47/39 • Dimensioni mm (L x P x H): 7 x 21 x 6 • Peso: 17, kg • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4")
821 | AA2JX2E2R | AF182MBERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Console / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Pavimento a vista doppia mandata |  | ST_AF_122_162_182_MBERA | DIM_225_BUILT IN_CONSOLE |  | U.I. 5 kW Pavimento a vista doppia mandata | Unità interna marca Haier, modello per installazione tipo pavimento a vista. Doppia mandata dell'aria, superiore ed inferiore. In modalità riscaldamento: sono abilitate entrambe le uscite, in modo da diffondere aria calda a livello pavimento scongiurando il fastidioso effetto "piedi freddi" tipico delle mandate solo superiori. Agendo sul selettore a bordo macchina è possibile inibire l'uscita inferiore in modalità riscaldamento. In modalità raffrescamento: l'unità funziona solo con la mandata superiore, l'uscita inferiore automaticamente si chiude. Design compatto ed elegante. Funzionamento silenzioso. Costituita da ventilatore centrifugo ad alta efficienza. Batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica per controllo flusso refrigerante con regolazione tipo PID pilotata da sistema di controllo integrato a 4 sensori. Filtro aria in aspirazione di serie. Modello: AF182MBERA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5 kW • Potenza termica nominale: 5,5 kW • Rumorosità pressione sonora dB(A) (Hi/Me/Lo): 48/44/38 • Portata d'aria m³/h (Hi/Me/Lo) : 64/47/39 • Dimensioni mm (L x P x H): 7 x 21 x 6 • Peso: 17, kg • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") - liquido: 6,35 mm (1/4")
823 | AABEE3E00 | AD052MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-72 MSERA(H) | DIM_225_SLIM DUCT |  | U.I. 1,5 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (1-3 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 8 mm. Modello: AD52MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 26/22/19 dB • Dimensioni (L x P x H): (85 x 42 x 185) mm • Peso: 16,5 kg • Portata d'aria (Hi): 43 m3/h • Prevalenza regolabile: -15-3 Pa • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
824 | AABEE4E00 | AD072MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-72 MSERA(H) | DIM_225_SLIM DUCT |  | U.I. 2,2 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (1-3 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 8 mm. Modello: AD72MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 27/23/2 dB • Dimensioni (L x P x H): (85 x 42 x 185) mm • Peso: 17,5 kg • Portata d'aria (Hi): 48 m3/h • Prevalenza regolabile: -15-3 Pa • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
825 | AABEE6E00 | AD092MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) |  | ST AD92-122 MSERA(H) | DIM_225_SLIM DUCT |  | U.I. 2,8 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (1-3 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 8 mm. Modello: AD92MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 27/23/2 dB • Dimensioni (L x P x H): (85 x 42 x 185) mm • Peso: 17,5 kg • Portata d'aria (Hi): 48 m3/h • Prevalenza regolabile: -15-3 Pa • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
826 | AABEE9E00 | AD122MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) |  | ST AD92-122 MSERA(H) | DIM_225_SLIM DUCT |  | U.I. 3,6 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (1-3 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 8 mm. Modello: AD122MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 3/27/24 dB • Dimensioni (L x P x H): (85 x 42 x 185) mm • Peso: 17,5 kg • Portata d'aria (Hi): 55 m3/h • Prevalenza regolabile: -15-3 Pa • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
827 | AABEE5E00 | AD162MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) |  | ST AD162-182-242 MSERA(H) | DIM_225_SLIM DUCT |  | U.I. 4,5 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (1-3 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 8 mm. Modello: AD162MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/29/26 dB • Dimensioni (L x P x H): (85 x 42 x 185) mm • Peso: 18,5 kg • Portata d'aria (Hi): 6 m3/h • Prevalenza regolabile: -15-3 Pa • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
828 | AABEE7E00 | AD182MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) |  | ST AD162-182-242 MSERA(H) | DIM_225_SLIM DUCT |  | U.I. 5,6 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (1-3 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 8 mm. Modello: AD182MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/3/27 dB • Dimensioni (L x P x H): (117 x 42 x 185) mm • Peso: 22,2 kg • Portata d'aria (Hi): 8 m3/h • Prevalenza regolabile: -15-3 Pa • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
829 | AABEE8E00 | AD242MSERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Slim bassa Pa DC (Serie Health) |  | ST AD162-182-242 MSERA(H) | DIM_225_SLIM DUCT |  | U.I. 7,1 kW Canalizzabile slim con motore DC a bassa prevalenza regolabile (1-3 Pa) con modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a bassa prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 8 mm. Modello: AD242MSERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 36/33/3 dB • Dimensioni (L x P x H): (117 x 42 x 185) mm • Peso: 24 kg • Portata d'aria (Hi): 93 m3/h • Prevalenza regolabile: -15-3 Pa • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
831 | AE1QY1Q03 | AD042MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 4 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
832 | AE1QY6Q03 | AD052MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 4 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
833 | AE1QYAQ03 | AD072MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 4 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
834 | AE1QY0Q03 | AD092MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 4 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
835 | AE1QYCQ03 | AD122MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 4 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
836 | AE1QYVQ02 | AD162MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 4 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
837 | AE1QY8Q03 | AD182MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 4 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
838 | AE1QYWQ02 | AD242MSFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Low pressure 4 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
840 | AE1QYBQ03 | AD042MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 9 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
841 | AE1QYZQ02 | AD052MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 9 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
842 | AE1QYQQ03 | AD072MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 9 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
843 | AE1QY3Q03 | AD092MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 9 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
844 | AE1QY2Q03 | AD122MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 9 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
845 | AE1QYYQ02 | AD162MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 9 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
846 | AE1QYDQ03 | AD182MSFRAM | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure 9 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
848 | AABEE2E00 | AD052MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 2-2 Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-542 MJERAH | DIM_225_MED_DUCT |  | U.I. 1,5 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (2-2 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD52MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 1,5 kW • Potenza termica nominale: 1,7 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 29/27/25 dB • Dimensioni (L x P x H): (7 x 7 x 248) mm • Peso: 27 kg • Portata d'aria (H/M/L): 515/44/39 m3/h • Prevalenza regolabile: 2 std - max 2 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
849 | AABEG6E00 | AD072MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 2-2 Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-542 MJERAH | DIM_225_MED_DUCT |  | U.I. 2,2 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (2-2 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD72MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,2 kW • Potenza termica nominale: 2,5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 3/28/25 dB • Dimensioni (L x P x H): (7 x 7 x 248) mm • Peso: 27 kg • Portata d'aria (H/M/L): 545/47/39 m3/h • Prevalenza regolabile: 2 std - max 2 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
850 | AABEG5E00 | AD092MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 2-2 Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-542 MJERAH | DIM_225_MED_DUCT |  | U.I. 2,8 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (2-2 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD92MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 2,8 kW • Potenza termica nominale: 3,2 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 3/28/25 dB • Dimensioni (L x P x H): (7 x 7 x 248) mm • Peso: 27 kg • Portata d'aria (H/M/L): 545/47/39 m3/h • Prevalenza regolabile: 2 std - max 2 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 9,52 mm (3/8") liquido: 6,35 mm (1/4")
851 | AABEH7E00 | AD122MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 2-2 Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-542 MJERAH | DIM_225_MED_DUCT |  | U.I. 3,6 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (2-2 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD122MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 3,6 kW • Potenza termica nominale: 4 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 31/29/27 dB • Dimensioni (L x P x H): (7 x 7 x 248) mm • Peso: 27 kg • Portata d'aria (H/M/L): 57/495/42 m3/h • Prevalenza regolabile: 2 std - max 2 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
852 | AABEH6E00 | AD162MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 2-2 Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-542 MJERAH | DIM_225_MED_DUCT |  | U.I. 4,5 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (2-2 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD162MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 4,5 kW • Potenza termica nominale: 5 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 32/3/28 dB • Dimensioni (L x P x H): (7 x 7 x 248) mm • Peso: 28,5 kg • Portata d'aria (H/M/L): 7/625/55 m3/h • Prevalenza regolabile: 2 std - max 2 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
853 | AABEL2E00 | AD182MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 2-2 Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-542 MJERAH | DIM_225_MED_DUCT |  | U.I. 5,6 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (2-2 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD182MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 5,6 kW • Potenza termica nominale: 6,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 33/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (11 x 7 x 248) mm • Peso: 36,8 kg • Portata d'aria (H/M/L): 915/765/64 m3/h • Prevalenza regolabile: 2 std - max 2 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 12,7 mm (1/2") liquido: 6,35 mm (1/4")
854 | AABEL4E00 | AD242MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 2-2 Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-542 MJERAH | DIM_225_MED_DUCT |  | U.I. 7,1 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (2-2 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD242MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7,1 kW • Potenza termica nominale: 8 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 34/31/29 dB • Dimensioni (L x P x H): (11 x 7 x 248) mm • Peso: 36,8 kg • Portata d'aria (H/M/L): 1275/15/875 m3/h • Prevalenza regolabile: 2 std - max 2 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
855 | AABEL3E00 | AD282MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 2-2 Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-542 MJERAH | DIM_225_MED_DUCT |  | U.I. 8 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (2-2 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD282MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 8 kW • Potenza termica nominale: 9 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 35/33/3 dB • Dimensioni (L x P x H): (11 x 7 x 248) mm • Peso: 36,8 kg • Portata d'aria (H/M/L): 1275/15/875 m3/h • Prevalenza regolabile: 2 std - max 2 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
856 | AABEP2E00 | AD302MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 2-18 Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-542 MJERAH | DIM_225_MED_DUCT |  | U.I. 9 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (2-18 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD32MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 9 kW • Potenza termica nominale: 1 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 36/33/3 dB • Dimensioni (L x P x H): (11 x 7 x 248) mm • Peso: 39,4 kg • Portata d'aria (H/M/L): 145/12/1 m3/h • Prevalenza regolabile: 2 std - max 18 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
857 | AABEP5E00 | AD382MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 2-18 Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-542 MJERAH | DIM_225_MED_DUCT |  | U.I. 11,2 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (2-18 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD382MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 11,2 kW • Potenza termica nominale: 13 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 38/35/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (15 x 7 x 248) mm • Peso: 48,3 kg • Portata d'aria (H/M/L): 2/17/14 m3/h • Prevalenza regolabile: 2 std - max 18 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
858 | AABEP4E00 | AD482MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 2-18 Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-542 MJERAH | DIM_225_MJERAF_MTERAF |  | U.I. 14 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (2-18 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD482MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14 kW • Potenza termica nominale: 16,3 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 4/36/32 dB • Dimensioni (L x P x H): (15 x 7 x 248) mm • Peso: 51,3 kg • Portata d'aria (H/M/L): 215/175/14 m3/h • Prevalenza regolabile: 2 std - max 18 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
859 | AABEP3E00 | AD542MJERA(H) | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato compatto Media-Alta Pa 2-18 Pa DC (Serie Health) |  | ST AD52-542 MJERAH | DIM_225_MJERAF_MTERAF |  | U.I. 16 kW Canalizzabile compatto con motore DC a media-alta prevalenza (2-18 Pa) dotata di modulo UVC e filtro aria AG+ (Argento) | Unità interna marca Haier,modello canalizzabile a medio-alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato, modulo UVC PROTECTION che genera raggi ultravioletti della banda C, da 265 a 28 nm, in grado di distruggere la struttura molecolare di batteri e virus tra cui Sars-Cov-2 con un efficacia che raggiunge il 99,998%* , questo processo aiuta in maniera sensibile la purificazione dell'aria trattata. (* Test effettuati da Texcell, organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale) Filtro aria in dotazione del tipo PP e PET trattati chimicamente con AG+ (Argento) . L'argento grazie alle sue proprietà naturali antibatteriche garantisce una filtrazione migliore e aria in ambiente più pulita Pompa scarico condensa di serie. Ripresa dell'aria posteriore o dal basso. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato di diametro 123 mm. Modello: AD542MJERA(H) Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 16 kW • Potenza termica nominale: 18 kW • Rumorosità (Hi/Me/Lo): 42/38/34 dB • Dimensioni (L x P x H): (15 x 7 x 248) mm • Peso: 51,3 kg • Portata d'aria (H/M/L): 235/195/16 m3/h • Prevalenza regolabile: 2 std - max 18 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
861 | AE1WSGQ02 | AD052MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 2 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
862 | AE1WSFQ02 | AD072MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 2 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
863 | AE1WSDQ02 | AD092MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 2 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
864 | AE1WSEQ02 | AD122MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 2 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
865 | AE1WSHQ02 | AD162MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 2 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
866 | AE1WXXQ02 | AD182MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 2 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
867 | AE1WXYQ02 | AD242MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 2 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
868 | AE1WXVQ02 | AD282MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 2 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
869 | AE1WXWQ02 | AD302MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 2 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
870 | AE1X3NQ01 | AD382MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 2 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
871 | AE1X3MQ01 | AD482MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 2 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
872 | AE1X3PQ01 | AD542MJFRA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct Med-High pressure 2 Pa / R32 | New Duct | 10 | MRV
874 | AA8ZU6E00 | AD722MTERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct High pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa |  | ST_AD722-962MTERAD | DIM_AD722-962MTERAD |  | U.I. 22,6 kW Canalizzabile ad alta prevalenza (1-3 Pa) | Unità interna marca Haier, modello canalizzabile ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC Inverter, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa non presente a bordo macchina. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato (75x25 mm). Filtro aria in dotazione. Modello: AD722MTERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 22,6 kW • Potenza termica nominale: 25,2 kW • Livello pressione sonora (S/H/M/L): 53/5/48/46 dB • Dimensioni (L x P x H): (1333 x 75 x 497) mm • Peso: 88 kg • Portata d'aria (S/H/M/L): 4/36/32/27 m3/h • Prevalenza: 1-3 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 22,22 mm (7/8") liquido: 12,7 mm (1/2")
875 | AA8ZV8E00 | AD962MTERAD | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct High pressure / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa |  | ST_AD722-962MTERAD | DIM_AD722-962MTERAD |  | U.I. 28, kW Canalizzabile ad alta prevalenza (1-3 Pa) | Unità interna marca Haier, modello canalizzabile ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi e relativo motore ventilatore DC Inverter, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa scarico condensa non presente a bordo macchina. Unità predisposta per immissione di aria esterna tramite pre-tranciato (75x25 mm). Filtro aria in dotazione. Modello: AD962MTERAD Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28, kW • Potenza termica nominale: 31,5 kW • Livello pressione sonora (S/H/M/L): 54/51/49/47 dB • Dimensioni (L x P x H): (1333 x 75 x 497) mm • Peso: 88 kg • Portata d'aria (S/H/M/L) : 45/41/37/33 m3/h • Prevalenza: 1-3 Pa • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 22,22 mm (7/8") liquido: 12,7 mm (1/2")
877 | AA8ZE0E4U | AD482MPERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Duct -Fresh air / R41A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa Aria esterna |  | ST AD_482_722_962_MPERA | DIM_225_MJERAF_MTERAF |  | U.I. 14, kW Canalizzabile tutta aria esterna alta prevalenza 16m3/h | Unità interna marca Haier, modello di tipo canalizzabile a tutta aria esterna, ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da due ventilatori centrifughi con relativo motore ventilatore, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa di scarico condensa non presente a bordo macchina. Filtro aria in dotazione. Modello: AD482MPERA Caratteristiche: • Potenza frigorifera nominale: 14, kW • Potenza termica nominale: 8,9 kW • Rumorosità (Hi): 48 dB(A) • Dimensioni (L x P x H): (1355 x 876 x 36) mm • Peso: 62 kg • Portata d'aria: 16 m3/h • Prevalenza: 1-185 Pa • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (3/8")
878 | AA8ZP0E4U | AD722MPERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Duct -Fresh air / R41A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa Aria esterna |  | ST AD_482_722_962_MPERA | DIM_225_MJERAF_MTERAF |  | U.I. 22,6 kW Canalizzabile tutta aria esterna alta prevalenza 23m3/h | Unità interna marca Haier, modello di tipo canalizzabile a tutta aria esterna, ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da quattro ventilatori centrifughi e due motori ventilatori, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa di scarico condensa non presente a bordo macchina. Filtro aria in dotazione. Modello: AD722MPERA Caratteristiche: • Potenza frigorifera nominale: 22,6 kW • Potenza termica nominale: 15,2 kW • Rumorosità (Hi): 55 dB(A) • Dimensioni (L x P x H): (1725 x 876 x 36) mm • Peso: 92 kg • Portata d'aria: 23 m3/h • Prevalenza: 1-2 Pa • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 25,4 mm (1") liquido: 9,52 mm (3/8")
879 | AA8ZR0E4U | AD962MPERA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Duct -Fresh air / R41A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
881 | AA8QH2E00 | AD482MJERAF | IU | HN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Duct -Fresh air / R41A |  | 10 | MRV
882 | AA8ZU8E00 | AD722MTERAF | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct -Fresh air / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa Aria esterna |  |  | DIM_225_MJERAF_MTERAF |  | U.I. 22, kW Canalizzabile tutta aria esterna alta prevalenza 28m3/h | Unità interna marca Haier, modello di tipo canalizzabile a tutta aria esterna, ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da quattro ventilatori centrifughi e due motori ventilatori, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa di scarico condensa non presente a bordo macchina. Filtro aria in dotazione. Modello: AD962MPERA Caratteristiche: • Potenza frigorifera nominale: 28, kW • Potenza termica nominale: 17,8 kW • Rumorosità (Hi): 55 dB(A) • Dimensioni (L x P x H): (1725 x 876 x 36) mm • Peso: 92 kg • Portata d'aria: 28 m3/h • Prevalenza: 1-2 Pa • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 25,4 mm (1") liquido: 9,52 mm (3/8")
883 | AA8ZV7E00 | AD962MTERAF | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Duct -Fresh air / R41A |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Canalizzato Alta Pa Aria esterna |  | ST AD_482_722_962_MPERA | DIM_225_MJERAF_MTERAF |  | U.I. 28, kW Canalizzabile tutta aria esterna alta prevalenza 28m3/h | Unità interna marca Haier, modello di tipo canalizzabile a tutta aria esterna, ad alta prevalenza per installazione nel controsoffitto, costituita da quattro ventilatori centrifughi e due motori ventilatori, batteria ad espansione diretta dotata di valvola elettronica di espansione/regolazione PID (a 48 punti di modulazione) pilotata da un sistema di controllo integrato. Pompa di scarico condensa non presente a bordo macchina. Filtro aria in dotazione. Modello: AD962MTERAF Caratteristiche: • Potenza frigorifera nominale: 28, kW • Potenza termica nominale: 17,8 kW • Rumorosità (Hi): 55 dB(A) • Dimensioni (L x P x H): (1725 x 876 x 36) mm • Peso: 92 kg • Portata d'aria: 28 m3/h • Prevalenza: 1-2 Pa • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 25,4 mm (1") liquido: 9,52 mm (3/8")
885 | AABECGE00 | HU092WVLNA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV Hydro Box |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Modulo Idronico |  | ST_HU_92_162_312_HYDROBOX | DIM_225_MRV HYDRO BOX |  | U.I. 7, Kw modulo idronico VRF | L'unità Hydrobox di Haier consente di utilizzare il sistema VRF per fornire agli utenti il comfort della climatizzazione ad acqua, con riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. Questa soluzione si adatta perfettamente alle installazioni residenziali, commerciali, come residenze, edifici o alberghi, ospedali, ecc. L'unità Hydrobox ha una capacità di riscaldamento fino a 28 kW per modulo e può essere utilizzata in combinazione per una maggiore capacita operativa del sistema. Con un intervallo funzionale della temperatura dell'acqua da 5 º C a 55 º C fornisce il comfort ideale per gli utenti. Collegabile a MRV 5-H, MRV 5-RC e MRV SII Modello: HU92WVLNA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 7 kW • Potenza termica nominale: 9 kW • Livello Pressione Sonora (Raffredd.Riscald.): 29/ 32 dB(A) • Dimensioni (H x P x H): (85/ 48 / 31) mm • Peso: 56, kg • Portata acqua Min-Standard. : 18/26 L/min • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/2")
886 | AABECFE00 | HU162WVLNA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV Hydro Box |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Modulo Idronico |  | ST_HU_92_162_312_HYDROBOX | DIM_225_MRV HYDRO BOX |  | U.I. 14, Kw modulo idronico VRF | L'unità Hydrobox di Haier consente di utilizzare il sistema VRF per fornire agli utenti il comfort della climatizzazione ad acqua, con riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. Questa soluzione si adatta perfettamente alle installazioni residenziali, commerciali, come residenze, edifici o alberghi, ospedali, ecc. L'unità Hydrobox ha una capacità di riscaldamento fino a 28 kW per modulo e può essere utilizzata in combinazione per una maggiore capacita operativa del sistema. Con un intervallo funzionale della temperatura dell'acqua da 5 º C a 55 º C fornisce il comfort ideale per gli utenti. Collegabile a MRV 5-H, MRV 5-RC e MRV SII Modello: HU162WVLNA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 14 kW • Potenza termica nominale: 16 kW • Livello Pressione Sonora (Raffredd.Riscald.): 29/ 32 dB(A) • Dimensioni (H x P x H): (85/ 48 / 31) mm • Peso: 56, kg • Portata acqua Min-Standard. : 32/46 L/min • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,52 mm (1/2")
887 | AABECHE00 | HU312WVLNA | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | MRV Hydro Box |  | 10 | MRV |  |  | Unità Interne | Modulo Idronico |  | ST_HU_92_162_312_HYDROBOX | DIM_225_MRV HYDRO BOX |  | U.I. 28, Kw modulo idronico VRF | L'unità Hydrobox di Haier consente di utilizzare il sistema VRF per fornire agli utenti il comfort della climatizzazione ad acqua, con riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. Questa soluzione si adatta perfettamente alle installazioni residenziali, commerciali, come residenze, edifici o alberghi, ospedali, ecc. L'unità Hydrobox ha una capacità di riscaldamento fino a 28 kW per modulo e può essere utilizzata in combinazione per una maggiore capacita operativa del sistema. Con un intervallo funzionale della temperatura dell'acqua da 5 º C a 55 º C fornisce il comfort ideale per gli utenti. Collegabile a MRV 5-H, MRV 5-RC e MRV SII Modello: HU312WVLNA Caratteristiche tecniche: • Potenza frigorifera nominale: 28 kW • Potenza termica nominale: 31 kW • Livello Pressione Sonora (Raffredd.Riscald.): 29/ 32 dB(A) • Dimensioni (H x P x H): (85/ 48 / 31) mm • Peso: 56, kg • Portata acqua Min-Standard. : 63/9 L/min (Circolatore Non Fornito) • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Attacchi refrigerante: gas: 19,5 mm (3/4") liquido: 9,52 mm (1/2")
889 | TD0052175 | HACI-RP25 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico |  | ST_HACIRP_25_35_5_65_8_1_13 | DIM_225_HACI-RP25-13 |  | Recuperatore di calore da 25 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RP 25 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 25 m³/h • Prevalenza: 9 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 73% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 34 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : ,5 • Peso: 3 kg • Dimensioni P x A x L : 815 x 27 x 65 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell’aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull’aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 1 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
890 | TD0052176 | HACI-RP35 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico |  | ST_HACIRP_25_35_5_65_8_1_13 | DIM_225_HACI-RP25-13 |  | Recuperatore di calore da 35 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RP 35 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 35 m³/h • Prevalenza: 14 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 74% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 37 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : ,6 • Peso: 37 kg • Dimensioni P x A x L : 815 x 27 x 855 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull’aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 1 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
891 | TD0052177 | HACI-RP50 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico |  | ST_HACIRP_25_35_5_65_8_1_13 | DIM_225_HACI-RP25-13 |  | Recuperatore di calore da 5 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RP 5 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 5 m³/h • Prevalenza: 11 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 39 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : ,6 • Peso: 43 kg • Dimensioni P x A x L : 895 x 27 x 955 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 1 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
892 | TD0052181 | HACI-RP65 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico |  | ST_HACIRP_25_35_5_65_8_1_13 | DIM_225_HACI-RP25-13 |  | Recuperatore di calore da 65 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RP 65 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 65 m³/h • Prevalenza: 1 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 74% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 4 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 1,2 • Peso: 65 kg • Dimensioni P x A x L : 1185 x 39 x 945 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 1 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
893 | TD0052178 | HACI-RP80 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico |  | ST_HACIRP_25_35_5_65_8_1_13 | DIM_225_HACI-RP25-13 |  | Recuperatore di calore da 8 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RP 8 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 8 m³/h • Prevalenza: 14 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 42 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 1,4 • Peso: 71 kg • Dimensioni P x A x L : 1185 x 39 x 12 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 1 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
894 | TD0052179 | HACI-RP100 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico |  | ST_HACIRP_25_35_5_65_8_1_13 | DIM_225_HACI-RP25-13 |  | Recuperatore di calore da 1. m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RP 1 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 1 m³/h • Prevalenza: 14 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 43 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 2,1 • Peso: 83 kg • Dimensioni P x A x L : 12 x 39 x 129 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l’aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 1 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
895 | TD0052180 | HACI-RP130 | VMC | HN | ABI0¦ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico |  | ST_HACIRP_25_35_5_65_8_1_13 | DIM_225_HACI-RP25-13 |  | Recuperatore di calore da 1.3 m³/h - scambiatore entalpico in carta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RP 13 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 13 m³/h • Prevalenza: 14 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 74,2% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 44 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 2,7 • Peso: 83 kg • Dimensioni P x A x L : 12 x 39 x 129 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 1 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo PTS touch di serie
896 | TD0052183 | HACI-RP150 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico |  | ST_HACIRP_15_2_32 | DIM_225_HACI-RP |  | Recuperatore di calore totale 1.5 m³/h - scambiatore in carta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RP 15 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 15 m³/h • Prevalenza: 19 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 73% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 62 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 6 • Peso: 19 kg • Dimensioni P x A x L : 2 x 68 x 129 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore entalpico in carta di tipo statico a flussi incrociati con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile dal basso per manutenzione. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
897 | TD0052184 | HACI-RP200 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico |  | ST_HACIRP_15_2_32 | DIM_225_HACI-RP |  | Recuperatore di calore totale 2.3 m³/h - scambiatore in carta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative “ERP218”. Modello: HACI-RP 2 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 23 m³/h • Prevalenza: 24 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 73,2% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 62 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 14 • Peso: 2 kg • Dimensioni P x A x L : 2 x 68 x 129 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore entalpico in carta di tipo statico a flussi incrociati con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile dal basso per manutenzione. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
898 | TD0052185 | HACI-RP320 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore entalpico |  | ST_HACIRP_15_2_32 | DIM_225_HACI-RP |  | Recuperatore di calore totale 3.1 m³/h - scambiatore in carta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RP 32 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 31 m³/h • Prevalenza: 19 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 71,4% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 68 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 14 • Peso: 22 kg • Dimensioni P x A x L : 21 x 68 x 14 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore entalpico in carta di tipo statico a flussi incrociati con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile dal basso per manutenzione. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
900 | TD0052150 | HACI-RPDX50 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV + DX |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore con batteria DX |  | ST_HACIRPDX_5_8_1_13 | DIM_225_HACI-RPDX |  | Recuperatore di calore da 5 m³/h - con batteria ad espansione diretta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta integrata Modello: HACI-RPDX 5 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 5 m³/h • Prevalenza: 9 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 39 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : ,6 • Peso: 9 kg • Dimensioni P x A x L : 94 x 27 x 145 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza ISO 1689 ePM2,5 95% (con pre-filtro COARSE 5%) sull'aria di rinnovo, filtro COARSE 5% sul flusso di ripresa • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 3 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo YR-E16B(E) di serie
901 | TD0052152 | HACI-RPDX80 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV + DX |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore con batteria DX |  | ST_HACIRPDX_5_8_1_13 | DIM_225_HACI-RPDX |  | Recuperatore di calore da 8 m³/h - con batteria ad espansione diretta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta integrata Modello: HACI-RPDX 8 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 8 m³/h • Prevalenza: 12 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 42 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 1,4 • Peso: 1 kg • Dimensioni P x A x L : 1134 x 388 x 1745 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza ISO 1689 ePM2,5 95% (con pre-filtro COARSE 5%) sull'aria di rinnovo, filtro COARSE 5% sul flusso di ripresa • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 3 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo YR-E16B(E) di serie
902 | TD0052153 | HACI-RPDX100 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV + DX |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore con batteria DX |  | ST_HACIRPDX_5_8_1_13 | DIM_225_HACI-RPDX |  | Recuperatore di calore da 1 m³/h - con batteria ad espansione diretta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 76% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta integrata Modello: HACI-RPDX 1 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 1 m³/h • Prevalenza: 115 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 76% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 43 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 2,1 • Peso: 15 kg • Dimensioni P x A x L : 1216 x 388 x 175 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza ISO 1689 ePM2,5 95% (con pre-filtro COARSE 5%) sull'aria di rinnovo, filtro COARSE 5% sul flusso di ripresa • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 3 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo YR-E16B(E) di serie
903 | TD0052164 | HACI-RPDX130 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV + DX |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore di calore con batteria DX |  | ST_HACIRPDX_5_8_1_13 | DIM_225_HACI-RPDX |  | Recuperatore di calore da 13 m³/h - con batteria ad espansione diretta ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con recupero di calore entalpico statico a flussi incrociati con efficienza termica fino a 74,2% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta integrata Modello: HACI-RPDX 13 CARATTERISTICHE TECNICHE: • Portata aria nominale (Hi): 13 m³/h • Prevalenza: 15 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 74,2% • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 44 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 2,7 • Peso: 15 kg • Dimensioni P x A x L : 1216 x 388 x 175 • Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente, accessibilità attraverso sportello laterale • Filtrazione dell'aria in classe di efficienza ISO 1689 ePM2,5 95% (con pre-filtro COARSE 5%) sull'aria di rinnovo, filtro COARSE 5% sul flusso di ripresa • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente. • Elettro ventilatori con motore EC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità, possibilità di gestione di 3 livelli di velocità • Connessioni alle canalizzazioni con raccordi in materiale plastico • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling • Comando a filo YR-E16B(E) di serie
904 | TD0052182 | HACI-RPDX200 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | No | RECUPERATORI VAM-HRV + DX | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
906 | TD0052162 | HACI-RA 40 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente |  | ST_HACIRA_4_75_1_15_2_32_4_5 | DIM_225_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 4 m³/h - scambiatore in alluminio ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RA 4 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 4 m³/h • Prevalenza: 16 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 83,6% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 59 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 1,5 • Peso: 9 kg • Dimensioni P x A x L : 148 x 38 x 8 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile dal basso per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
907 | TD0053148 | HACI-RA 75 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente |  | ST_HACIRA_4_75_1_15_2_32_4_5 | DIM_225_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 75 m³/h - scambiatore in alluminio ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RA 75 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 75 m³/h • Prevalenza: 12 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 82,9% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 6 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 2,9 • Peso: 14 kg • Dimensioni P x A x L : 194 x 48 x 99 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
908 | TD0052159 | HACI-RA100 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente |  | ST_HACIRA_4_75_1_15_2_32_4_5 | DIM_225_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 1. m³/h - scambiatore in alluminio ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative “ERP218”. Modello: HACI-RA 1 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 1 m³/h • Prevalenza: 13 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 81,6% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 63 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 6 • Peso: 15 kg • Dimensioni P x A x L : 194 x 48 x 99 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
909 | TD0052169 | HACI-RA150 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente |  | ST_HACIRA_4_75_1_15_2_32_4_5 | DIM_225_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 1.5 m³/h - scambiatore in alluminio ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RA 15 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 15 m³/h • Prevalenza: 16 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 83,3% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 63 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 6 • Peso: 17 kg • Dimensioni P x A x L : 22 x 55 x 1 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
910 | TD0052170 | HACI-RA200 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente |  | ST_HACIRA_4_75_1_15_2_32_4_5 | DIM_225_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 2.5 m³/h - scambiatore in alluminio ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RA 2 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 25 m³/h • Prevalenza: 12 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 83,7% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 63 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 6 • Peso: 2 kg • Dimensioni P x A x L : 22 x 55 x 14 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
911 | TD0052172 | HACI-RA320 | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente |  | ST_HACIRA_4_75_1_15_2_32_4_5 | DIM_225_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 3.2 m³/h - scambiatore in alluminio ERP218 | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP218". Modello: HACI-RA 32 CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 32 m³/h • Prevalenza: 18 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 86,8% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 69 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 14 • Peso: 24 kg • Dimensioni P x A x L : 25 x 68 x 14 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi AC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
912 | TD0052173 | HACI-RA400E | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente |  | ST_HACIRA_4_75_1_15_2_32_4_5 | DIM_225_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 4. m³/h - scamb. in alluminio ERP218 motori EC | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP218". Motori EC Modello: HACI-RA 4E CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 38 m³/h • Prevalenza: 2 Pa - max 94 • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 84,1% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 7 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Peso: 25 kg • Dimensioni P x A x L : 25 x 68 x 14 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi EC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
913 | TD0052174 | HACI-RA500E | VMC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Recuperatore a flussi in controcorrente |  | ST_HACIRA_4_75_1_15_2_32_4_5 | DIM_225_HACI-RA |  | Recuperatore di calore da 5. m³/h - scamb. in alluminio ERP218 motori EC | Unità di ventilazione per installazione interna in controsoffitto, marca Haier con rinnovo e recupero di calore con un speciale scambiatore aria-aria in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 86% conforme alle normative "ERP218". Motori EC Modello: HACI-RA 5E CARATTERISTICHE TECNICHE • Portata aria nominale (Hi): 47 m³/h • Prevalenza: 2 Pa - max 76 • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 84,2% • Livello di pressione sonora valutata a 1 mt da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 73 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Peso: 28 kg • Dimensioni P x A x L : 25 x 68 x 17 • Struttura autoportante a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm, in lamiera prevernicata esternamente con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m3. • Recuperatore di calore in alluminio di tipo statico a flussi in controcorrente con passo ravvicinato. Scambiatore estraibile lateralmente per manutenzione. • Vasca raccolta del condensato in lamiera zincata con attacco di scarico inferiore. • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza F7 nel flusso di rinnovo e M5 nel flusso di espulsione. • Sistema di free-cooling, con sezione by-pass integrata nell’unità a comando manuale, (Comando Automatizzato OPTIONAL). • Elettroventilatori centrifughi EC a doppia aspirazione a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato, regolabile in continuo. • Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione. • Comando a filo on/off e controllo delle 3 velocità di serie.
914 | TD0052191 | HACI-S 150 3 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria |  | ST_HACIS_15_2_32_4_5 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 15 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP218 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 15 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R41A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 1689 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM1 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 15 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 16/5 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 83,3% • Potenza termica : 8,6 kW • Potenza frigorifera totale : 9,1 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 61 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5/6 Hz • Corrente assorbita max A : 9, • Peso: 2 kg • Dimensioni P x A x L : 52 x 18 x 29
915 | TD0052192 | HACI-S 200 3 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria |  | ST_HACIS_15_2_32_4_5 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 25 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP218 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 2 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R41A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 1689 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM1 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 25 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 12/54 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 83,7% • Potenza termica : 11,3 kW • Potenza frigorifera totale : 12 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 59 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5/6 Hz • Corrente assorbita max A : 9, • Peso: 235 kg • Dimensioni P x A x L : 72 x 148 x 29
916 | TD0052193 | HACI-S 320 3 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria |  | ST_HACIS_15_2_32_4_5 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 32 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP218 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 32 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R41A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 1689 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM1 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 32 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 18/375 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 86,8% • Potenza termica : 17,3 kW • Potenza frigorifera totale : 18,5 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 64 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5/6 Hz • Corrente assorbita max A : 1, • Peso: 27 kg • Dimensioni P x A x L : 72 x 148 x 32
917 | TD0052194 | HACI-S 400 3 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria |  | ST_HACIS_15_2_32_4_5 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 38 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP218 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 4 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R41A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 1689 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM1 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 38 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 2/33 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 84,1% • Potenza termica : 2,4 kW • Potenza frigorifera totale : 21,7 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 66 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5/6 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Peso: 29 kg • Dimensioni P x A x L : 72 x 148 x 32
918 | TD0052195 | HACI-S 500 3 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria |  | ST_HACIS_15_2_32_4_5 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 47 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 3 Ranghi ERP218 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 5 3 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R41A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 1689 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM1 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 47 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 2/2 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 84,2% • Potenza termica : 23,6 kW • Potenza frigorifera totale : 25,1 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 68 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5/6 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Peso: 35 kg • Dimensioni P x A x L : 72 x 178 x 32
919 | TD0052196 | HACI-S 150 4 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria |  | ST_HACIS_15_2_32_4_5 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 15 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP218 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 15 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R41A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 1689 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM1 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 15 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 16/5 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 83,3% • Potenza termica : 1,7 kW • Potenza frigorifera totale : 12 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 61 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5/6 Hz • Corrente assorbita max A : 9, • Dimensioni P x A x L : 52 x 18 x 29
920 | TD0052197 | HACI-S 200 4 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria |  | ST_HACIS_15_2_32_4_5 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 25 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP218 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 2 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R41A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 1689 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM1 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 25 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 12/54 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 83,7% • Potenza termica : 14,2 kW • Potenza frigorifera totale : 15,4 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 59 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5/6 Hz • Corrente assorbita max A : 9, • Dimensioni P x A x L : 72 x 148 x 29
921 | TD0052198 | HACI-S 320 4 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria |  | ST_HACIS_15_2_32_4_5 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 32 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP218 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 32 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R41A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 1689 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM1 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 32 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 18/375 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 86,8% • Potenza termica : 21 kW • Potenza frigorifera totale : 23,2 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 64 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5/6 Hz • Corrente assorbita max A : 1, • Dimensioni P x A x L : 72 x 148 x 32
922 | TD0052199 | HACI-S 400 4 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria |  | ST_HACIS_15_2_32_4_5 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 38 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP218 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 4 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R41A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 1689 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM1 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 38 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 2/33 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 84,1% • Potenza termica : 25, kW • Potenza frigorifera totale : 28, kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 66 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5/6 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Dimensioni P x A x L : 72 x 148 x 32
923 | TD0052200 | HACI-S 500 4 Ranghi | IU | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | UTA | Unità di trattamento aria |  | ST_HACIS_15_2_32_4_5 | DIM HACI-S |  | Unità trattamento aria da 47 m³/h dotata di recuperatore di calore in alluminio e batteria ad espansione diretta 4 Ranghi ERP218 | Unità trattamento aria primaria con recuperatore di calore in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica fino a 83,3% conforme alle normative "ERP218" con batteria ad espansione diretta 3 ranghi integrata Modello: HACI-S 5 4 Ranghi CARATTERISTICHE TECNICHE: • Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato ad alta efficienza a tecnologia EC • Dispositivo di by-pass termico integrato • Struttura a pannelli tipo sandwich sp. 23 mm in lamiera zincata all'interno e preverniciata all'esterno, con isolamento termoacustico in poliuretano iniettato con densità 45 kg/m³ • Modulo di immissione da collegare a sistema VRF con batteria ad espansione diretta (R41A) in esecuzione tubo in rame e alette in alluminio, dotata di valvola di espansione,filtro,sonde di regolazione sulla linea frigorifera e sonde di temperatura a monte ed a valle del flusso d'aria • Sezioni di filtrazione costituite da filtri compatti a celle con media in polipropilene a bassa perdita di carico, estraibili lateralmente, in classe di efficienza ISO 1689 ePM1 55% nel flusso di rinnovo ed ePM1 55% nel flusso di espulsione • Pressostato segnalazione filtri sporchi integrato • Vasca raccolta condensa con attacco di scarico inferiore che garantisce un drenaggio totale DATI TECNICI: • Portata aria nominale (Hi): 47 m³/h • Prevalenza statica utile nominale/massima: 2/2 Pa • Efficienza termica invernale (Aria esterna -5°C 8% UR, aria ambiente 2°C 5% UR) misurata secondo EN38 pari al 84,2% • Potenza termica : 29,3 kW • Potenza frigorifera totale : 32,5 kW • Livello di pressione sonora valutata a 1m da: mandata-espulsione canalizzata/ripresa aria esterna canalizzata/lato ispezioni alle condizioni nominali pari a 68 dB (A) • Alimentazione elettrica: 23 V, Monofase + Terra, 5/6 Hz • Corrente assorbita max A : 8,8 • Dimensioni P x A x L : 72 x 178 x 32
924 | TD0057037 | SONDA CO2 PARETE | ACC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Unità di trattamento aria |  |  |  |  | Sonda CO2 da parete | Sonda CO2 da parete
925 | TD0057036 | SONDA UMIDITA' PARETE | ACC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV |  |  | Recuperatori di calore | Unità di trattamento aria |  |  |  |  | Sonda Umidità parete | Sonda Umidità parete
926 | AAA322E4U | HR0500A | ACC | HN | ABI1¦ASI0 | No | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV
927 | AAA320E4U | HR0800A | ACC | HN | ABI1¦ASI0 | No | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV
928 | AAA321E4U | HR1000A | ACC | HN | ABI1¦ASI0 | No | RECUPERATORI VAM-HRV |  | 2 | MRV
930 | AA1D51E01 | CA0035EANE | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Chiller / R41A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
931 | AA961RE00 | CA0070EANE | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Chiller / R41A | Phase Out | 0 | MRV | S0000306 |  | Chiller | Chiller Y shape ON OFF R41a |  | ST_CAxxxEANE | DIM_225_CHILLER ON-OFF |  | Modulo refrigeratore in PDC da 65/7 kW - 2 comp. Scroll - scambiatore a fascio tubiero. | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R41A marca Haier, serie CAxxxEANE ad Alta Efficienza. Dotato di compressori SCROLL e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Scambiatori aria/gas del tipo “V-Shape” per una maggior superficie di scambio. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Motoventilatore trifase DC con geometria della ventola perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. Comando elettronico remotizzabile di serie. Possibilità di collegare fino a 16 moduli CAxxxEANE in parallelo ad un unico comando o integrabili con la serie CA65EANR. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione. Modello: CA7EANE Caratteristiche tecniche: • Potenza raffrescamento nominale: 65, kW • Potenza assorbita nominale in raffrescamento: 19,2 kW • Potenza riscaldamento nominale: 7, kW • Potenza assorbita nominale in riscaldamento: 19,1 kW • EER: 3,39 • COP: 3,66 • Numero dei circuiti : 2 • Numero compressori/tipologia: 2 / SCROLL • Refrigerante tipo / qtà kg / ton. CO₂ equi : R41A / 6*2 / 25,6 • Livello sonoro max: 65 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): (26x 78x 217) • Peso in ordine di marcia : 67 kg • Alimentazione: 5 cavi 38-4 V ca, Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Controllo flusso refrigerante con EEV, valvola di espansione a controllo elettronico PID • Range di funzionamento: riscaldamento: -15 ÷ +25, C°, raffreddamento: +5 ÷ +48 C° • Numero ventole/tipo : 2/assiale • Scambiatore tipo : fascio tubiero – portata acqua nominale 12 m³/h – perdite interne 45 kPa – Press. Lav 1, MPa
932 | AA965ZE00 | CA0100EANE | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Chiller / R41A | Phase Out | 0 | MRV
933 | AA965YE00 | CA0130EANE | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Chiller / R41A | Phase Out | 0 | MRV
934 | AA95W0E2Q | CA0065EANR | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Chiller inverter / R41A | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV | S0000306 |  | Chiller | Chiller Y shape Inverter R41a |  | ST_CA65EANR | DIM_224_CHILLER CA65EANR |  | Modulo refrigeratore in PDC da 6/65 kW - 2 comp. Full DC Inverter Rotary - scambiatore a fascio tubiero. | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R41A marca Haier, serie CA65EANR ad Alta Efficienza. Dotato di compressori Full DC Inverter Rotary e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Scambiatori aria/gas del tipo “V-Shape” per una maggior superficie di scambio. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Motoventilatore trifase DC con geometria della ventola perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. Comando elettronico remotizzabile di serie. Possibilità di collegare fino a 16 moduli CA65ANR in parallelo ad un unico comando o integrabili con la serie CAxxxEANE. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione. Modello: CA65EANR Caratteristiche tecniche: • Potenza raffrescamento nominale: 6 kW • Potenza assorbita nominale in raffrescamento: 2 kW • Potenza riscaldamento nominale: 65 kW • Potenza assorbita nominale in riscaldamento: 19,4 kW • EER: 3, • COP: 3,35 • Numero dei circuiti : 2 • Numero compressori/tipologia: 2 / Full DC Inverter Rotary • Refrigerante tipo / qtà kg / ton. CO₂ equi : R41A / 6*2 / 25,6 • Livello sonoro max: 65 dB • Dimensioni in mm (L x P x H): (26x 78x 217) • Peso in ordine di marcia : 75 kg • Alimentazione: 5 cavi 38-4 V ca, Trifase + Neutro + Terra, 5/6 Hz • Controllo flusso refrigerante con EEV, valvola di espansione a controllo elettronico PID • Range di funzionamento: riscaldamento: -25 ÷ +3 °C, raffreddamento: -1 ÷ +5 °C • Numero ventole/tipo : 2/Ventole inverter a basso livello sonoro, insieme al motore ad alta efficienza riducono notevolmente il consumo energetico • Scambiatore tipo : fascio tubiero – portata acqua nominale 1,32 m³/h – perdite interne 45 kPa – Press. Lav 1, MPa
936 | AE1YJ0E00 | CA0070HANH | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Chiller inverter / R32 |  | 2 | MRV | S0000306 |  | Chiller | Chiller modulare R32 |  | ST_CAHANH_7 | DIM_225_CHILLER CA_HANH |  | Modulo refrigeratore in PDC da 65 kW - 1 comp. Inverter Scroll - scambiatore a fascio tubiero - Gas R32 | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R32 marca Haier, serie CA_HANH ad Alta Efficienza. Dotato di 1 compressorE Scroll Inverter con tecnologia EVI e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Ventilatore con diametro di 95mm e con geometria della ventola brevettata da Haier, perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. L'unità può monitorare accuratamente la pressione e la temperatura del sistema in condizioni di gelo, determinare con precisione lo sbrinamento in base al tasso di decadimento della capacità di riscaldamento, garantendo che l'unità funzioni nel modo più efficiente. Dotata di due circuiti refrigeranti possono funzionare in modo indipendente. Mentre un circuito si sbrina, l'altro può funzionare in riscaldamento. Quando si uniscono più moduli, lo scongelamento di un singolo modulo non influisce sugli altri moduli. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione.
937 | AE1YK1E00 | CA0100HANH | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Chiller inverter / R32 |  | 2 | MRV | S0000306 |  | Chiller | Chiller modulare R32 |  | ST_CAHANH_1_14 | DIM_225_CHILLER CA_HANH |  | Modulo refrigeratore in PDC da 1 kW - 2 comp. Inverter Scroll - scambiatore a fascio tubiero - Gas R32 | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R32 marca Haier, serie CA_HANH ad Alta Efficienza. Dotato di 2 compressori Scroll Inverter con tecnologia EVI e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Ventilatore con diametro di 95mm e con geometria della ventola brevettata da Haier, perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. L'unità può monitorare accuratamente la pressione e la temperatura del sistema in condizioni di gelo, determinare con precisione lo sbrinamento in base al tasso di decadimento della capacità di riscaldamento, garantendo che l'unità funzioni nel modo più efficiente. Dotata di due circuiti refrigeranti possono funzionare in modo indipendente. Mentre un circuito si sbrina, l'altro può funzionare in riscaldamento. Quando si uniscono più moduli, lo scongelamento di un singolo modulo non influisce sugli altri moduli. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione.
938 | AE1YK0E00 | CA0140HANH | OU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Chiller inverter / R32 |  | 2 | MRV | S0000306 |  | Chiller | Chiller modulare R32 |  | ST_CAHANH_1_14 | DIM_225_CHILLER CA_HANH |  | Modulo refrigeratore in PDC da 13 kW - 2 comp. Inverter Scroll - scambiatore a fascio tubiero - Gas R32 | Modulo refrigeratore a pompa di calore aria/acqua R32 marca Haier, serie CA_HANH ad Alta Efficienza. Dotato di 2 compressori Scroll Inverter con tecnologia EVI e valvole di laminazione elettronica per un accurato controllo del flusso del refrigerante. Sensori di controllo e protezione di serie: flusso liquido, bassa e alta pressione gas, antigelo, sovracorrente, inversione fasi. Ventilatore con diametro di 95mm e con geometria della ventola brevettata da Haier, perfezionata in galleria del vento per minimizzare il rumore. Scambiatore gas/acqua ad alta efficienza del tipo a fascio tubiero. L'unità può monitorare accuratamente la pressione e la temperatura del sistema in condizioni di gelo, determinare con precisione lo sbrinamento in base al tasso di decadimento della capacità di riscaldamento, garantendo che l'unità funzioni nel modo più efficiente. Dotata di due circuiti refrigeranti possono funzionare in modo indipendente. Mentre un circuito si sbrina, l'altro può funzionare in riscaldamento. Quando si uniscono più moduli, lo scongelamento di un singolo modulo non influisce sugli altri moduli. Struttura autoportante in pannelli di lamiera di acciaio zincato verniciati di colore bianco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici. Trattamento Blue Fin su batteria di scambio aria/gas e parti sensibili alla corrosione.
939 | TD0052300 | M-35_1P0,6 | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit Idronico |  | 2 | MRV |  |  | Kit idronico | Pompa di rilancio per chiller |  |  |  |  | MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad alta prevalenza da 5,7 m³/h - 25 mCA | Le unità HACI-M sono state specificatamente progettate per ottimizzare le performance di impianti di condizionamento e refrigerazione e per ridurne i tempi di installazione. Le unità costituiscono un sistema integrato, completo di tutti i componenti necessari ad un funzionamento efficiente del circuito idraulico (o per la distribuzione dell’acqua refrigerata). Sono progettate, pre-assemblate ed ogni singola unità è sottoposta a collaudo in fabbrica. Ciò garantisce maggior qualità nell’esecuzione degli impianti e un’installazione più semplice e rapida. I kit sono disponibili con un’ampia gamma di combinazioni Pompa/Accumulo funzionali a qualsiasi tipologia di impianto di refrigerazione o a pompa di calore. Le unità sono realizzate con materiali e finiture concepite per installazioni all’esterno. • MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad ALTA prevalenza da 5,7 m³/h - 25 mCA • Tubazioni coibentate con elastomero anticondensa. • Pompa centrifuga singola o doppia con valvola di intercettazione. • Quadro elettrico di potenza con dispositivo di alternanza pompe d ogni avviamento (versione con 2 pompe), avviamento pompa di riserva in caso di guasto pompa (versione con 2 pompe), protezioni magnetotermiche, contatti per segnalazione a distanza pompe in marcia, grado di protezione IP55. • Completo di : Valvola di sicurezza – Disaeratore – Manometro - Valvole di riempimento / scarico. • Basamento realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato. • Pannellatura autoportante in lamiera di alluminio idonea ad installazioni esterne. • Pannelli facilmente e velocemente removibili. • Facile e rapido accesso al pannello elettrico. • Dimensioni mm L (lato attacchi e quadro el.) x A x P : 79 x 136 x 65 . • Attacchi acqua, ingresso = uscita - diametro pollici : 1" ½. • Peso kg : 1 (pompa singola) - 114 ( doppia pompa). • Alimentazione trifase 38 V – (5 fili L1+L2+L3+N+G). • Assorbimento max. kW : modello P,4 = ,72 - modello P,6 = ,97.
940 | TD0052303 | M-70_1P2 | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit Idronico |  | 2 | MRV |  |  | Kit idronico | Pompa di rilancio per chiller |  | ST_M71P2 |  |  | MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad alta prevalenza da 12 m³/h - 19 mCA | Le unità HACI-M sono state specificatamente progettate per ottimizzare le performance di impianti di condizionamento e refrigerazione e per ridurne i tempi di installazione. Le unità costituiscono un sistema integrato, completo di tutti i componenti necessari ad un funzionamento efficiente del circuito idraulico (o per la distribuzione dell’acqua refrigerata). Sono progettate, pre-assemblate ed ogni singola unità è sottoposta a collaudo in fabbrica. Ciò garantisce maggior qualità nell’esecuzione degli impianti e un’installazione più semplice e rapida. I kit sono disponibili con un’ampia gamma di combinazioni Pompa/Accumulo funzionali a qualsiasi tipologia di impianto di refrigerazione o a pompa di calore. Le unità sono realizzate con materiali e finiture concepite per installazioni all’esterno. • MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad ALTA prevalenza da 12 m³/h - 19 mCA • Tubazioni coibentate con elastomero anticondensa. • Pompa centrifuga singola o doppia con valvola di intercettazione. • Quadro elettrico di potenza con dispositivo di alternanza pompe d ogni avviamento (versione con 2 pompe), avviamento pompa di riserva in caso di guasto pompa (versione con 2 pompe), protezioni magnetotermiche, contatti per segnalazione a distanza pompe in marcia, grado di protezione IP55. • Completo di : Valvola di sicurezza – Disaeratore – Manometro - Valvole di riempimento / scarico. • Basamento realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato. • Pannellatura autoportante in lamiera di alluminio idonea ad installazioni esterne. • Pannelli facilmente e velocemente removibili. • Facile e rapido accesso al pannello elettrico. • Dimensioni mm L (lato attacchi e quadro el.) x A x P : 79 x 136 x 65 . • Attacchi acqua, ingresso = uscita - diametro pollici : 2" ½. • Peso kg : 13 (pompa singola) - 151 ( doppia pompa). • Alimentazione trifase 38 V – (5 fili L1+L2+L3+N+G). • Assorbimento max. kW : modello P1 = 1,1 - modello P2 = 1,5.
941 | TD0052307 | M-130_1P5 | IU | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit Idronico |  | 2 | MRV |  |  | Kit idronico | Pompa di rilancio per chiller |  | ST_M1P5_1_13 |  |  | MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad alta prevalenza da 23,2 m³/h - 19 mCA | Le unità HACI-M sono state specificatamente progettate per ottimizzare le performance di impianti di condizionamento e refrigerazione e per ridurne i tempi di installazione. Le unità costituiscono un sistema integrato, completo di tutti i componenti necessari ad un funzionamento efficiente del circuito idraulico (o per la distribuzione dell’acqua refrigerata). Sono progettate, pre-assemblate ed ogni singola unità è sottoposta a collaudo in fabbrica. Ciò garantisce maggior qualità nell’esecuzione degli impianti e un’installazione più semplice e rapida. I kit sono disponibili con un’ampia gamma di combinazioni Pompa/Accumulo funzionali a qualsiasi tipologia di impianto di refrigerazione o a pompa di calore. Le unità sono realizzate con materiali e finiture concepite per installazioni all’esterno. • MODULO IDRONICO solo POMPA SINGOLA ad ALTA prevalenza da 23,2 m³/h - 19 mCA • Tubazioni coibentate con elastomero anticondensa. • Pompa centrifuga singola o doppia con valvola di intercettazione. • Quadro elettrico di potenza con dispositivo di alternanza pompe d ogni avviamento (versione con 2 pompe), avviamento pompa di riserva in caso di guasto pompa (versione con 2 pompe), protezioni magnetotermiche, contatti per segnalazione a distanza pompe in marcia, grado di protezione IP55. • Completo di : Valvola di sicurezza – Disaeratore – Manometro - Valvole di riempimento / scarico. • Basamento realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato. • Pannellatura autoportante in lamiera di alluminio idonea ad installazioni esterne. • Pannelli facilmente e velocemente removibili. • Facile e rapido accesso al pannello elettrico. • Dimensioni mm L (lato attacchi e quadro el.) x A x P : 79 x 136 x 65 . • Attacchi acqua, ingresso = uscita - diametro pollici : 2" ½. • Peso kg : 137 (pompa singola) - 163 ( doppia pompa). • Alimentazione trifase 38 V – (5 fili L1+L2+L3+N+G). • Assorbimento max. kW : modello P3 = 1,5 - modello P5 = 3.
943 | AAA35KE01 | HC-SA164DBT | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Comando centralizzato |  | 10 | MRV | S0000320 |  | Comandi | Comandi Centralizzati | Comandi centralizzati | ST_HCSA164DBT |  |  | Comando centralizzato (fino a 64 unità) Touch Screen | Comando Centralizzato modello HC-SA164DBT. Possibilità di controllo via WEB/internet tramite modulo wi-fi opzionale "HI-WA164DBI". Sistema intelligente per impianti fino a 64 unità interne. Dispaly 5” LCD TFT full touch screen Black Light. Timer settimanale incorporato. Possibilità di nominare le unità e i gruppi. Visualizzazione allarmi. Gestione max di 32 circuiti frigo indipendenti. Possibilità di controllare contemporaneamente unità MRV e unità linea Supermatch / Residenziale. Uscita MOD-BUS di serie
944 | AA9C41E00 | YCZ-A004 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Comando centralizzato |  | 10 | MRV | S0000320 |  | Comandi | Comandi Centralizzati | Comandi centralizzati | ST_YCZA4 |  |  | Comando centralizzato (fino a 256 unità) Touch Screen | Comando centralizzato modello YCZ-A4 • sistema smart per medi impianti fino a 256 unità interne • grande display 7" LCD TFT full touch screen • timer settimanale incorporato • possibilità di nominare le unità e i gruppi • visualizzazione allarmi • gestione max di 32 circuiti frigo indipendenti, ognuno con rispettivo convertitore HA-MA164AD • non è possibile controllare contemporaneamente unità Mrv e unità linea supermatch / residenziale. • uscita MOD-BUS di serie
945 | AA97N3E00 | HC-LA1CDBT | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Comando centralizzato |  | 10 | MRV | S0000321 |  | Comandi | Comandi Centralizzati | Comandi centralizzati | ST_HCLA1CDBT |  |  | Comando centralizzato WEB server (fino a 928 unità) Touch Screen | Comando centralizzato modello HC-LA1CDBT • Sistema di controllo evoluto per grandi impianti fino a 928 unità interne • Possibilità di controllare contemporaneamente unità MRV e Supermatch/Residenziale (max. 8 unità interne MRV e max. 128 unità interne rac&pac) • Ingresso modbus RS-485 per la gestione di apparecchiature elettriche di terzi (es : lampade, sistemi antincendio,ventilazione) • Display da 12,5" touch screen LCD-TFT • Web server integrato con porta ethernet lan via cavo per gestione da remoto tramite IP associato. NO Wi-Fi • Controllo individuale, di gruppo o totale di ogni singola unità • Timer per programmazione evoluto incorporato • Invio di Email con varie notifiche, allarmi, preallarmi fino a 5 indirizzi di posta • Accesso da remoto per controllo parametri funzionali delle unità esterne ed interne • Necessita di adattatore HA-MA1ADB per qualsiasi serie di unità esterne
946 | AAA526E00 | HI-WA164DBI | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Modulo Wi-Fi |  | 10 | MRV |  |  | Comandi | modulo wi-fi | scheda wi-fi | ST_HIWA164DBI |  |  | Modulo centralizzato Wi-Fi per max 64 U.I. (max 32 U.I. per sing. Circuito frigo) | Modulo centralizzato Wi-Fi per max 64 U.I. (max 32 U.I. per sing. Circuito frigo) Specifiche: • Compatto 86 x 86 x1 mm • Necessita di alimentazione elettrica 12 VDC attraverso alimentatore (non fornito da Haier) • Possibilità di collegamento diretto al centralizzatore HC-SA164DBT attraverso cavetto in dotazione, dal quale si alimenta elettricamente. (alimentatore Haier fornito con centralizzatore HC-SA164DBT) • Un singolo modulo può controllare fino a 64 unità interne, con il limite max di 32 unità interne inserite su un singolo circuto frigorifero. • È possibile collegarlo fino a 1 mt dal centralizzatore o da altre elettroniche specifiche, in modo da raggiungere un area coperta da Wi-Fi • Gestione remota dell'impinato MRV attraverso APP Haier Dedicata (disponibile per Android e iOS) • Funzioni di controllo, on / off, settaggio temperatura, impostazioni timer, settimanale, velocità della ventola. • Funzione monitoraggio allarmi, errori, cronologia degli errori. • Gestione account utente, inclusa registrazione account, modifica password e modifica informazioni account tramite APP. • Comoda condivisione dell'autorità di gestione. L'account principale può condividere la gestione con gli account secondari, senza ripetere la registrazione delle unità. • Ogni singola APP può gestire fino ad un massimo di 256 unità interne. Esempio: 4 moduli wi-fi con 64 Interne cadauno, oppure 7 moduli wi-fi con 36 interne cadauno…etc.
947 | AACBLPQ00 | HW-BA316AFK | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Comando a Filo Semplificato | New (Sostituisce HW-BA116ABK) | 10 | MRV |  |  | Comandi | Filocomando | Controlli individuali |  |  |  | Filocomando dotato di ampio schermo LCD, (max 16 U.I.) | Pannello di comando a filo marca Haier dotato di ampio schermo LCD ad elevato contrasto e retroilluminazione, Tasti Touch screen e timer giornaliero (Adatto al controllo simultaneo di un numero massimo di 16 unità interne di tipo MRV) Completo di sonda di temperatura per la lettura della temperatura ambiente. Il controllo è dotato di: • Cablaggio bipolare non polarizzato, per una maggiore praticità di installazione • Funzioni base: accensione/spegnimento, modalità, velocità della ventola e impostazione della temperatura • Controllo individuale e di gruppo (max. 16 unità interne) • Ricevitore di segnale a infrarossi integrato per telecomando a infrarossi • Allarme visivo e acustico per perdite di R32
948 | AE2432Q00 | HW-SA301AFK | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Comando a Filo timer Giornaliero | New (Sostituisce HW-SA21ABK) | 10 | MRV |  |  | Comandi | Filocomando | Controlli individuali |  |  |  | Filocomando dotato di ampio schermo LCD, Tasti Touch screen e timer giornaliero (max 16 U.I.) | Pannello di comando a filo marca Haier dotato di ampio schermo LCD ad elevato contrasto e retroilluminazione, Tasti Touch screen e timer giornaliero (Adatto al controllo simultaneo di un numero massimo di 16 unità interne di tipo MRV) Completo di sonda di temperatura per la lettura della temperatura ambiente. Il controllo è dotato di: • ON/OFF dell'unità interna • Modalità di funzionamento: ventilazione, riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento e automatico • Impostazione temperatura ambiente • Impostazione di velocità del ventilatore e modalità Ventilazione Auto • Timer giornaliero • Sensore di temperatura integrato • Visualizzazione codice errore in caso di anomalia • Microinterruttore per gestione della singola unità interna con 2 distinti pannelli di comando in modalità Master / Slave. • Auto restart in caso di mancanza di alimentazione • Controllo indipendente dei deflettori se abbinato a cassette DC Inverter e Controllo della pressione statica se abbinato ad unità canalizzate DC Inverter
949 | AE2433Q00 | HW-PB101AFK | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Comando a Filo timer Settimanale | New (Sostituisce HW-PA21ABK) | 10 | MRV |  |  | Comandi | Filocomando | Controlli individuali |  |  |  | Filocomando dotato di ampio schermo LCD, Tasti Touch screen e timer settimanale (max 16 U.I.) | Pannello di comando a filo marca Haier dotato di ampio schermo LCD ad elevato contrasto e retroilluminazione, Tasti Touch screen e timer settimanale (Adatto al controllo simultaneo di un numero massimo di 16 unità interne di tipo MRV) Completo di sonda di temperatura per la lettura della temperatura ambiente. Il controllo è dotato di: • ON/OFF dell'unità interna • Modalità di funzionamento: ventilazione, riscaldamento, deumidificazione, raffreddamento e automatico • Impostazione temperatura ambiente • Impostazione di velocità del ventilatore e modalità Ventilazione Auto • Timer settimanale/giornaliero • Sensore di temperatura integrato • Visualizzazione codice errore in caso di anomalia • Microinterruttore per gestione della singola unità interna con 2 distinti pannelli di comando in modalità Master / Slave. • Auto restart in caso di mancanza di alimentazione • Controllo indipendente dei deflettori se abbinato a cassette DC Inverter e Controllo della pressione statica se abbinato ad unità canalizzate DC Inverter
950 | AE21L1Q00 | SVP-160A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Valvola intercettazione per MRV7 R32 | New | 10 | MRV
951 | AE24S0Q00 | HDEC-R32A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Sensore di perdita gas refrigerante R32 | New | 10 | MRV
952 | AACA94Q01 | HA-AA110AD | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Ripetitore segnale BUS | New | 10 | MRV
953 | TD0052931 | MTC-001 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Scheda |  | 10 | MRV |  |  | Comandi | Adattatore per unità interne | Adattatore per unità interne | ST_MTC1 |  |  | Adattatore per unità interne per continuità elettrica | Adattatore per garantire continuità elettrica alle unità interne qualora venga interrotta l'alimentazione elettrica ad una o più unità interne collegate ad un sistema MRV. L'adattatore è in grado di alimentare la parte elettronica in bassa tensione dell'unità in modo che quest'ultima continui a comunicare digitalmente con l'unità esterna di riferimento scongiurando il blocco del sistema
954 | AA96Q0E00 | HA-MA1ADB | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_HAMA1ADB |  |  | Interfaccia per collegamento comando centralizzato | Convertitore dI protocollo Haier obbligatorio per l'utilizzo del comando centralizzato HC-LA1CDBT indipendentemente dalla serie delle unità esterne utilizzate
955 | AA9730E29 | HA-MA164AD | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_HAMA164AD |  |  | Interfaccia per collegamento comando centralizzato | Convertitore da protocollo Haier a RS-485 - modello HA-MA164AD, da collegare ai sistemi centralizzati (non necessario per unità esterne serie 5). Gestione max di 64 unità interne su unico circuito frigorifero. Questo accessorio, se NON collegato ad un comando centralizzato come convertitore dedicato, può essere utilizzato singolarmente per trasformare il protocollo di comunicazione "Homebus Haier" in "MOD-BUS". (per questa funzione, configurare i selettori presenti nella modalità desiderata)
956 | AA0L22E29 | HCM-04 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV |  |  | Comandi | BMS | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_HCM4 |  |  | Convertitore da protocollo Haier in BACnet | Convertitore Haier > BACnet modello HCM-4 • ogni HCM-4 può controllare 4 circuitI frigo e fino un max di 128 unità interne (32 Unità interne per singolo circuito frigorifero) • Si collega direttamente alle unità esterne serie 5-5H-5RC e alle unità esterne serie NFKERA. Per tutte le altre serie di unità esterne è necessario accoppiare anche l'adattatore HA-MA164AD • Adattatore certificato BTL
957 | AA12G0E29 | HCM-05 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller - Adattatore | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
958 | AZ0XY0E02 | HCM-01A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | S0000321 |  | Comandi | BMS | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_HCM1A |  |  | HCM-1A sistema di gestione/supervisione locale per impianti di medie dimensioni | Sistema di gestione locale HCM-1A per impianti di medie dimensioni • Sistema di supervisione e gestione impiantì MRV per utilizzo locale su PC. • Convertitore protocollo RS-485 in RS-232 tramite adattatore USB, per utilizzo locale su PC. • Controllo max 4 unità e/o max 32 circuiti frigo indipendenti • Ogni circuito frigo necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterna serie 5) • Gestione di tutti i parametri dell’impianto a zone /gruppi/singoli, timer settimanali e mensili, gestione errori e storico allarmi. • Software di visualizzazione chiaro ed intuitivo • non permette la gestione via WeB / internet • Il software funziona su piattaforma Windows (7 32/64 bits- 8 Pro -1 Pro) • Il software ha una licenza per l’utilizzo su un singolo PC. Se si prevede l’utilizzo su due o più PC è necessario acquistare 2 o più licenze • Possibilità di contabilizzazione dei consumi elettrici. Prevedendo gli adattatori IGU-2 al posto degli HA-MA164AD. Un IGU-2 per ogni circuito frigo, anche per esterne serie 5. Per ogni circuito frigo / IGU-2, bisogna prevedere un «Wattmetro / generatore di impulsi» che rileva gli assorbimenti energetici delle unità esterne e in proporzione genera impulsi di conteggio che l’adattatore IGU-2 riceve e trasforma in valori che il software andrà a gestire e visualizzare. (il wattmetro/generatore di impulsi non è fornito da Haier, in quanto deve essere selezionato e dimensionato in funzione della potenza degli impianti).
959 | AZ12G0E02 | HCM-03A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | S0000321 |  | Comandi | BMS | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_HCM3A |  |  | Sistema di gestione / supervisione con Web Server integrato fino a 15 U.I. | Sistema di gestione modello HCM-3A per grandi impianti con funzione controllo WeB / internet fino a 15 unità interne • Controllo locale in rete da PC o da remoto via web/internet. • Ogni adattatore HCM-3A è dotato di web browser integrato con specifico indirizzo IP. Necessita di un collegamento ad una rete con accesso ad internet, tramite cavo ethernet. Una volta configurato, in qualsiasi parte del mondo sarà sufficiente digitare nei motori di ricerca: google Chrome o firefox, l’indirizzo IP fornito insieme all’ HCM-3 per arrivare all’impianto da controllare. L’accesso alla gestione dell’impianto specifico è protetto da password multilivello. • Possibilità di comunicazione con sistemi, non forniti da Haier, attraverso protocollo BACnet - IP, Modbus. • Max 15 unità interne controllabili . • Fino ad un max di 2 circuiti frigo indipendenti possono essere collegati ad una delle quattro porte disponibili, in modo da ottenerne un sistema che prevede al max 8 circuiti. Ogni circuito frigo necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterna serie 5). • Gestione di tutti i parametri dell’impianto a zone /gruppi/singoli, timer settimanali e mensili, gestione errori e storico allarmi. Software di visualizzazione chiaro ed intuitivo • Possibilità di contabilizzazione dei consumi elettrici. Prevedendo gli adattatori IGU-2 al posto degli HA-MA164AD. Un IGU-2 per ogni circuito frigo, anche per esterne serie 5. Per ogni circuito frigo / IGU-2, bisogna prevedere un «Wattmetro / generatore di impulsi» che rileva gli assorbimenti energetici delle unità esterne e in proporzione genera impulsi di conteggio che l’adattatore IGU-2 riceve e trasforma in valori che il software andrà a gestire e visualizzare. (il wattmetro/generatore di impulsi non è fornito da Haier, in quanto deve essere selezionato e dimensionato in funzione della potenza degli impianti). • Possibilità di inserire il layout dell’edificio come file nel sistema HCM-3A, per poi creare pulsanti di comando specifici all’interno locali di riferimento tramite la pianta caricata. • Tecnologia sviluppata in collaborazione con MaC mini.
960 | AA96L1E00 | HCM-06 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | S0000321 |  | Comandi | BMS | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_HCM6 |  |  | Sistema di gestione / supervisione con Web Server integrato fino a 25 U.I. | Sistema di gestione / supervisione medi impianti modello HCM-6 con funzione WeB Server integrata per controllo da remoto / internet. • Controllo locale in rete da PC o da remoto via web/internet. • Ogni adattatore HCM-6 è dotato di web browser integrato con specifico indirizzo IP. Necessita di un collegamento ad una rete con accesso ad internet, tramite cavo ethernet. Una volta configurato in qualsiasi parte del mondo sarà sufficiente digitare nel motore di ricerca web google Chrome , l’indirizzo IP fornito insieme all’ HCM-6 per arrivare all’impianto da controllare. L’accesso alla gestione dell’impianto specifico è protetto da password multilivello. • Possibilità di comunicazione con sistemi, non forniti da Haier, attraverso protocollo BACnet- IP. • Max 25 unità interne controllabili con il modello HCM-6. • Fino ad un max di 32 circuiti frigo indipendenti possono essere controllati. Ogni circuito frigo necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterna serie 5). • Gestione di tutti i parametri dell’impianto a zone /gruppi/singoli, timer settimanali e mensili, gestione errori e storico allarmi. Software di visualizzazione chiaro ed intuitivo • Possibilità di contabilizzazione dei consumi elettrici. Prevedendo gli adattatori IGU-2 al posto degli HA-MA164AD. Un IGU-2 per ogni circuito frigo, anche per esterne serie 5. Per ogni circuito frigo / IGU-2, bisogna prevedere un «Wattmetro / generatore di impulsi » che rileva gli assorbimenti energetici delle unità esterne e in proporzione genera impulsi di conteggio che l’adattatore IGU-2 riceve e trasforma in valori che il software andrà a gestire e visualizzare. (il wattmetro/generatore di impulsi non è fornito da Haier, in quanto deve essere selezionato e dimensionato in funzione della potenza degli impianti).
961 | TD0052315 | HA-AC-KNX-08 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | S0000320 |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_KNX_8_16_64 |  |  | Convertitore per protocollo KNX. Max 8 unità interne | Convertitore per protocollo KNX. Modello HA-AC-KNX-8 • convertitore protocollo Haier MRV > Konnex KNX • ogni HA-AC-KNX può controllare 1 solo circuito frigo e fino un max di 8 unità interne • necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterne serie 5), per controllare le unità interne nel circuito MRV • l’adattatore HA-AC-KNX non necessità di alimentazione elettrica • con l’adattatore HA-AC-KNX non è possibile contabilizzare i consumi elettrici del sistema MRV collegato.
962 | TD0052316 | HA-AC-KNX-16 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | S0000320 |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_KNX_8_16_64 |  |  | Convertitore per protocollo KNX. Max 16 unità interne | Convertitore per protocollo KNX. Modello HA-AC-KNX-16 • convertitore protocollo Haier MRV > Konnex KNX • ogni HA-AC-KNX può controllare 1 solo circuito frigo e fino un max di 16 unità interne • necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterne serie 5), per controllare le unità interne nel circuito MRV • l’adattatore HA-AC-KNX non necessità di alimentazione elettrica • con l’adattatore HA-AC-KNX non è possibile contabilizzare i consumi elettrici del sistema MRV collegato.
963 | TD0052317 | HA-AC-KNX-64 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Adattatore |  | 10 | MRV | S0000320 |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Sistemi centralizzati di supervisione | ST_KNX_8_16_64 |  |  | Convertitore per protocollo KNX. Max 64 unità interne | Convertitore per protocollo KNX. Modello HA-AC-KNX-64 • convertitore protocollo Haier MRV > Konnex KNX • ogni HA-AC-KNX può controllare 1 solo circuito frigo e fino un max di 64 unità interne • necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterne serie 5), per controllare le unità interne nel circuito MRV • l’adattatore HA-AC-KNX non necessità di alimentazione elettrica • con l’adattatore HA-AC-KNX non è possibile contabilizzare i consumi elettrici del sistema MRV collegato.
964 | AZ0AA0E07 | YCJ-A002 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Interfaccia |  | 10 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia centralizzato | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_YCJA2 |  |  | Interfaccia per collegamento di sistemi Residenziali/Commerciali Supermatch a comando centralizzato | Interfaccia per il collegamento di sistemi Residenziali/Commerciali Supermatch ai comandi centralizzati. Per sistemi mono split è necessaria una scheda da collegare ad ogni unità interna.
965 | AA12J0E2R | YCJ-A003 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller - Interfaccia |  | 10 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia centralizzato | Scheda di interfaccia centralizzato |  |  |  | Interfaccia per collegamento comando centralizzato a sistemi Residenziali/Commerciali Supermatch | Interfaccia per collegamento comando centralizzato a sistemi Residenziali/Commerciali Supermatch
966 | AZ0XS0E02 | IGU02 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller | Contabilizzare consumi | 10 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_IGU2 |  |  | IGU2 - adattatore per contabilizzare consumi | Adattatore per contabilizzare consumi modello IGU2 da inserire in sistemi di supervisione/gestione • Convertitore di protocollo Haier a RS-485 da utilizzare obbligatoriamente in combinazione con i sistemi BMS: HCM-1A / 3A / 5-5A, necessario se si vogliono monitorare i consumi elettrici degli impianti MRV. • Ogni IGU-2 può controllare fino ad un max di 4 unità interne • Serve un IGU-2 per ogni circuito frigo, anche per esterne serie 5. Per ogni circuito frigo collegato ad un IGU-2, bisogna prevedere un «Wattmetro / generatore di impulsi» che rileva gli assorbimenti energetici delle unità esterne e in proporzione genera impulsi di conteggio che l’adattatore IGU-2 riceve e trasforma in valori che il software andrà a gestire e visualizzare. (il wattmetro/generatore di impulsi non è fornito da Haier, in quanto deve essere selezionato e dimensionato in funzione della potenza degli impianti).
967 | AZ0K60E03 | IGU04 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia
968 | AZ11J0E02 | IGU05 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase Out - ESAUIRTO | 0 | MRV
969 | AA0L21E29 | IGU06 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV
970 | AA9VH2B3P | IGU09 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia
971 | AA9VH1B3P | IGU10 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia
972 | AA9VH0B3P | IGU11 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia
973 | AA0L20E29 | IGU07 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller | LonWorks | 10 | MRV |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia | Scheda di interfaccia centralizzato | ST_IGU7 |  |  | ConvertitoreModBus > LonWorks | Convertitore ModBus > LonWorks modello IGU7 • convertitore protocollo Modbus > Lonworks • ogni IGU-7 può controllare 1 solo circuito frigo e fino un max di 32 unità interne • il circuito frigorifero collegato, necessità di adattatore HA-MA164AD (tranne per unità esterne serie 5) • l’adattatore igu7 è sprovvisto di trasformatore di alimentazione, quindi è necessario predisporre a cura dell’installatore una alimentazione di 24 volt in Continua (24 vDC). • NON è possibile contabilizzare i consumi elettrici
974 | AA97Z0E29 | HW-AA101DBK | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV
975 | AA9XK2E00 | AH1-LCAC1 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Controller |  | 10 | MRV
976 | AA9VJ0E2R | YR-E16B(E) | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Controller | Phase out | 0 | MRV
978 | TD0052311 | FQG-B335A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Giunto a saldare | Phase Out - Circuito a 2 tubi ESAURITO | 0 | MRV
979 | AZ0Y30E01 | FQG-B335A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi |  | DIM_225_GIUNTI 2 TUBI |  | Coppia giunti di derivazione (capacità U.I. a valle < 33,5 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B335A. Capacità a valle < 33,5kW.
980 | TD0052313 | FQG-B2040A | ACC | HN | ABI1¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare |  | 10 | MRV
981 | TD0052312 | FQG-B506A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Giunto a saldare | Phase Out - Circuito a 2 tubi ESAURITO | 0 | MRV
982 | AZ0Y40E01 | FQG-B506A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi |  | DIM_225_GIUNTI 2 TUBI |  | Coppia giunti di derivazione (33,5 kW < capacità U.I. a valle < 5,6 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B56A. Capacità a valle < 5,6kW.
983 | AZ0Y50E01 | FQG-B730A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi |  | DIM_225_GIUNTI 2 TUBI |  | Coppia giunti di derivazione (5,6 kW < capacità U.I. a valle < 73, kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B73A. Capacità a valle < 73kW.
984 | AZ0Y60E01 | FQG-B1350A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi |  | DIM_225_GIUNTI 2 TUBI |  | Coppia giunti di derivazione (73 kW < capacità U.I. a valle < 135 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B135A. Capacità a valle < 135,kW.
985 | AA8TS0E29 | FQG-R335A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi |  | DIM_225_GIUNTI 3 TUBI |  | Terna giunti di derivazione (capacità U.I. a valle < 33,5 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R335A. Capacità a valle < 33,5kW.
986 | AA8TT0E29 | FQG-R506A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi |  | DIM_225_GIUNTI 3 TUBI |  | Terna giunti di derivazione (33,5 kW < capacità U.I. a valle < 5,6 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R56A. Capacità a valle < 5,6kW.
987 | AA8TU0E29 | FQG-R730A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi |  | DIM_225_GIUNTI 3 TUBI |  | Terna giunti di derivazione (5,6 kW < capacità U.I. a valle < 73, kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R73A. Capacità a valle < 73, kW.
988 | AA8TV0E29 | FQG-R1350A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi |  | DIM_225_GIUNTI 3 TUBI |  | Terna giunti di derivazione (73 kW < capacità U.I. a valle < 135 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R135A. Capacità a valle < 135,kW.
989 | AAA470E29 | FQG-R2040A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 3 Tubi |  | DIM_225_GIUNTI 3 TUBI |  | Terna giunti di derivazione (oltre 135 kW) | Terna di giunti di derivazione per sistemi a tre tubi Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-R24A. Capacità a valle del giunto > 135, kW.
990 | AA0YR1E29 | FQG-B2040A HQ | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto a saldare | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunto Y 2 Tubi |  | DIM_225_GIUNTI 2 TUBI |  | Coppia giunti di derivazione (oltre 135 kW) | Coppia di giunti di derivazione per sistemi a due tubi MRV Haier, in rame ricotto, provvisti di rivestimento isolante modello FQG-B24A. Capacità a valle del giunto > 135, kW.
991 | AZ0Z00E01 | HZG-20A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 2 Tubi III-C Plus |  |  |  | Coppia giunti derivazione UE (2 moduli), per MRV III-C PLUS | Coppia di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da due moduli, di sistemi a due tubi Haier MRV III-C PLUS, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-2A.
992 | AZ0Z10E01 | HZG-30A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 2 Tubi III-C Plus |  |  |  | Doppia coppia giunti derivazione UE (3 moduli), per MRV III-C PLUS | Doppia coppia di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a due tubi Haier MRV III-C PLUS, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-3A.
993 | AA0Z03E29 | HZG-20B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 2 Tubi MRV-IV |  | DIM_225_GIUNTI UNITA ESTERNE 2 TUBI |  | Coppia giunti derivazione UE (2 moduli) | Coppia di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da due moduli, di sistemi a due tubi Haier MRV IV-C, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-2B.
994 | AA0Z01E29 | HZG-30B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 2 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 2 Tubi MRV-IV (per MRV III-C PLUS solo su combinazioni a 4 moduli) |  | DIM_225_GIUNTI UNITA ESTERNE 2 TUBI |  | Doppia coppia giunti derivazione UE (3 moduli) | Doppia coppia di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre o quattro moduli, di sistemi a due tubi Haier MRV IV-C e III-C Plus, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-3B.
995 | AA8TW0E29 | HZG-R20A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi |  |  |  | Terna giunti derivazione UE (2 moduli) | Terna di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da due moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV III-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R2A.
996 | AA8TX0E29 | HZG-R30A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi |  |  |  | Doppia terna giunti derivazione UE (3 moduli) | Doppia terna di giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV III-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R3A.
997 | AAA400E29 | HZG-R20B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi |  |  |  | Kit giunti derivazione UE (2 moduli), per MRV V-RC | Kit giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV V-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R2B.
998 | AAA410E29 | HZG-R30B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi |  | DIM_225_GIUNTI UNITA ESTERNE 3 TUBI |  | Kit giunti derivazione UE (3 moduli), per MRV V-RC | Kit giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV V-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R3B.
999 | AAA420E29 | HZG-R40B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Giunto esterne | Circuito a 3 tubi | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Giunti collegamento UE 3 Tubi |  | DIM_225_GIUNTI UNITA ESTERNE 3 TUBI |  | Kit giunti derivazione UE (4 moduli), per MRV V-RC | Kit giunti di derivazione per unità esterne in combinazione formate da tre moduli, di sistemi a tre tubi Haier MRV V-RC, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante mod. HZG-R4B.
1001 | TD0052318 | FQG-H3704 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Collettore a pettine |  | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Collettore di derivazione |  | DIM_225_COLLETTORI 2 TUBI |  | Coppia collettori 4 attacchi (capacità U.I. < 3 kW) | Coppia di collettori di derivazione a 4 attacchi, per sistemi Haier MRV, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante, capacità a valle < 3 kW. Modello FQG-H374
1002 | TD0052319 | FQG-H3705 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Collettore a pettine |  | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Collettore di derivazione |  | DIM_225_COLLETTORI 2 TUBI |  | Coppia collettori 5 attacchi (capacità U.I. < 3 kW) | Coppia di collettori di derivazione a 5 attacchi, per sistemi Haier MRV, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante, capacità a valle < 3 kW. Modello FQG-H375
1003 | TD0052320 | FQG-H3708_35KW | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Collettore a pettine |  | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Collettore di derivazione |  | DIM_225_COLLETTORI 2 TUBI |  | Coppia collettori 8 attacchi (capacità U.I. < 35 kW) | Coppia di collettori di derivazione a 8 attacchi, per sistemi Haier MRV, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante, capacità a valle < 35 kW. Modello FQG-H378_35
1004 | TD0052321 | FQG-H3708_70KW | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Collettore a pettine |  | 10 | MRV |  |  | Giunti e Collettori | Derivazioni e collettori | Collettore di derivazione |  | DIM_225_COLLETTORI 2 TUBI |  | Coppia collettori 8 attacchi (capacità U.I. < 7 kW) | Coppia di collettori di derivazione a 8 attacchi, per sistemi Haier MRV, in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante, capacità a valle < 7 kW. Modello FQG-H378_7
1006 | AA9XF0E29 | MS1-036A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Easy MRV | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole Easy MRV | Easy MRV | ST MS1_36_6_A & MS3-36A | DIM_225_EASY MRV |  | Kit Easy MRV per collegamento n.1 UI Supermatch (potenza UI < 1 kW) | Kit per connessione a sistema MRV di unità interne della linea residenziale e commerciale Supermatch, composto da valvola di espansione e regolazione e relativa elettronica di controllo. Caratteristiche: • Potenza a valle: x < 1, kW • Dimensioni (L x P x H): (31 x 217 x 155) mm • Peso: 5 kg • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5 Hz
1007 | AA9XG0E29 | MS1-060A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Easy MRV | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole Easy MRV | Easy MRV | ST MS1_36_6_A & MS3-36A | DIM_225_EASY MRV |  | Kit Easy MRV per collegamento n.1 UI Supermatch (potenza UI < 16 kW) | Kit per connessione a sistema MRV di unità interne della linea residenziale e commerciale Supermatch, composto da valvola di espansione e regolazione e relativa elettronica di controllo. Caratteristiche: • Potenza a valle: x < 16, kW • Dimensioni (L x P x H): (31 x 217 x 155) mm • Peso: 5 kg • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5 Hz
1008 | AA9XH0E29 | MS3-036A | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Easy MRV | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole Easy MRV | Easy MRV | ST MS1_36_6_A & MS3-36A | DIM_225_EASY MRV |  | Kit Easy MRV per collegamento da 1 a 3 UI Supermatch (potenza a valle < 3 kW) | Kit per connessione a sistema MRV di unità interne della linea residenziale e commerciale Supermatch, composto da valvola di espansione e regolazione e relativa elettronica di controllo. Caratteristiche: • Potenza a valle complessiva: x < 3, kW • Potenza a valle di ogni uscita: x < 1, kW • Dimensioni (L x P x H): (394 x 227 x 253) mm • Peso: 9 kg • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5 Hz
1009 | AAA360E29 | VP1-112B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Box Valvole | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1010 | AAA363E01 | VP1-112C | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Selezionatrici per impianti a recup calore | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole unita' interna 3 Tubi | VP Box V | ST_VP1_112_18_28 |  |  | Ripartitore di flusso di refrigerante per impianti a tre tubi (max 5 U.I. - potenza a valle < 11,2 kW) | Ripartitore di flusso di refrigerante per sistemi MRV 5-RC Haier. Modello: VP1-112B Caratteristiche: • Potenza totale delle UI a valle: max 11,2 kW • UI collegabili: da 1 a 5 • Dimensioni (L x P x H): (388 x 277 x 2) mm • Peso: 8,6 kg • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5 Hz
1011 | AAA370E29 | VP1-180B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Box Valvole | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1012 | AAA375E00 | VP1-180C | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Selezionatrici per impianti a recup calore | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole unita' interna 3 Tubi | VP Box V | ST_VP1_112_18_28 |  |  | Ripartitore di flusso di refrigerante per impianti a tre tubi (max 8 U.I. - 18, kW < potenza a valle < 11,2 kW) | Ripartitore di flusso di refrigerante per sistemi MRV 5-RC Haier. Modello: VP1-18B Caratteristiche: • Potenza totale delle UI a valle: max 18, kW • UI collegabili: da 1 a 8 • Dimensioni (L x P x H): (388 x 277 x 2) mm • Peso: 8,6 kg • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5 Hz
1013 | AAA380E29 | VP1-280B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Box Valvole | Phase Out | 0 | MRV
1014 | AAA383E00 | VP1-280C | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Selezionatrici per impianti a recup calore | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole unita' interna 3 Tubi | VP Box V | ST_VP1_112_18_28 |  |  | Ripartitore di flusso di refrigerante per impianti a tre tubi (max 8 U.I. - 28, kW < potenza a valle < 18, kW) | Ripartitore di flusso di refrigerante per sistemi MRV 5-RC Haier. Modello: VP1-28B Caratteristiche: • Potenza totale delle UI a valle: max 28, kW • UI collegabili: da 1 a 8 • Dimensioni (L x P x H): (388 x 277 x 2) mm • Peso: 9,3 kg • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5 Hz
1015 | AAA390E29 | VP4-450B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Box Valvole | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1016 | AAA39BE00 | VP4-450C | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Box Valvole | Selezionatrici per impianti a recup calore | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole unita' interna 3 Tubi | VP Box 4 uscite V | ST_VP445C |  |  | Ripartitore di flusso di refrigerante per impianti a tre tubi, 4 uscite indipendenti caldo/freddo (per uscita max 5 U.I. - 11,2 kW) | Ripartitore di flusso di refrigerante per sistemi MRV 5-RC Haier, modello a 4 uscite indipendenti di funzionamento caldo/freddo. Modello: VP4-45B Caratteristiche: • Potenza totale delle UI a valle: max 45, kW • Potenza UI a valle per singola uscita: max 11,2 kW • UI collegabili: da 4 a 2 (max 5 per ogni uscita) • Dimensioni (L x P x H): (45 x 421 x 3) mm • Peso: 18 kg • Alimentazione: 22-24 Vca, monofase + Terra, 5 Hz
1018 | AA9XJ0E06 | AH1-070B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit UTA |  | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_7_14_28_56_73 | DIM_225_MRV AHU |  | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (3,5 kW < potenza nominale collegata < 7 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 3,5 kW < x < 7 kW • Dimensioni (L x P x H): (42 x 26 x 165) mm • Peso: 5,5 kg • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Comando HW-AA11DBK incluso
1019 | AA9XJ2E06 | AH1-140B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit UTA |  | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_7_14_28_56_73 | DIM_225_MRV AHU |  | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (7 kW < potenza nominale collegata < 14 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 7 kW < x < 14 kW • Dimensioni (L x P x H): (42 x 26 x 165) mm • Peso: 5,5 kg • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Comando HW-AA11DBK incluso
1020 | AA9XJ1E06 | AH1-280B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit UTA |  | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_7_14_28_56_73 | DIM_225_MRV AHU |  | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (14 kW < potenza nominale collegata < 28 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 14 kW < x < 28 kW • Dimensioni (L x P x H): (42 x 26 x 165) mm • Peso: 5,5 kg • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Comando HW-AA11DBK incluso
1021 | AA9XK0E06 | AH1-560B | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit UTA |  | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_7_14_28_56_73 | DIM_225_MRV AHU |  | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (28 kW < potenza nominale collegata < 56 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 28 kW < x < 56 kW • Dimensioni (L x P x H): (42 x 26 x 165) mm • Peso: 6,5 kg • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Comando HW-AA11DBK incluso
1022 | AA9XK1E06 | AH1-730B | ACC | HN¦RN¦CN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | Yes | Kit UTA |  | 10 | MRV |  |  | Box Valvole | Box Valvole UTA | MRV AHU | ST_AH1_7_14_28_56_73 | DIM_225_MRV AHU |  | Kit per connessione U.T.A. a sistema MRV (56 kW < potenza nominale collegata < 73 kW) | Kit di connessione ad unità di trattamento aria per unità esterne MRV composto da valvola di espansione, elettronica di controllo, comando remoto con schermo LCD, sensori temperature e cablaggi inclusi Caratteristiche: • Potenza a valle: 56 kW < x < 73 kW • Dimensioni (L x P x H): (42 x 26 x 165) mm • Peso: 6,5 kg • Alimentazione: 22-23 Vca, monofase + Terra, 5/6 Hz • Comando HW-AA11DBK incluso
1024 | TD0052308 | ACC.GENERICO | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1025 | AZ0KV0E02 | YR-H71 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1026 | AZ0FF0E05 | YR-F02 | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV
1027 | AA9763E3P | YR-NS | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV
1028 | AA12H2E00 | P2B-1055IB | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV
1029 | AZ0Q90E02 | PB-950JB | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV
1030 | AA9WN0E4U | P1B-1050IB-PANEL | ACC | HN¦RN | ABI1¦AGIR¦ASI0 | No | Accessori | Phase Out | 0 | MRV
1031 | S0000306 | Avv. MRV 2 tubi fino a 7 HP circ. sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 2 tubi |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Avviamento MRV a 2 tubi fino a 7 HP circuito singolo
1032 | S0000308 | Avv. MRV 2 tubi da 8-12 HP circ. sing. | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 2 tubi |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Avviamento MRV a 2 tubi da 8 a 12 HP circuito singolo
1033 | S0000309 | Avv. MRV 2 tubi da 14-20HP circ. sing. | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 2 tubi |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Avviamento MRV a 2 tubi da 14 a 2 HP circuito singolo
1034 | S0000310 | Avv. MRV 2 tubi da 22-30HP circ. sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 2 tubi |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Avviamento MRV a 2 tubi da 22 a 3 HP circuito singolo
1035 | S0000311 | Avv. MRV 2 tubi da 32-40HP circ. sing. | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 2 tubi |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Avviamento MRV a 2 tubi da 32 a 4 HP circuito singolo
1036 | S0000312 | Avv. MRV 2 tubi da 42-72HP circ. sing. | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 2 tubi |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Avviamento MRV a 2 tubi da 42 a 72 HP circuito singolo
1037 | S0000314 | Avv. MRV 3 tubi RC fino 10 HP circ. sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 3 tubi |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Avviamento MRV a 3 tubi RC fino a 1 HP circuito singolo
1038 | S0000315 | Avv. MRV 3 tubi RC da 12-16 HP circ sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 3 tubi |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Avviamento MRV a 3 tubi RC da 12 a 16 HP circuito singolo
1039 | S0000316 | Avv. MRV 3 tubi RC da 18-24 HP circ sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 3 tubi |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Avviamento MRV a 3 tubi RC da 18 a 24 HP circuito singolo
1040 | S0000317 | Avv. MRV 3 tubi RC da 26-34 HP circ sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 3 tubi |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Avviamento MRV a 3 tubi RC da 28 a 34 HP circuito singolo
1041 | S0000318 | Avv. MRV 3 tubi RC da 36-48 HP circ sing | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento 3 tubi |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Avviamento MRV a 3 tubi RC da 36 a 48 HP circuito singolo
1042 | S0000319 | Avviamento UTA con KIT Haier-MRV | SERV | HN | ABI1 | Yes | Avviamento UTA c |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Avviamento UTA con KIT Haier - MRV
1043 | S0000320 | Configurazione comandi centraliz./timer | SERV | HN | ABI1 | Yes | onfigurazione comandi centraliz./timer |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Configurazione comandi centralizzati e timer
1044 | S0000321 | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET | SERV | HN | ABI1 | Yes | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET |  | 0 | MRV |  |  | Avviamenti | Servizi |  |  |  |  | Configurazione WEB-BMS-KNX-MODBUS-BACNET
1046 | MB00GAD00 | H1PL-2J3K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Monophase | Inverter White -Phase Out | 0 | Energy
1047 | MB00G9D00 | H1PL-2J3.6K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Monophase | Inverter White -Phase Out | 0 | Energy
1048 | MB00BSD01 | H0K1200P03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Low Voltage | BMS - Phase Out | 0 | Energy
1049 | MB00C9D00 | B051100P03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Low Voltage | Battery Phase Out | 0 | Energy
1050 | MB00B3D00 | HLS-1X-P1 | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Low Voltage | Cable - Phase Out | 0 | Energy
1052 | MB00GBD00 | H1PL-1J3K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Monophase | Inverter Gray | 3 | Energy
1053 | MB00G4D00 | H1PL-1J3.6K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Monophase | Inverter Gray | 3 | Energy
1054 | MB00G5D00 | H1PL-1J6K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Monophase | Inverter Gray | 3 | Energy
1055 | MB00B0D00 | H0K1200P03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Low Voltage | BMS | 3 | Energy
1056 | MB00C0D00 | B051100P03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Low Voltage | Battery | 3 | Energy
1057 | MB01Q0D00 | HBWC-00-LV | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Low Voltage | Cable | 3 | Energy
1058 | MB00BPD01 | HQBK-00-1P | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Monophase | E-Tower | 3 | Energy
1060 | MB00BRD01 | H0K6050P03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Threephase | BMS - Phase Out | 0 | Energy
1061 | MB00C8D00 | B40012DP03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Threephase | Battery Phase Out | 0 | Energy
1063 | MB00K1D00 | H3PH-1J8K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Threephase | Inverter Gray | 3 | Energy
1064 | MB00L1D00 | H3PH-1J10K-EU | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - Threephase | Inverter Gray | 3 | Energy
1065 | MB00BSD00 | H0K6050P03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - High Voltage | BMS | 3 | Energy
1066 | MB00C1D00 | B40012DP03-H | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier - High Voltage | Battery | 3 | Energy
1068 | MB0140E00 | HMK1P-800D-FB | PV Panel | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier | Kit "Plug&Play" | 3 | Energy
1070 | MB00E0D00 | HLP-1X1000-EU | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Haier | Portable Battery | 3 | Energy
1072 | MB01D8M00 | HH1P-3K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1073 | MB01D2M00 | HH1P-3.6K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1074 | MB01D3M00 | HH1P-5K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1075 | MB01D6M00 | HH1P-6K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1076 | MB01C3M00 | HH3P-10K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1077 | MB01C5M00 | HH3P-15K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1078 | MB01C1M00 | HH3P-20K-A | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1079 | MB01F0M00 | HBP-5.0-A | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | Battery | 3 | Energy
1080 | MB01E0M00 | HBP-8.0-A | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | Battery | 3 | Energy
1081 | MB01G1M00 | HMS-CT120A | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | CTA | 3 | Energy
1082 | MB01G2M00 | HMT-CT120A | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | CTA | 3 | Energy
1083 | MB01L1M00 | HMT-CT300A | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | CTA | 3 | Energy
1084 | MB01L0M00 | HMT-CT600A | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | CTA | 3 | Energy
1085 | MB01H0M00 | HC-U4G | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | Communication Module | 3 | Energy
1086 | MB01J0M00 | INSK-W | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | Kit Wall | 3 | Energy
1087 | MB01K0M00 | INSK-G | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | Kit Ground | 3 | Energy
1088 | MB01M0M00 | HG-SS | ACC | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | Gateway | 3 | Energy
1089 | MB01N1M00 | HEVDC-12S2C5 | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | EV / DC Charger | 3 | Energy
1090 | MB01N0M00 | HEVDC-25S2C5 | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | EV / DC Charger | 3 | Energy
1091 | MB01P5M00 | HEVAC-7T2C5 | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | EV / AC Charger | 3 | Energy
1092 | MB01P1M00 | HEVAC-22T2C5 | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Smart Cube | EV / AC Charger | 3 | Energy
1094 | MB00GFD00 | N1PL-1M3K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter - Phase Out | 0 | Energy
1095 | MB00GED00 | N1PL-1M3.6K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter - Phase Out | 0 | Energy
1096 | MB00H9D00 | N1PL-1M5K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter - Phase Out | 0 | Energy
1097 | MB00H8D00 | N1PL-1M6K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter - Phase Out | 0 | Energy
1098 | MB00CAD00 | NLW-1Y5K | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Low voltage | Battery - Phase Out | 0 | Energy
1100 | MB0001D00 | NL1P-3KA2/H | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1101 | MB0000D00 | NL1P-3.6KA2/H | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1102 | MB0002D00 | NL1P-6KA2/H | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Monophase | Inverter | 3 | Energy
1103 | MB00C2D00 | NLW-1Y5K | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Low voltage | Battery | 3 | Energy
1105 | MB00GVD00 | N3PH-1N5K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1106 | MB00GUD00 | N3PH-1N6K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1107 | MB00K6D00 | N3PH-1N8K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1108 | MB00L7D00 | N3PH-1N10K | Inverter | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - Threephase | Inverter | 3 | Energy
1109 | MB00BTD01 | SHB1000PRO-N | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - High voltage | BMS | 3 | Energy
1110 | MB00DTD00 | HV5120-S1-N | BATTERY (PV) | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui - High voltage | Battery | 3 | Energy
1112 | MB0132D00 | NCAC11-7U | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui | EV / AC Charger | 3 | Energy
1113 | MB0130D00 | NCAC11-11U | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui | EV / AC Charger | 3 | Energy
1114 | MB0131D00 | NCAC11-22U | EV | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui | EV / AC Charger | 3 | Energy
1116 | MB00V3E00 | AU430-27V-MH | PV Panel | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui | Pannel | 3 | Energy
1117 | TD0052936 | LR5-54HTB-435 | PV Panel | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui | Pannel - Phase Out | 0 | Energy
1118 | MB00V2E00 | NHO108-430MNB | PV Panel | HN | AEI0¦ASI0 | Yes | Nahui | Pannel | 3 | Energy
1120 | AA0K10E29 | YR-E17 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1121 | AA0YB0E4U | PB-620KB | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1122 | AA1P53E0R | HSU12HEK303/R2(DB)-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1123 | AA1P54E0R | HSU09HEK303/R2(DB) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1124 | AA1P5DE0B | 1U09BN1EAA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1125 | AA1PEEE0J | 1U18EN1EAA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1126 | AA1PL8E01 | H2SM-(9+9)HEK03/R2 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1127 | AA1PXEE01 | 1U24GN1EAA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1128 | AZ0XT0E02 | RE-02 | ACC | HN | ASI0 | No | Accessori | Ricevitore univ. per telecomandi IR | 0 | Catologue |  |  | Comandi | Comando IR | Controlli individuali |  |  |  | Ricevitore universale per telecomandi IR (tutti i modelli) | Ricevitore universale per telecomandi IR senza filo, abbinabile ai telecomandi IR YR-HD ed YR-H71.
1129 | AA2092E01 | AB482MNERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1130 | AA2095E01 | AB182MNERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1131 | AA2HU0E01 | HSU-09RD03/R2(SDB) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1132 | AA2HU3E12 | HSU-09RK03/R2(SDB) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1133 | AA2JT0E29 | AU032FHERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1134 | AA2JX2E4U | AC35S2SG1FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1135 | AA2SX0E4U | AU482FIERA(G) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1136 | AA30A1E4U | 4U26HS1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1137 | AA30B0E4U | 5U34HS1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1138 | AA38W0E4U | 4U30HS1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1139 | AA38X0E4U | 3U19FS1ERA(N) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1140 | AA39T1E00 | AB162MBERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1141 | AA39T2E00 | AB072MBERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1142 | AA39T3E00 | AB122MBERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1143 | AA3RKBE29 | 3U68S2SG1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1144 | AA6LR0E09 | AU362AHERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1145 | AA7A30E0H | AU282AHEAA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1146 | AA7A40E0G | AU36NAIEAA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1147 | AA7SM0E02 | AU48NAIERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1148 | AA7SN0E02 | AU60NAIERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1149 | AA7YA0E02 | ERV0150ANN | VMC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1150 | AA8S30E4U | AB24ES1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1151 | AA8S40E4U | 1U24GS1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1152 | AA8TC0E4U | AV12NMSETA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1153 | AA8TH0E29 | AV10IMVUSA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1154 | AA8TH0E4U | AV10IMVUSA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1155 | AA8TP0E29 | AV12IMVUSA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1156 | AA8TQ0E4U | AV14IMVUSA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1157 | AA8TR0E4U | AV16IMVUSA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1158 | AA8TR1E00 | AV16CMVUSA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1159 | AA8U60E29 | VP1-180A | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1160 | AA8U60E2R | VP4-450A | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1161 | AA8U70E29 | VP1-280A | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1162 | AA8X30E02 | 1U28HS1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1163 | AA8XJ0E4U | AP60KS1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1164 | AA8Z70E4U | AP48DS1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1165 | AA8ZA0E4U | AD382MHERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1166 | AA9020E0E | 2U18FE5ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1167 | AA9021E0E | H2SU18HEKC03/R2(DB | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1168 | AA9024E0E | 2U18FS2ERA(S) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1169 | AA902EE0E | GEM-NX50OUT M | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1170 | AA92S0E4U | AD302MMERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1171 | AA96J0E09 | 1U18FS2ERA(S) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1172 | AA96N2E12 | 1U09EH1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1173 | AA96Q2E0E | 1U09BN2ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1174 | AA9830E23 | YR-E16B | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1175 | AA9832E29 | YR-E16A | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1176 | AA99T0E4U | AB36ES1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1177 | AA99U0E4U | AB48ES1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1178 | AA99U1E4U | AB60ES2ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1179 | AA9AC0E4U | AB302MCERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1180 | AA9AG2E4U | AV24IMVEVA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1181 | AA9AG9E4U | AV18IMVEVA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1182 | AA9AQ1E00 | AB602MNERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1183 | AA9B00E29 | PB-1340IB | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1184 | AA9C40E23 | YCZ-G001 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1185 | AA9C71E00 | KZW-W001 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1186 | AA9C75E00 | HI-WB201DEI | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1187 | AA9D70E4U | 5U45LS1ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1188 | AA9E16E4U | PB-700KB | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1189 | AA9E70E29 | AD162MSERA(D) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1190 | AA9EB0E29 | AD242MSERA(D) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1191 | AA9F01E09 | 1U12BS3ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1192 | AA9F51E08 | 1U18EE5ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1193 | AA9FJ4U00 | AS35S2SF1FA-BH-CASING | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1194 | AA9FJ6U00 | AS25S2SF1FA-MB CAS | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1195 | AA9FJ9E08 | AS09BS4HRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1196 | AA9FJHE08 | GES-NX25IN M | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1197 | AA9FJZE08 | GES-NX2G25IN M | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1198 | AA9FK0U6N | KZW-W002 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1199 | AA9FKJE08 | GES-NX35IN M | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1200 | AA9FKKE09 | AS12BS4HRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1201 | AA9FKWE08 | GES-NX2G35IN M | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1202 | AA9GQAE09 | AS50S2SN1FA-NR | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1203 | AA9HV1E08 | 1U24GE5ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1204 | AA9LB0E4U | AC24CS1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1205 | AA9LQ0M29 | AD072MQERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1206 | AA9LQ3M29 | AD092MQERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1207 | AA9LQ4M29 | AD122MQERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1208 | AA9LQ5M29 | AD302MQERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1209 | AA9LQ6M29 | AD182MQERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1210 | AA9LQ7M29 | AD242MQERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1211 | AA9XK0E29 | AH1-560A | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1212 | AA9XW0E4U | 1U28GS2ERA(S) | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1213 | AA9XX0E4U | AD28MS2ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1214 | AA9XZ1E08 | 2U14CS4ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1215 | AA9Y21E00 | 1U09QE7ERA-S | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1216 | AA9Y53E00 | 1U12QE7ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1217 | AA9YU1E07 | 1U15BS3ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1218 | AA9YZ6E08 | AS15BS4HRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1219 | AA9Z20E4U | 1UH090N1ERG | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1220 | AA9Z22E29 | 1UH071N1ERG | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1221 | AA9Z30E4U | 1UH105N1ERG | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1222 | AA9ZA1E29 | ABH125K1ERG | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1223 | AA9ZG1E29 | PB-950KB-PANEL | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1224 | AA9ZR1E3Z | ADH105H1ERG | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1225 | AA9ZU0E29 | PB-950MB | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1226 | AAA2H3E4U | AS122MNERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1227 | AAA2M0E00 | AC160S2SK1FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1228 | AAA2M1E1F | AC60FS1ERA(S) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1229 | AAA2P3E4U | AC125S2SK1FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1230 | AAA2P5E4U | 3U70S2SR3FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1231 | AAA2T1E29 | AD105S2SM3FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1232 | AAA2U1E29 | AD125S2SM3FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1233 | AAA2U1E4U | 5U105S2SS2FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1234 | AAA2U7E00 | AD125S2SM8FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1235 | AAA2V4E00 | AD160S2SM3FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1236 | AAA311E09 | 1U09JEDFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1237 | AAA313E09 | 1U25S2PJ1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1238 | AAA321E09 | 1U12JECFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1239 | AAA324E09 | 1U35S2PJ1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1240 | AAA35GE00 | HC-SA164DBT-CONTROLLER | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1241 | AAA370Z07 | GE-WIFI2018 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1242 | AAA37AE08 | GES-NX25IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1243 | AAA37LE08 | GES-NX2G25IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1244 | AAA37ME08 | GES-NX1H25IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1245 | AAA389E09 | GES-NX35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1246 | AAA38KE09 | GES-NX1H35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1247 | AAA38LE09 | GES-NX2G35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1248 | AAA390U09 | GES-NJGW25IN CASIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1249 | AAA39ME08 | GES-NJGB25IN-1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1250 | AAA39RE08 | GES-NJGB25IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1251 | AAA3BKE09 | GES-NX2G50IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1252 | AAA3CFE07 | GES-NX2G70IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1253 | AAA3D7E07 | AS50S2SF1FA-MB1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1254 | AAA3D9E07 | GES-NJGW50IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1255 | AAA3DAE07 | GES-NJGB50IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1256 | AAA3E8E08 | GES-NX25OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1257 | AAA3ECE08 | 1U09BE8ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1258 | AAA3EGE08 | GES-NX2G25OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1259 | AAA3FDE08 | 1U12BE8ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1260 | AAA3FKE08 | GES-NX2G35OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1261 | AAA3FME08 | GES-NX1H35OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1262 | AAA3G1E08 | 1U25S2SQ1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1263 | AAA3K1E07 | 1U24RE8ERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1264 | AAA3KAE07 | GES-NX2G70OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1265 | AAA511E00 | HW-BA101ABT | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1266 | AAA6S9E6W | AS35S2SF2FA-CL | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1267 | AAA6SAE6W | AS35S2SF1FA-CW | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1268 | AAA6SGE6W | AS35S2SF1FA-MW1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1269 | AAA6SLE01 | VIRTUS-12K-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1270 | AAA6U5E09 | GES-NMG70IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1271 | AAA6V1E09 | AS68TEAHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1272 | AAA6V4E09 | HSU-24TK1/R32(DB)- | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1273 | AAA6V8E09 | AS68TEBHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1274 | AAA6VBE09 | AS68TEMHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1275 | AAA6W3E09 | GES-NMG70OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1276 | AAA6X7E12 | AS25TABHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1277 | AAA6Y7E09 | AS35TABHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1278 | AAA860E0P | AS25S2SF1FA-MB1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1279 | AAA863E00 | AS20S2SF2FA-3 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1280 | AAA864E00 | AS25S2SF2FA-3 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1281 | AAA86CU01 | HAS09FAAIN CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1282 | AAA86NU6W | AS09JBJHRA CAS.TR. | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1283 | AAA86SE01 | VIRTUS-9K-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1284 | AAA86UE6W | AS25S2SF1FA-MW1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1285 | AAA8F4E09 | HSU-09TK/R32(DB)-O | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1286 | AAA8L5E09 | HSU-24TK1/R32(DB)- | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1287 | AAA8LAE09 | 1U68REMFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1288 | AAA8M5E09 | HSU-18TK/R32(DB)-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1289 | AAA8M7E09 | 1U50S2SJ2FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1290 | AAA8M9E00 | CY-18FAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1291 | AAA8U2E0E | 2U50FEFFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1292 | AAA8U7E0E | GEM-NM50OUT M | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1293 | AAAA53E0E | GEM-NM40OUT M | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1294 | AAABG7E08 | GES-NJGW35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1295 | AAABGBE08 | GES-NJGW35IN-1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1296 | AAABGDE08 | GES-NJGW35IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1297 | AAABH1E09 | 1U35S2SM1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1298 | AAABH3E09 | GES-NJG35OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1299 | AAABJ1E09 | 1U25S2SM1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1300 | AAABJ3E09 | GES-NJG25OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1301 | AAABJ9Z00 | AH1-RAC1 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1302 | AAACL4E00 | AS50S2SF2FA-3 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1303 | AAACLAE01 | VIRTUS-18K-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1304 | AAACLME07 | AS50S2SF2FA-2 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1305 | AAACM6E09 | AS71S2SF1FA-MW1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1306 | AAACM7E09 | AS71S2SF2FA-2 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1307 | AAACN0E07 | 1U50S2PR1FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1308 | AAAJ90E12 | AS35TAMHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1309 | AAAJ92E12 | HSU-12TK1/R32(DB)- | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1310 | AAAJA0E09 | HSU-12TK/R32(DB)-O | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1311 | AAANL0U09 | GES-NMG25IN CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1312 | AAANL2E08 | GES-NIG25IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1313 | AAANL3E08 | GES-NMG25IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1314 | AAANM1E6W | AS20TADHRA-1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1315 | AAANMAE12 | S-AC-7-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1316 | AAANMHE00 | S-AC-7-IN-ENKI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1317 | AAANMJE00 | S-AC-7-IN-ENKI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1318 | AAANN0E09 | GES-NMG25OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1319 | AAANN2E09 | GES-NIG25OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1320 | AAANN6E09 | S-AC-7-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1321 | AAANN7E09 | GES-NMG25OUT-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1322 | AAANP4E09 | GES-NIG25OUT-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1323 | AAANP5E09 | 1U25YEMFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1324 | AAANP6E09 | HSU-09TK1/R32(DB)- | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1325 | AAANQFE09 | S-AC-9-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1326 | AAANQUE00 | S-AC-9-IN-ENKI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1327 | AAANR0E07 | GES-NMG50IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1328 | AAANR2E07 | GES-NJGB50IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1329 | AAANR3E07 | GES-NMG50IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1330 | AAANT1E09 | GES-NMG50OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1331 | AAANT2E09 | 1U50MEMFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1332 | AAANT3E09 | 1U50MEEFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1333 | AAANT4E09 | GES-NJG50OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1334 | AAANTAE09 | S-AC-9-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1335 | AAANTDE09 | GES-NMG50OUT-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1336 | AAANU0E75 | S-AC-8-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1337 | AAANU1E00 | 1U35MEEFRA-1 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1338 | AAANU1E09 | 1U35MEEFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1339 | AAANU2E09 | GES-NIG35OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1340 | AAANU3E00 | H1U12TAAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1341 | AAANU5E09 | GES-NMG35OUT-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1342 | AAANV0E08 | GES-NMG35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1343 | AAANV1E08 | GES-NIG35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1344 | AAANV2E08 | HSU-12TK1/R32(DB)- | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1345 | AAANV3E08 | GES-NMG35IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1346 | AAANW1E08 | S-AC-8-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1347 | AAANW2E00 | AS35TEDHRA(M1) | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1348 | AAANW4E08 | S-AC-8-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1349 | AAANW5Z12 | WI-FI USB HEK | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1350 | AAANW9E00 | HAS12TAAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1351 | AAANWDE00 | S-AC-8-IN-ENKI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1352 | AAANWEE00 | S-AC-8-IN-ENKI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1353 | AAAQV0E09 | 1U35S2SQ1FA-NR | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1354 | AAAQY0E00 | AS35S2SN1FA-NRC | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1355 | AAAQY0E09 | AS35S2SN1FA-NR | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1356 | AAAQZ0E08 | 1U50S2SQ1FA-NR | OU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1357 | AAAR10E00 | AS25S2SN1FA-NRC | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1358 | AAAV20E07 | 1U50REJFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1359 | AAAV41E12 | AS35JBJHRA-W | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1360 | AAAV50E07 | 1U25JEJFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1361 | AAAV60E09 | 1U35JEJFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1362 | AAAVY0E00 | 1U71REAFRA FA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1363 | AAAYW2E6W | AS42S2SF1FA-MB1 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1364 | AAAZR0E00 | AS68TEDHRA-CLC | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1365 | AAAZR3E00 | AS68TEMHRA-C | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1366 | AAAZR5E09 | HSU-24TK2/R32(DB)- | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1367 | AAAZRFE00 | HAS24TAAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1368 | AAAZRKE00 | S-AC-10-IN-ENKI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1369 | AAAZS0E09 | 1U68REEFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1370 | AAAZS7E09 | HSU-24TK2/R32(DB)- | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1371 | AAAZSCE00 | H1U24TAAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1372 | AAAZT0E08 | GES-NMG70IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1373 | AAB0P0E12 | 1U71RECFRA DIZUN | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1374 | AAB0S2E09 | H2SU-14TK1/R2(DB)- | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1375 | AAB0T1E09 | S-AC-11-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1376 | AAB0T4E09 | GEM-NM50OUT M-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1377 | AAB0TQE00 | VIRTUS-9K+12K-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1378 | AAB0U0E08 | GES-NQG25IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1379 | AAB0U0E12 | GES-NIG25IN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1380 | AAB0V0E08 | GES-NQG35IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1381 | AAB430E07 | 1U25YEEFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1382 | AABEE0E00 | AD052MJERAD | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1383 | AABEH0E00 | AD122MJERAD | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1384 | AABEWKU00 | AS25S2SJ1FA CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1385 | AABEY8U00 | EUAS35S2SJ1FA CASI | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1386 | AABF14U00 | AS25PBAHRA-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1387 | AABF1VU01 | CY-09RAIN -CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1388 | AABF20E00 | 1U25YEGFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1389 | AABF40E00 | 1U35YEGFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1390 | AABF52E01 | CY-18QBIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1391 | AABF6JE01 | CY-18QBOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1392 | AABL6ME00 | CY-09TAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1393 | AABL6XU00 | HAS09TAAIN CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1394 | AABL7CE00 | H1U09TAAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1395 | AABL7EE00 | 1U25YEFFRA-1 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1396 | AABL7GE00 | CY-09TAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1397 | AABL8EE00 | CY-12TAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1398 | AABQG5E01 | CY-24RAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1399 | AABQG8E00 | AS68RDAHRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1400 | AABQM6E00 | H1U09FAAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1401 | AABQMQE00 | VIRTUS-9K-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1402 | AABQN5E00 | CY-12FAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1403 | AABQN8E00 | H1U12FAAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1404 | AABQNRE00 | VIRTUS-12K-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1405 | AABQQ1U00 | AS35XCAHRA CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1406 | AABQQ2U00 | AS35XCAHRA-DISPLAY | IU |  | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Catologue
1407 | AABQQ8U00 | AS35XCAHRA-BLACK CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1408 | AABRE0U00 | AS35PBAHRA-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1409 | AABRY4E01 | CY-24RAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1410 | AABRYNE00 | 1U68MRAFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1411 | AABSW3E00 | CY-18TAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1412 | AABWX0E00 | HEC25T0-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1413 | AABWYQE00 | CY-09RAOUT-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1414 | AABWZ0E00 | HEC35T0-IN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1415 | AABX00E00 | HEC35T0-OU | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1416 | AABX0TE00 | CY-12RAOUT-20 | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1417 | AAC0WAE00 | CY-09RAIN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1418 | AAC0X1U00 | AS35RHBHRA CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1419 | AAC0X2U00 | AS35RHBHRA CASE | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1420 | AAC0XAE00 | CY-12RAIN-20 | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1421 | AAC0Y7E00 | CY-18RAIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1422 | AAC0Z0E00 | 1U50MERFRA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1423 | AAC0Z4E00 | CY-18RAOUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1424 | AAC15LE00 | VIRTUS-18K-OUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1425 | AACALAE02 | HW-WA101ADK | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1426 | AACBL6E00 | HW-SA201ABK | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1427 | AACBSAE01 | YR-HRS01 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1428 | AACCXBU00 | HAS12RDAIN-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1429 | AACCXCU00 | CY-09QBIN-A-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1430 | AACHM4E00 | CY-09ERIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1431 | AACHN4E00 | CY-12ERIN | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1432 | AACHR2E00 | CY-12EROUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1433 | AACLL2E00 | CY-09EROUT | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1434 | AACWL5U00 | AS35SBBHRA-MB-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1435 | AACWL6U00 | AS35SBBHRA-MW-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Retail
1436 | AACWV0E00 | AS35S2SF1FA-MW3 |  | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Catologue
1437 | AACX31T00 | 1U50KS3FRA-TEST | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1438 | AACYY3E00 | GL12ECOR-OU | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1439 | AACZ41T00 | 1U50KS3FRA-TEST | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1440 | AAD0A4E00 | 2GL18ECOR-OUM | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1441 | AAD0B3U00 | CY-09RAIN-A-CASING | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1442 | AB8Y71E09 | AP24DF1HRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1443 | AB93C0E05 | AP71UFAHRA FA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1444 | AC2040E08 | AD092MLERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1445 | AC2090E07 | AB092MCERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1446 | AC2130E03 | AC162MCERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1447 | AC2630E03 | AV12NMVERA | OU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1448 | AC28Z0E02 | AB182MCERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1449 | AC3960E02 | AS122MGERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1450 | AC3990E02 | AS242MGERA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1451 | AE1F5ME00 | AW162MXCHA | OU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1452 | AE1U30Q01 | AF072MBFRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1453 | AE1U3PQ00 | AF052MBFRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1454 | AE1U3QQ00 | AF182MBFRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1455 | AE1U3RQ00 | AF092MBFRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1456 | AE1U3SQ00 | AF162MBFR | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1457 | AE1U3TQ00 | AF122MBFRA | IU | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1458 | AE1VR7M00 | ERV0150BNN | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1459 | AE1VR8M00 | ERV0350BNN | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1460 | AE1VRAM00 | ERV0250BNN | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1461 | AE1VSAM00 | ERV2000BNN | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1462 | AE1VSCM00 | ERV0800BNN | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1463 | AE1VSDM00 | ERV0500BNN | IU | RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1464 | AE1ZU0E00 | HU102F16AHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1465 | AE1ZU1E00 | HU102F16AHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1466 | AE1ZZ0E00 | HU102F24AHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1467 | AE1ZZ1E00 | HU162F24AHYA | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1468 | AE1ZZ2E00 | HU102F24AHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1469 | AE1ZZ3E00 | HU162F24AHYAE3 | IU | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1470 | AE20Q1Q00 | PB-620QB(B) | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1471 | AE2620Q00 | ATW-E02N | ACC | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1472 | AJ02B4M07 | GED-10YDZ-19 | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1473 | AJ02B5M07 | GED-12YDZ-19 | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1474 | AJ02B6M07 | GED-16YDO-19 | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1475 | AJ02G2U00 | AM12AN1LAA | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1476 | AJ02GAU00 | GEP-09CA | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1477 | AJ02GCM07 | GEP-12CA-19 | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Retail
1478 | AJ02GEM07 | AM12AA1GAA | Plug & Play | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1479 | AZ0LL0E12 | PB-700IB | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1480 | AZ11K0E02 | YCZ-A003 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1481 | AZ12F0E02 | YR-E14 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1482 | GA0GHAE1C | ES15V-Q1(R) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1483 | GA0GHCE00 | ES50V-F1 (EU) ELEC | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1484 | GA0GHDE1C | ES10V-Q1(EU) | EWH | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1485 | GA0T0BQ07 | WT60V-NCA5(EU) | ACC | HN¦RN | ABI3¦AGIR¦ASI0 | Yes | Check | Check | 0 | Heating
1486 | GC0SQ1E16 | HP200M1 | HPWH | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1487 | MB0003D00 | NL1P-5KA2/H | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1488 | MB00BYD00 | SHB1000PRO-N GRAY | BATTERY (PV) | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1489 | MB00D1D00 | HV5120-S1-N GRAY | BATTERY (PV) | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1490 | MB00D5D00 | B051100P03-H(JK) | BATTERY (PV) | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1491 | MB00GLD00 | H1PL-1J6K-EU(JK) | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1492 | MB00H2D00 | S5-EH1P5K-L | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1493 | MB00H3D00 | H1PL-1J5K-EU | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1494 | MB00H4D00 | H1PL-2J5K-EU | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1495 | MB00H5D00 | H1PL-2J6K-EU | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1496 | MB00J1D00 | H3PH-1J6K-EU GREY | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1497 | MB00J3D00 | N3PH-1N6K GRAY | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1498 | MB00K3D00 | N3PH-1N8K GRAY | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1499 | MB01C0M00 | HH3P-25K-A | Inverter |  | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1500 | MB01C2M00 | HH3P-17K-A | Inverter | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1501 | MB01L2M00 | TPX-DH | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1502 | MB01L3M00 | EE-EMS-EB02 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1503 | MB01M1M00 | HG-TS | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1504 | MB01U0E00 | HPS-2.5-800 | BATTERY (PV) | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Energy
1505 | MB01UAE00 | HPS-2.5 DUMMY L - CASING |  | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | Energy
1506 | TD0052145 | BDA 900-T | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1507 | TD0052209 | HACI H-HWN_EC25 | IU | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1508 | TD0052210 | HACI H-HWN_EC30 | IU | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1509 | TD0052280 | SUPPORTI ANTIVIBRANTI OU | ACC | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1510 | TD0052285 | YR-HB01 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1511 | TD0052288 | VALV SOVRAPPRESS C/BOCCH 3/4 | ACC | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1512 | TD0052293 | SERBATOIO 40LITRI | ACC | HN¦RN | AGIR¦ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Heating
1513 | TD0052309 | CAVO CONN MULTI | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1514 | TD0052322 | TAPPI IES | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1515 | TD0052323 | CONNETTORE ROOM CARD | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1516 | TD0052324 | AIR PURIFY COMBINATION-1 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1517 | TD0052325 | AIR PURIFY COMBINATION-2 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1518 | TD0052326 | AIR PURIFY COMBINATION-3 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1519 | TD0052327 | RCD FILTER | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1520 | TD0052328 | YR-HE2 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1521 | TD0052329 | KIT MORSETTIER COLLEG.MULTI | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue |  |  | Comandi | Scheda di interfaccia centralizzato | Scheda di interfaccia centralizzato |  |  |  | Morsettiera per collegamento tra comando centralizzato e unità esterne serie AUxxxNFKERA
1522 | TD0052330 | FILTRO 3M | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1523 | TD0052929 | INTELL.DETECT.A011800812 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | MRV
1524 | TD0052930 | ADATT.0150713967 | ACC | HN | ASI0 | No | Adattatore | Verificare | 0 | Catologue
1525 | TD0052932 | YR-HD/YR-HD01 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1526 | TD0052933 | YR-HG02 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1527 | TD0052934 | YR-HE01 | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1528 | TD0052935 | KIT ASXXMNERAC | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out | 0 | MRV
1529 | TD0053142 | YR-HJ | ACC | HN | ASI0 | No | Out Calogue |  | 0 | Catologue
1530 | TD0054469 | VE51100W SAMPLE | BATTERY (PV) |  | ASI0 | No | Out Calogue | Phase Out ESAURITO | 0 | Heating
1531 | 2500C2497 | HI-WA101DBWA |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1532 | 2500F2497 | PB-620KB |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1533 | 2500L141Z | YR-NS |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1534 | 2500L151Z | AD160S2SM3FA(H) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1535 | 2500M151Z | AB182MCERA(M) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1536 | 2500O144Z | HW-PB101AFK |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1537 | 2500S2496 | 1U25MECFRA-3 | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1538 | 2501B143Z | IGU04 |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1539 | 2501C150Z | HW-PB101AFK |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1540 | 2501G151Z | AB182MCERA(M) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1541 | 2501M151Z | HZG-R40B |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1542 | 2502L151Z | AF162MBERA |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1543 | 2502M151Z | HW-AA101DBK |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1544 | 2502N151Z | YR-E27 |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1545 | 2502P151Z | HPM10(12)-T200CE-AW1:SAMPLE |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1546 | 2503L151Z | HA-AC-KNX-64 |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1547 | 2503M151Z | SERBATOIO 40LITRI |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1548 | 2504L151Z | AB182MCERA(M) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1549 | 2504N151Z | AU162FYCRA(HW) |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1550 | 2504P151Z | 1U50S2SJ2FA-2 | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1551 | 2505G148Z | H0K6050P03-H |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1552 | 2505L151Z | HZG-R30A |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1553 | 2505M151Z | HP250M3C |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1554 | 2505N151Z | AU162FYCRA(HW) |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1555 | 2505P151Z | 1U50S2SJ2FA-2 | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1556 | 25067P151Z | 1U25MECFRA-3 | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1557 | 2506N151Z | AB182MCERA(M) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1558 | 2506P151Z | PB-950KB-PANEL |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1559 | 2507L151Z | HA-AC-KNX-64 |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1560 | 2508L151Z | 2U40S2SM1FA |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1561 | 2509L151Z | HZG-30A |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1562 | 2509N151Z | HI-WA101DBWA |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1563 | 3001P151Z | HAS12TABIN |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1564 | AACW20E00 | AS35S2SF1FA-MW3 |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1565 | MKGE00020 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1566 | MKGE00021 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1567 | MKGE00022 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1568 | MKGE00023 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1569 | MKGE00024 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1570 | MKGE00025 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1571 | MKGG00019 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1572 | MKGP00032 | H2U14TAAOUT |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1573 | MKGP00035 | CY-12RAIN-A |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1574 | MKGP00050 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1575 | MKGP00051 | AB182MCERA(M) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1576 | MKGP00064 | PB-950KB-PANEL | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1577 | MKGP00073 | P1B-890IA/D | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1578 | TD0054139 | HPM06(12)-ND2-WW1:SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1579 | TD0054140 | HPM06(12)-200CE-AW1:SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1580 | TD0054141 | HPM12-TND2-H:SAMPLE 12 KW ODU | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1581 | TD0054142 | HPM10(12)-TND2-WW1:SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1582 | TD0054143 | HPM10(12)-T200CE-AW1:SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1583 | TD0054144 | WT150V-SCA3E(EU):SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1584 | TD0054145 | WT300V-SCA3E(EU):SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1585 | TD0054488 | HTS75-1LXZLU1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1586 | TD0054489 | HCF75-2LXGU1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1587 | TD0054490 | HKC1560-R995D2HU1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1588 | TD0054492 | CZR30-1035D1U1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1589 | TD0054493 | CS35-YHU1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1590 | TD0054494 | HRO-600THA SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1591 | TD0054495 | HUF21N SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1592 | TD0054496 | HQZ60-HFAS22 SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1593 | TD0054497 | HQZ60-HFAZ26 SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1594 | TD0054513 | EIK-324A3(EU) SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1595 | TD0054514 | EIF-324C3(EU) SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1596 | TD0054515 | ET100W-B1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1597 | TD0054516 | ET100W-W1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1598 | TD0054517 | EI60C1 (W) SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1599 | TD0054518 | JET-EI6 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1600 | TD0054519 | GRACE-EI9 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1601 | TD0054520 | GRACE-EI9 DEMO SAMPLE: | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1602 | TD0054521 | POWER-EI9 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1603 | TD0054522 | EIL-34L1(EU) SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1604 | TD0054523 | EIL-34CL1(EU) SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1605 | TD0054530 | WT200V-SCA3E(EU) SAMPLE |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1606 | TD0054531 | WT200V-SCA3E(EU) DEMO SAMPLE |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1607 | TD0054532 | CK1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1608 | TD0054533 | 26HPW3 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1609 | TD0054534 | AQUAJET SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1610 | TD0054535 | ZH3 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1611 | TD0054568 | SAMPLE HP80M11-9 |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1612 | TD0054569 | ES200V-LM1(EU) | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1613 | TD0054576 | ES50V-FE3(EU) SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1614 | TD0054580 | WT100V-NCA5(EU) SAMPLE |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1615 | TD0054581 | HP110M8-9 SAMPLE | HPWH | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1616 | TD0054583 | HP200M7C-F9 DEMO SAMPLE | HPWH | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1617 | TD0054585 | PH40S10BPY SAMPLE | HPWH | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1618 | TD0054586 | TS300HE-S1 SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1619 | TD0054587 | UE1.5-S1 SAMPLE |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1620 | TD0054728 | SPARE PART 1 SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1621 | TD0054729 | SPARE PART 2 SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1622 | TD0054730 | SPARE PART 3 SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1623 | TD0054731 | SPARE PART SAMPLE | ACC | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1624 | TD0054736 | PROLINE S 2.24 TI SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1625 | TD0054737 | NOBLELINE2.26 TI DEMO SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1626 | TD0054738 | LL1GBQ25-HQ1YQCMU1(JKF)SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1627 | TD0054739 | LL1GBQ25-HQ1YQCMU1(JKF)DEMO SA | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1628 | TD0054740 | HPM10-ND2 SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1629 | TD0054741 | HPM06(12)-ND2-WW1 DEMO SAMPLE | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1630 | TD0054742 | HPM12-TND2-H DEMO SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1631 | TD0054743 | HPM06(12)-200CE-AW1 DEMO SAMPL | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1632 | TD0054744 | HPM06(12)-ND2-WW1 KWIKOTBRANDS | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1633 | TD0054745 | HPM06(12)-200CE-AW1KWIKOTBRAND | IU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1634 | TD0054746 | HPM12-TND2-H KWIKOTBRAND SAMPL |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1635 | TD0054747 | TP300JEL(MEA) WATERTANK SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1636 | TD0054748 | TP300JEL(MEA) PANEL SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1637 | TD0054749 | TP300JEL(MEA) BRACKET SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1638 | TD0054750 | TP300JEL(MEA) COVER SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1639 | TD0054751 | TP300JEL(MEA) TUBE SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1640 | TD0054752 | P-J-F-2-300 PANEL SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1641 | TD0054753 | P-J-F-2-300 CONTROLLER SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1642 | TD0054754 | P-J-F-2-300 BRACKET SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1643 | TD0054755 | P-J-F-2-300 WATER TANK SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1644 | TD0054756 | ES60H-GFDP-1U1 WATER TANK SAMP | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1645 | TD0054757 | ES60H-GFDP-1U1 PANEL SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1646 | TD0054836 | HPM06-ND2-H | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1647 | TD0054837 | HPM10-TND2-H | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1648 | TD0055028 | HQBK-00-1P |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1649 | TD0055030 | HQBK-00-1P |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1650 | TD0055031 | HQBK-00-1P |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1651 | TD0055032 | AW102MUGHA SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1652 | TD0055034 | 1U25YEFFRA-C | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1653 | TD0055035 | HQBK-00-1P |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1654 | TD0055036 | AW102MUGHA SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1655 | TD0055037 | HQBK-00-1P |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1656 | TD0055038 | HQBK-00-1P |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1657 | TD0055039 | AS35RHBHRA |  | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant
1658 | TD0055048 | AW102MUGHA SAMPLE | OU | HN | ASI0 | No | not relevant | not relevant | 0 | not relevant